## Sheet1
Date | RO1_Feed_pH | RO1_Feed_EC_µscms | RO1_Feed_TDS_mgl | RO1_Feed_TSS_mgl | RO1_Feed_Turbidity_NTU | RO1_Feed_COD_mgl | RO1_Feed_NH3N_mgl | RO1_Feed_Zinc_mgl | RO1_Feed_Total_Hardness | RO1_Feed_Ca_Hardness | RO1_Feed_Total_Alkalinity | RO1_Feed_PO4_mgl | RO1_Feed_TFe_mgl | RO1_Feed_SDI | RO1_P_PH | RO1_P_COND_µscms | RO1_P_TDS_mgl | RO1_P_COD_mgl | RO1_P_Total_Hardnes | RO1_P_Ca_Hardness | RO1_P_NH3N_mgl | RO1_R_PH | RO1_R_COND_µscms | RO1_R_TSS | RO1_R_TDS_mgl | RO1_R_Total_Hardnes | RO1_R_Ca_Hardness | RO1_R_Total_Alkalinity | RO1_R_COD_mgl | RO_1_FEED_PRESSURE | RO_1_Rej_PRESSURE | RO1_Feed_FLOW_m3hr | RO1_Permeate_FLOW_KL | RO1_REJECT_FLOW_KL | Recovery_% | Salt_Passage_% | Salt_Rejection_% | DeltaP_bar | TCF | Norm_Permeate_Flow | NSP_% | Diagnosis | hour | day | weekday | month | sin_yr | cos_yr | TDS_roll_3 | Permeate_roll_3 | TDS_roll_6 | Permeate_roll_6 | TDS_lag_1 | Permeate_lag_1 | Recovery_lag_1 | TDS_lag_3 | Permeate_lag_3 | Recovery_lag_3 | TDS_x_Hardness | Recovery_next
2023-12-15 | 7.9 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.3 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4146 | 7.36 | 330 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.2 | 8140 | 425 | 6290 |  |  |  | 760 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 4 | 12 | -0.27591 | 0.96118 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | [6 empty] | 14180000 | 51.9231
2023-12-16 | 7.8 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4217 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.5 | 8510 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 5 | 12 | -0.25934 | 0.96579 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 |  |  |  | 14180000 | 51.9231
2023-12-17 | 7.7 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.7 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4287 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 6 | 12 | -0.24269 | 0.9701 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 |  |  |  | 14180000 | 51.9231
2023-12-18 | 7.65 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.5 | 450 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4323 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 0 | 12 | -0.22596 | 0.97414 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2023-12-19 | 7.8 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.8 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.75 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 8.68 | 6.855 | 15125 | 10 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 1 | 12 | -0.20917 | 0.97788 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2023-12-20 | 7.5 | 10810 | 3710 | 104.5 | 0.5 | 656 | 50.4 | 0.411 | 760 | 590 |  | 46.13 |  | 4.474 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 20 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 4.0431 | 95.9569 | 1.5 | 1 | 2.7 | 4.0431 | Normal | 0 | 20 | 2 | 12 | -0.19232 | 0.98133 | 5963.3333 | 2.7 | 6526.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 2819600 | 51.9231
2023-12-21 | 7.51 | 10810 | 3250 | 104.5 | 0.4 | 640 | 75.6 | 0.236 | 660 | 440 |  | 27.84 |  | 4.4775 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 10 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 4.6154 | 95.3846 | 1.5 | 1 | 2.7 | 4.6154 | Normal | 0 | 21 | 3 | 12 | -0.17541 | 0.9845 | 4683.3333 | 2.7 | 5886.6667 | 2.7 | 3710 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 2145000 | 51.9231
2023-12-22 | 7.74 | 10810 | 3370 | 104.5 | 0.8 | 592 | 56 | 0.3411 | 450 | 260 |  | 36.41 |  | 4.4602 | 7.3 | 213 | 100 | 24 |  |  | 9.52 | 7.34 | 9360 | 20 | 7300 |  |  |  | 1080 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.9674 | 97.0326 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.9674 | Normal | 0 | 22 | 4 | 12 | -0.15845 | 0.98737 | 3443.3333 | 2.7 | 5266.6667 | 2.7 | 3250 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 1516500 | 51.9231
2023-12-23 | 7.76 | 10810 | 3280 | 104.5 | 0.9 | 448 | 78.4 | 0.3861 | 520 | 390 |  | 40.84 |  | 4.4596 | 7.76 | 270 | 140 | 8 |  |  | 6.16 | 7.51 | 7970 | 20 | 10750 |  |  |  | 560 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 4.2683 | 95.7317 | 1.5 | 1 | 2.7 | 4.2683 | Normal | 0 | 23 | 5 | 12 | -0.14144 | 0.98995 | 3300 | 2.7 | 4631.6667 | 2.7 | 3370 | 2.7 | 51.9231 | 3710 | 2.7 | 51.9231 | 1705600 | 51.9231
2023-12-24 | 7.735 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4263 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 10 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 6 | 12 | -0.12439 | 0.99223 | 4580 | 2.7 | 4631.6667 | 2.7 | 3280 | 2.7 | 51.9231 | 3250 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2023-12-25 | 7.71 | 10810 | 4056 | 104.5 | 0.5 | 624 | 84 | 0.363 | 680 | 440 |  | 36.11 |  | 4.456 | 7.5 | 250 | 172 | 4 |  |  | 10.08 | 7.5 | 6140 | 5 | 4700 |  |  |  | 800 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 4.2406 | 95.7594 | 1.5 | 1 | 2.7 | 4.2406 | Normal | 0 | 25 | 0 | 12 | -0.10731 | 0.99423 | 4808.6667 | 2.7 | 4126 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3370 | 2.7 | 51.9231 | 2758080 | 51.9231
2023-12-26 | 7.71 | 10810 | 3440 | 104.5 | 0.7 | 520 | 103.6 | 0.432 | 620 | 400 |  | 37.21 |  | 4.4616 | 7.1 | 170 | 80 | 8 |  |  | 8.4 | 6.64 | 8540 | 10 | 5780 |  |  |  | 1160 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.3256 | 97.6744 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.3256 | Normal | 0 | 26 | 1 | 12 | -0.09019 | 0.99592 | 4862 | 2.7 | 4081 | 2.7 | 4056 | 2.7 | 51.9231 | 3280 | 2.7 | 51.9231 | 2132800 | 51.9231
2023-12-27 | 7.74 | 10810 | 3300 | 104.5 | 0.8 | 600 | 55 | 0.2687 | 700 | 460 |  | 37.6 |  | 4.4608 | 6.84 | 165 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.78 | 14130 | 10 | 10750 |  |  |  | 1680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 4.5455 | 95.4545 | 1.5 | 1 | 2.7 | 4.5455 | Normal | 0 | 27 | 2 | 12 | -0.073045 | 0.99733 | 3598.6667 | 2.7 | 4089.3333 | 2.7 | 3440 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 2310000 | 51.9231
2023-12-28 | 7.7 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.82 | 560 | 53.2 | 0.2681 | 700 | 420 |  | 30.42 |  | 4.4287 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 10 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 3 | 12 | -0.055879 | 0.99844 | 4610 | 2.7 | 4709.3333 | 2.7 | 3300 | 2.7 | 51.9231 | 4056 | 2.7 | 51.9231 | 4963000 | 51.9231
2023-12-29 | 7.82 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.67 | 798 | 103.6 |  | 1000 | 500 |  |  |  | 4.4203 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 29 | 4 | 12 | -0.038696 | 0.99925 | 5826.6667 | 2.7 | 5344.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3440 | 2.7 | 51.9231 | 7090000 | 51.9231
2023-12-30 | 7.7933 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4221 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 5 | 12 | -0.021501 | 0.99977 | 7090 | 2.7 | 5344.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3300 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-01 | 7.74 | 10810 | 4200 | 104.5 | 0.6 | 320 | 84 | 0.1976 | 950 | 500 |  | 36.9 |  | 3.9 | 7 | 200 | 90 | 12 |  |  | 6.22 | 7 | 11930 | 10 | 9900 |  |  |  | 960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1429 | 97.8571 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1429 | Normal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.017202 | 0.99985 | 6126.6667 | 2.7 | 5368.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3990000 | 51.9231
2024-01-02 | 7.96 | 10810 | 4370 | 104.5 | 0.6 | 480 | 103.6 | 0.1866 | 2000 | 1300 |  | 40.3 |  | 4.4354 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.4325 | 96.5675 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.4325 | Normal | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.034398 | 0.99941 | 5220 | 2.7 | 5523.3333 | 2.7 | 4200 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 8740000 | 51.9231
2024-01-03 | 8 | 10810 | 3640 | 104.5 | 0.8 | 448 | 70 | 0.2113 | 900 | 500 |  | 37.6 |  | 4.4393 | 7 | 196 | 60 | 8 |  |  | 6.16 | 7.01 | 9830 | 10 | 7560 |  |  |  | 960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 1.6484 | 98.3516 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.6484 | Normal | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.051584 | 0.99867 | 4070 | 2.7 | 5580 | 2.7 | 4370 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3276000 | 51.9231
2024-01-04 | 7.82 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.46 | 512 | 103.6 | 0.1902 | 2000 | 1300 |  | 39.4 |  | 3.7 | 7.48 | 207 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.9 | 9350 | 5 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.068755 | 0.99763 | 5033.3333 | 2.7 | 5580 | 2.7 | 3640 | 2.7 | 51.9231 | 4200 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-05 | 7.53 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.5 | 336 | 103.6 | 0.2119 | 1000 | 700 |  | 37.3 |  | 4.4407 | 7.21 | 211 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.93 | 10680 | 425 | 10750 |  |  |  | 680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.085906 | 0.9963 | 5940 | 2.7 | 5580 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4370 | 2.7 | 51.9231 | 7090000 | 51.9231
2024-01-06 | 7.5 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.8 | 512 | 103.6 | 0.1871 | 2000 | 1300 |  | 44.6 |  | 4.3 | 7.2 | 209 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.94 | 10690 | 10 | 7420 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.10303 | 0.99468 | 7090 | 2.7 | 5580 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 3640 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-07 | 7.5 | 10810 | 4740 | 104.5 | 0.8 | 752 | 75.6 | 0.2311 | 900 | 600 |  | 33.66 |  | 4.4645 | 7.6 | 200 | 135 | 8 |  |  | 6.16 | 7.1 | 11040 | 5 | 9310 |  |  |  | 640 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.8481 | 97.1519 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.8481 | Normal | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.12013 | 0.99276 | 6306.6667 | 2.7 | 5670 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4266000 | 51.9231
2024-01-08 | 7.62 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4344 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.13719 | 0.99055 | 6306.6667 | 2.7 | 6123.3333 | 2.7 | 4740 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-09 | 7.74 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.5 | 528 | 103.6 | 0.221 | 1300 | 850 |  | 29.85 |  | 4 | 7 | 210 | 150 | 8 |  |  | 6.72 | 7.01 | 11650 | 10 | 8040 |  |  |  | 880 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.1542 | 0.98804 | 6306.6667 | 2.7 | 6698.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9217000 | 51.9231
2024-01-10 | 7.7133 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4278 | 7.47 | 230 | 150 | 8 |  |  | 7.39 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 2 | 1 | 0.17118 | 0.98524 | 7090 | 2.7 | 6698.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4740 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-11 | 7.6867 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4297 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 3 | 1 | 0.1881 | 0.98215 | 7090 | 2.7 | 6698.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-12 | 7.66 | 10810 | 4920 | 104.5 | 0.4 | 519 | 70 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.8 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.0488 | 96.9512 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.0488 | Normal | 0 | 12 | 4 | 1 | 0.20497 | 0.97877 | 6366.6667 | 2.7 | 6336.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9840000 | 51.9231
2024-01-13 | 7.745 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4255 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 5 | 1 | 0.22177 | 0.9751 | 6366.6667 | 2.7 | 6728.3333 | 2.7 | 4920 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-14 | 7.83 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 6 | 1 | 0.23851 | 0.97114 | 6366.6667 | 2.7 | 6728.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-15 | 7.915 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4135 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.25518 | 0.96689 | 7090 | 2.7 | 6728.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4920 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-16 | 8 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.62 | 672 | 72.8 | 0.216 | 1000 | 650 |  | 30.42 |  | 4.1 | 7 | 280 | 170 | 4 |  |  | 7.5 | 6.82 | 14600 | 62 | 9950 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.3977 | 97.6023 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.3977 | Normal | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.27178 | 0.96236 | 7090 | 2.7 | 6728.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090000 | 51.9231
2024-01-17 | 7.77 | 10810 | 4850 | 104.5 | 0.61 | 624 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4444 | 7.22 | 250 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.9 | 13900 | 425 | 9950 |  |  |  | 1840 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.0928 | 96.9072 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.0928 | Normal | 0 | 17 | 2 | 1 | 0.28829 | 0.95754 | 6343.3333 | 2.7 | 6355 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9700000 | 51.9231
2024-01-18 | 7.56 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.94 | 640 | 75.04 | 0.2411 | 900 | 600 |  | 30.2 |  | 4.2 | 7.22 | 250 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.54 | 12090 | 425 | 10750 |  |  |  | 1160 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 3 | 1 | 0.30472 | 0.95244 | 6343.3333 | 2.7 | 6716.6667 | 2.7 | 4850 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 6381000 | 51.9231
2024-01-19 | 7.62 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4344 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 4 | 1 | 0.32106 | 0.94706 | 6343.3333 | 2.7 | 6716.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-20 | 7.68 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4301 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 5 | 1 | 0.3373 | 0.9414 | 7090 | 2.7 | 6716.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4850 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-21 | 7.74 | 10810 | 5020 | 104.5 | 2.5 | 1024 | 74.2 | 0.201 | 910 | 600 |  | 29.1 |  | 3.6 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.988 | 97.012 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.988 | Normal | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.35344 | 0.93546 | 6400 | 2.7 | 6371.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4568200 | 51.9231
2024-01-22 | 7.43 | 10810 | 7090 | 104.5 | 2.4 | 880 | 103.6 | 0.196 | 980 | 640 |  | 33.6 |  | 4.4478 | 7.14 | 309 | 180 | 4 |  |  | 7.75 | 6.05 | 12730 | 52 | 8960 |  |  |  | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.5388 | 97.4612 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.5388 | Normal | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.36948 | 0.92924 | 6400 | 2.7 | 6371.6667 | 2.7 | 5020 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 6948200 | 51.9231
2024-01-23 | 7.66 | 10810 | 7090 | 104.5 | 1.8 | 848 | 61.6 | 0.246 | 1000 | 620 |  | 30.1 |  | 3.8 | 6.95 | 279 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.46 | 14780 | 30 | 9860 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 1 | 1 | 0.38541 | 0.92274 | 6400 | 2.7 | 6745 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090000 | 51.9231
2024-01-24 | 7.66 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4316 | 6.75 | 314 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.59 | 13300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1600 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 2 | 1 | 0.40123 | 0.91598 | 7090 | 2.7 | 6745 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5020 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-25 | 7.6 | 10810 | 5380 | 104.5 | 2 | 784 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5 | 6.75 | 314 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.56 | 13570 | 76 | 11840 |  |  |  | 1680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.7881 | 97.2119 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.7881 | Normal | 0 | 25 | 3 | 1 | 0.41693 | 0.90894 | 6520 | 2.7 | 6460 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 10760000 | 51.9231
2024-01-26 | 7.625 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.434 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 4 | 1 | 0.4325 | 0.90163 | 6520 | 2.7 | 6460 | 2.7 | 5380 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-27 | 7.65 | 10810 | 5210 | 104.5 | 2.08 | 768 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.9 | 7.19 | 436 | 150 | 16 |  |  | 8.96 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.8791 | 97.1209 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.8791 | Normal | 0 | 27 | 5 | 1 | 0.44794 | 0.89406 | 5893.3333 | 2.7 | 6491.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 10420000 | 51.9231
2024-01-28 | 7.785 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4227 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 6 | 1 | 0.46326 | 0.88622 | 6463.3333 | 2.7 | 6491.6667 | 2.7 | 5210 | 2.7 | 51.9231 | 5380 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-01-29 | 7.92 | 10810 | 4530 | 104.5 | 0.9 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.6 | 7.62 | 213 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.3 | 12400 | 425 | 9260 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.3113 | 96.6887 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.3113 | Normal | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.47843 | 0.87812 | 5610 | 2.7 | 6065 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9060000 | 51.9231
2024-01-30 | 7.99 | 10810 | 4093.3 | 104.5 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4358 | 6.57 | 206 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.78 | 12530 | 156 | 10750 |  |  |  | 1600 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.6645 | 96.3355 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.6645 | Normal | 0 | 30 | 1 | 1 | 0.49347 | 0.86976 | 5237.7667 | 2.7 | 5565.55 | 2.7 | 4530 | 2.7 | 51.9231 | 5210 | 2.7 | 51.9231 | 8186600 | 51.9231
2024-01-31 | 7.79 | 10810 | 4280 | 104.5 | 0.8 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4483 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.25 | 16110 | 425 | 13770 |  |  |  | 2000 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.5047 | 96.4953 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.5047 | Normal | 0 | 31 | 2 | 1 | 0.50836 | 0.86115 | 4301.1 | 2.7 | 5382.2167 | 2.7 | 4093.3 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 8560000 | 51.9231
2024-02-01 | 7.47 | 10810 | 4210 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4715 | 7 | 308 | 140 | 8 |  |  | 8.73 | 7.42 | 11150 | 289 | 7870 |  |  |  | 1360 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.3254 | 96.6746 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.3254 | Normal | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.52309 | 0.85227 | 4194.4333 | 2.7 | 4902.2167 | 2.7 | 4280 | 2.7 | 51.9231 | 4530 | 2.7 | 51.9231 | 8420000 | 51.9231
2024-02-02 | 7.8 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.9 | 624 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4217 | 7.1 | 214 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 6.76 | 12640 | 425 | 10750 |  |  |  | 1200 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.53768 | 0.84315 | 5193.3333 | 2.7 | 5215.55 | 2.7 | 4210 | 2.7 | 51.9231 | 4093.3 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-03 | 7.9 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4146 | 7.59 | 220 | 150 | 8 |  |  | 9.18 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.5521 | 0.83378 | 6130 | 2.7 | 5215.55 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4280 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-04 | 7.85 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4181 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.56636 | 0.82416 | 7090 | 2.7 | 5642.2167 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4210 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-05 | 7.8 | 10810 | 4850 | 104.5 | 0.86 | 600 | 78.4 |  | 850 | 400 |  |  |  | 4.4423 | 7 | 230 | 115 | 4 |  |  | 6.16 | 6.57 | 11670 | 23 | 7960 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.3711 | 97.6289 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.3711 | Normal | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.58045 | 0.81429 | 6343.3333 | 2.7 | 5768.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4122500 | 51.9231
2024-02-06 | 7.585 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 2.9 | 7.4 | 219 | 100 | 8 |  |  | 9.63 | 7.21 | 15360 | 20 | 8920 |  |  |  | 2200 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 1.4104 | 98.5896 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.4104 | Normal | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.59438 | 0.80419 | 6343.3333 | 2.7 | 6236.6667 | 2.7 | 4850 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-07 | 7.37 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 880 | 92.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.452 | 7.15 | 237 | 130 | 4 |  |  | 6.16 | 6.52 | 10580 | 425 | 9150 |  |  |  | 1800 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 1.8336 | 98.1664 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.8336 | Normal | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.60812 | 0.79384 | 6343.3333 | 2.7 | 6716.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-08 | 7.6 | 10810 | 5100 | 104.5 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4541 | 7.26 | 240 | 150 | 8 |  |  | 8.96 | 5.98 | 13090 | 425 | 11620 |  |  |  | 1960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.9412 | 97.0588 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.9412 | Normal | 0 | 8 | 3 | 2 | 0.62169 | 0.78327 | 6426.6667 | 2.7 | 6385 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 4850 | 2.7 | 51.9231 | 10200000 | 51.9231
2024-02-09 | 7.66 | 10810 | 5226 | 6 | 0.98 | 1240 | 91 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4487 | 7.3 | 290 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.16 | 11000 | 89 | 5100 |  |  |  | 1880 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.8703 | 97.1297 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.8703 | Normal | 0 | 9 | 4 | 2 | 0.63507 | 0.77246 | 5805.3333 | 2.7 | 6074.3333 | 2.7 | 5100 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 10452000 | 51.9231
2024-02-10 | 7.68 | 10810 | 5210 | 104.5 | 0.82 | 798 | 89.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4475 | 6.62 | 371 | 160 | 8 |  |  | 10.08 | 5.85 | 13200 | 54 | 9020 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 3.071 | 96.929 | 1.5 | 1 | 2.7 | 3.071 | Normal | 0 | 10 | 5 | 2 | 0.64826 | 0.76142 | 5178.6667 | 2.7 | 5761 | 2.7 | 5226 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 10420000 | 51.9231
2024-02-11 | 7.78 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4231 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 6 | 2 | 0.66126 | 0.75015 | 5842 | 2.7 | 6134.3333 | 2.7 | 5210 | 2.7 | 51.9231 | 5100 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-12 | 7.88 | 10810 | 5330 | 104.5 | 0.91 | 1040 | 103.6 | 0.206 | 700 | 350 |  | 30.4 |  | 4.4322 | 7.5 | 265 | 150 | 16 |  |  | 10.08 | 6.6 | 14230 | 223 | 11180 |  |  |  | 1960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.8143 | 97.1857 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.8143 | Normal | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.67407 | 0.73867 | 5876.6667 | 2.7 | 5841 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5226 | 2.7 | 51.9231 | 3731000 | 51.9231
2024-02-13 | 7.88 | 10810 | 5560 | 104.5 | 0.84 | 760 | 103.6 | 0.176 | 1000 | 750 |  | 27.6 |  | 4.4301 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.6978 | 97.3022 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.6978 | Normal | 0 | 13 | 1 | 2 | 0.68668 | 0.72696 | 5993.3333 | 2.7 | 5586 | 2.7 | 5330 | 2.7 | 51.9231 | 5210 | 2.7 | 51.9231 | 5560000 | 51.9231
2024-02-14 | 7.88 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.416 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 2 | 2 | 0.69908 | 0.71504 | 5993.3333 | 2.7 | 5917.6667 | 2.7 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-15 | 7.88 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.93 | 800 | 81.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.416 | 7.7 | 350 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.64 | 16370 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 3 | 2 | 0.71128 | 0.70291 | 6580 | 2.7 | 6228.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5330 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-16 | 7.81 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 840 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.421 | 7.49 | 276 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.7 | 15090 | 396 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 4 | 2 | 0.72326 | 0.69057 | 7090 | 2.7 | 6541.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-17 | 8.01 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 920 | 103.6 | 0.2001 | 920 | 600 |  | 26.4 |  | 4.4068 | 7.01 | 376 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.72 | 16630 | 324 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 5 | 2 | 0.73503 | 0.67803 | 7090 | 2.7 | 6541.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 6522800 | 51.9231
2024-02-18 | 7.8775 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4162 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 6 | 2 | 0.74659 | 0.66529 | 7090 | 2.7 | 6835 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-19 | 7.745 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4255 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 0 | 2 | 0.75792 | 0.65235 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-20 | 7.6125 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4349 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 188 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 1 | 2 | 0.76903 | 0.63921 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-21 | 7.48 | 10810 | 5950 | 104.5 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.1 | 7.3 | 298 | 150 | 28 |  |  | 8.87 | 6.6 | 13400 | 425 | 10530 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.521 | 97.479 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.521 | Normal | 0 | 21 | 2 | 2 | 0.77991 | 0.62589 | 6710 | 2.7 | 6900 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 11900000 | 51.9231
2024-02-22 | 7.62 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.84 | 840 | 86.8 |  | 1250 | 900 |  |  |  | 4.4344 | 7.25 | 302 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.57 | 14780 | 425 | 10750 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 3 | 2 | 0.79056 | 0.61238 | 6710 | 2.7 | 6900 | 2.7 | 5950 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 8862500 | 51.9231
2024-02-23 | 7.62 | 10810 | 7620 | 104.5 | 1.2 | 800 | 103.6 | 0.2041 | 1300 | 1000 |  | 20.4 |  | 4.4295 | 7.2 | 344 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.4 | 15750 | 13 | 11200 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 1.9685 | 98.0315 | 1.5 | 1 | 2.7 | 1.9685 | Normal | 0 | 23 | 4 | 2 | 0.80098 | 0.59869 | 6886.6667 | 2.7 | 6988.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9906000 | 51.9231
2024-02-24 | 7.72 | 10810 | 6800 | 104.5 | 0.99 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.43 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.53 | 14450 | 425 | 11860 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.2059 | 97.7941 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.2059 | Normal | 0 | 24 | 5 | 2 | 0.81116 | 0.58482 | 7170 | 2.7 | 6940 | 2.7 | 7620 | 2.7 | 51.9231 | 5950 | 2.7 | 51.9231 | 13600000 | 51.9231
2024-02-26 | 7.4 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 560 | 61.6 | 0.1861 | 1400 | 1100 |  | 26.7 |  | 4.4499 | 7.3 | 300 | 150 | 8 |  |  | 9 | 6.22 | 13100 | 11 | 10750 |  |  |  | 1080 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 0 | 2 | 0.8308 | 0.55658 | 7170 | 2.7 | 6940 | 2.7 | 6800 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 9926000 | 51.9231
2024-02-27 | 7.66 | 10810 | 5830 | 104.5 | 0.67 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4432 | 7 | 340 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.89 | 12000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.5729 | 97.4271 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.5729 | Normal | 0 | 27 | 1 | 2 | 0.84025 | 0.5422 | 6573.3333 | 2.7 | 6730 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7620 | 2.7 | 51.9231 | 11660000 | 51.9231
2024-02-28 | 7.98 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 840 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4089 | 7.33 | 340 | 150 | 4 |  |  | 8.73 | 6.39 | 20300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.84945 | 0.52767 | 6670 | 2.7 | 6920 | 2.7 | 5830 | 2.7 | 51.9231 | 6800 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-02-29 | 7.83 | 10810 | 5560 | 104.5 | 0.95 | 720 | 61.04 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4336 | 6.6 | 450 | 150 | 4 |  |  | 8.6 | 5.56 | 9070 | 425 | 10750 |  |  |  | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.6978 | 97.3022 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.6978 | Normal | 0 | 29 | 3 | 2 | 0.8584 | 0.51298 | 6160 | 2.7 | 6665 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 11120000 | 51.9231
2024-02-29 | 7.83 | 10810 | 5560 | 104.5 | 0.92 | 720 | 61.04 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4336 | 6.6 | 450 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.56 | 9070 | 425 | 7850 |  |  |  | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.6978 | 97.3022 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.6978 | Normal | 0 | 29 | 3 | 2 | 0.8584 | 0.51298 | 6070 | 2.7 | 6321.6667 | 2.7 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 5830 | 2.7 | 51.9231 | 11120000 | 51.9231
2024-03-01 | 7.785 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4227 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.8671 | 0.49814 | 6070 | 2.7 | 6370 | 2.7 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 51.9231
2024-03-02 | 7.74 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4259 | 6.78 | 373 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.62 | 11200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.87554 | 0.48315 | 6580 | 2.7 | 6370 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 47.3684
2024-03-03 | 7.745 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4255 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 21 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 47.3684 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.88372 | 0.46802 | 7090 | 2.7 | 6580 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 5560 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 49.0566
2024-03-04 | 7.75 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 680 | 103.6 | 0.1621 | 1200 | 900 |  | 25 |  | 4.4252 | 7.83 | 407 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.46 | 12400 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 49.0566 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.89164 | 0.45274 | 7090 | 2.6667 | 6580 | 2.6833 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 8508000 | 45.614
2024-03-05 | 7.92 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 600 | 76.72 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4132 | 7.61 | 330 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.05 | 11200 | 77 | 7620 |  |  |  | 760 | 24 | 22 | 5.7 | 2.6 | 2.9 | 45.614 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.8993 | 0.43734 | 7090 | 2.6333 | 6835 | 2.6667 | 7090 | 2.6 | 49.0566 | 7090 | 2.7 | 51.9231 | 14180000 | 48.1481
2024-03-06 | 7.74 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 1100 | 850 |  | 29.5 |  | 4.4259 | 7.45 | 290 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 5.53 | 11340 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 22.5 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 48.1481 | 2.1157 | 97.8843 | 2.5 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Fouling / Clogging | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.90669 | 0.42181 | 7090 | 2.6 | 7090 | 2.65 | 7090 | 2.6 | 45.614 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 7799000 | 47.3684
2024-03-07 | 7.69 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4294 | 7.2 | 309 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.63 | 11690 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 47.3684 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.91381 | 0.40615 | 7090 | 2.6333 | 7090 | 2.65 | 7090 | 2.6 | 48.1481 | 7090 | 2.6 | 49.0566 | 14180000 | 48.2143
2024-03-08 | 7.705 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4284 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 4 | 3 | 0.92066 | 0.39037 | 7090 | 2.6667 | 7090 | 2.65 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 7090 | 2.6 | 45.614 | 14180000 | 48.0769
2024-03-09 | 7.72 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 720 | 103.6 | 0.17 | 1200 | 800 |  | 32.6 |  | 4.4273 | 7.57 | 361 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 48.0769 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 5 | 3 | 0.92724 | 0.37447 | 7090 | 2.6333 | 7090 | 2.6167 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.6 | 48.1481 | 8508000 | 56.1404
2024-03-10 | 7.645 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4326 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 6 | 3 | 0.93354 | 0.35847 | 7090 | 2.8 | 7090 | 2.7167 | 7090 | 2.5 | 48.0769 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 14180000 | 56.1404
2024-03-11 | 7.57 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1120 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4379 | 6.64 | 295 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.62 | 14140 | 136 | 11358 |  |  |  | 2200 | 22 | 20 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.93957 | 0.34236 | 7090 | 2.9667 | 7090 | 2.8167 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 57.8947
2024-03-12 | 7.83 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4195 | 7.4 | 312 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.57 | 16230 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 57.8947 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 1 | 3 | 0.94532 | 0.32614 | 7090 | 3.2333 | 7090 | 2.9333 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 7090 | 2.5 | 48.0769 | 14180000 | 58.9286
2024-03-13 | 7.89 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 440 | 103.6 | 0.136 | 1100 | 700 |  | 30.4 |  | 4.4153 | 7 | 378 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.7 | 11690 | 425 | 10750 |  |  |  | 840 | 21 | 20 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 58.9286 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 2 | 3 | 0.95079 | 0.30983 | 7090 | 3.2667 | 7090 | 3.0333 | 7090 | 3.3 | 57.8947 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 7799000 | 60
2024-03-14 | 7.62 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 520 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4344 | 7.16 | 345 | 150 | 32 |  |  | 15.68 | 6.1 | 12400 | 70 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 3.3 | 2 | 60 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 3 | 3 | 0.95598 | 0.29343 | 7090 | 3.3 | 7090 | 3.1333 | 7090 | 3.3 | 58.9286 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 14180000 | 57.1429
2024-03-15 | 7.46 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 600 | 84 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4457 | 6.8 | 339 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 6.2 | 12740 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21.5 | 5.6 | 3.2 | 2.3 | 57.1429 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 4 | 3 | 0.96089 | 0.27695 | 7090 | 3.2667 | 7090 | 3.25 | 7090 | 3.3 | 60 | 7090 | 3.3 | 57.8947 | 14180000 | 59.6491
2024-03-16 | 7.35 | 10810 | 6580 | 104.5 | 0.98 | 840 | 67.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4582 | 6.9 | 398 | 150 | 12 |  |  | 12.32 | 6.4 | 13790 | 271 | 10960 |  |  |  | 1400 | 22 | 21 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 59.6491 | 2.2796 | 97.7204 | 1 | 1 | 3.4 | 2.2796 | Normal | 0 | 16 | 5 | 3 | 0.96551 | 0.26038 | 6920 | 3.3 | 7005 | 3.2833 | 7090 | 3.2 | 57.1429 | 7090 | 3.3 | 58.9286 | 13160000 | 56.1404
2024-03-17 | 7.685 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4298 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 6 | 3 | 0.96984 | 0.24373 | 6920 | 3.2667 | 7005 | 3.2833 | 6580 | 3.4 | 59.6491 | 7090 | 3.3 | 60 | 14180000 | 54.5455
2024-03-18 | 8.02 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.67 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4061 | 8.48 | 366 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.97 | 11800 | 111 | 10630 |  |  |  | 1680 | 24 | 23 | 5.5 | 3 | 2.6 | 54.5455 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 0 | 3 | 0.97389 | 0.22701 | 6920 | 3.2 | 7005 | 3.2333 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 7090 | 3.2 | 57.1429 | 14180000 | 51.8519
2024-03-19 | 8.12 | 10810 | 6390 | 104.5 | 0.76 | 840 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4055 | 8.06 | 396 | 150 | 8 |  |  | 9.63 | 6.98 | 13800 | 360 | 11040 |  |  |  | 1640 | 25 | 22 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 51.8519 | 2.3474 | 97.6526 | 3 | 1 | 2.8 | 2.3474 | Fouling / Clogging | 0 | 19 | 1 | 3 | 0.97765 | 0.21022 | 6856.6667 | 3 | 6888.3333 | 3.15 | 7090 | 3 | 54.5455 | 6580 | 3.4 | 59.6491 | 12780000 | 49.0909
2024-03-20 | 7.84 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4188 | 8.01 | 400 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.24 | 12480 | 207 | 8560 |  |  |  | 1400 | 28 | 25 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 2.1157 | 97.8843 | 3 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Fouling / Clogging | 0 | 20 | 2 | 3 | 0.98112 | 0.19338 | 6856.6667 | 2.8333 | 6888.3333 | 3.05 | 6390 | 2.8 | 51.8519 | 7090 | 3.2 | 56.1404 | 14180000 | 48.2143
2024-03-21 | 7.56 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 83.72 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4386 | 7.6 | 360 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.47 | 11800 | 120 | 9800 |  |  |  | 1080 | 36 | 35 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 3 | 3 | 0.98431 | 0.17647 | 6856.6667 | 2.7333 | 6888.3333 | 2.9667 | 7090 | 2.7 | 49.0909 | 7090 | 3 | 54.5455 | 14180000 | 48.0769
2024-03-22 | 7.49 | 10810 | 7860 | 104.5 | 0.98 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4365 | 7 | 370 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 23 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 48.0769 | 1.9084 | 98.0916 | 2 | 1 | 2.5 | 1.9084 | Normal | 0 | 22 | 4 | 3 | 0.9872 | 0.15951 | 7346.6667 | 2.6333 | 7101.6667 | 2.8167 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 6390 | 2.8 | 51.8519 | 15720000 | 54.386
2024-03-23 | 7.58 | 10810 | 8990 | 104.5 | 0.98 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4197 | 7.1 | 360 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18.5 | 5.7 | 3.1 | 2.8 | 54.386 | 1.6685 | 98.3315 | 1.5 | 1 | 3.1 | 1.6685 | Normal | 0 | 23 | 5 | 3 | 0.98979 | 0.14251 | 7980 | 2.7667 | 7418.3333 | 2.8 | 7860 | 2.5 | 48.0769 | 7090 | 2.7 | 49.0909 | 17980000 | 58.9286
2024-03-24 | 7.49 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4436 | 7 | 340 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22.5 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 58.9286 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 6 | 3 | 0.9921 | 0.12546 | 7980 | 2.9667 | 7418.3333 | 2.85 | 8990 | 3.1 | 54.386 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 57.1429
2024-03-25 | 7.4 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4499 | 7.17 | 389 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.49 | 14460 | 425 | 10750 |  |  |  | 560 | 21 | 20 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 57.1429 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 0 | 3 | 0.99411 | 0.10838 | 7723.3333 | 3.2 | 7535 | 2.9167 | 7090 | 3.3 | 58.9286 | 7860 | 2.5 | 48.0769 | 14180000 | 56.3636
2024-03-26 | 7.71 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.428 | 7.56 | 337 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 56.3636 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.1 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 1 | 3 | 0.99583 | 0.091261 | 7090 | 3.2 | 7535 | 2.9833 | 7090 | 3.2 | 57.1429 | 8990 | 3.1 | 54.386 | 14180000 | 57.8947
2024-03-27 | 7.4 | 10810 | 7850 | 104.5 | 0.98 | 520 | 88.48 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4429 | 7.32 | 290 | 170 | 8 |  |  | 10.08 | 6.5 | 13450 | 209 | 10380 |  |  |  | 1200 | 26 | 24 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 57.8947 | 2.1656 | 97.8344 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1656 | Normal | 0 | 27 | 2 | 3 | 0.99725 | 0.074117 | 7343.3333 | 3.2 | 7661.6667 | 3.0833 | 7090 | 3.1 | 56.3636 | 7090 | 3.3 | 58.9286 | 15700000 | 55.3571
2024-03-28 | 7.5 | 10810 | 5650 | 104.5 | 0.69 | 520 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4561 | 6.21 | 535 | 290 | 4 |  |  | 6.16 | 6.5 | 13780 | 335 | 10510 |  |  |  | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 55.3571 | 5.1327 | 94.8673 | 2 | 1 | 3.1 | 5.1327 | Membrane Damage or Scaling | 0 | 28 | 3 | 3 | 0.99838 | 0.056952 | 6863.3333 | 3.1667 | 7293.3333 | 3.1833 | 7850 | 3.3 | 57.8947 | 7090 | 3.2 | 57.1429 | 11300000 | 53.5714
2024-03-29 | 7.7 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 680 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4287 | 6.2 | 570 | 150 | 8 |  |  | 14.11 | 6.7 | 14390 | 257 | 11200 |  |  |  | 1320 | 23 | 22 | 5.6 | 3 | 2.8 | 53.5714 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 29 | 4 | 3 | 0.99921 | 0.03977 | 6863.3333 | 3.1333 | 6976.6667 | 3.1667 | 5650 | 3.1 | 55.3571 | 7090 | 3.1 | 56.3636 | 14180000 | 50
2024-03-30 | 7.7667 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.424 | 7 | 355 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.73 | 14600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.6 | 2.8 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 5 | 3 | 0.99975 | 0.022576 | 6610 | 2.9667 | 6976.6667 | 3.0833 | 7090 | 3 | 53.5714 | 7850 | 3.3 | 57.8947 | 14180000 | 52.6316
2024-03-31 | 7.8333 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4193 | 7.1 | 360 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.7 | 3 | 2.8 | 52.6316 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 6 | 3 | 0.99999 | 0.0053757 | 7090 | 2.9333 | 6976.6667 | 3.05 | 7090 | 2.8 | 50 | 5650 | 3.1 | 55.3571 | 14180000 | 49.0909
2024-04-01 | 7.9 | 10810 | 6660 | 104.5 | 0.98 | 680 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4186 | 6.5 | 320 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 6.88 | 15000 | 229 | 12090 |  |  |  | 1240 | 24 | 23 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 49.0909 | 2.2523 | 97.7477 | 1 | 1 | 2.7 | 2.2523 | Normal | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.99993 | -0.011826 | 6946.6667 | 2.8333 | 6905 | 2.9833 | 7090 | 3 | 52.6316 | 7090 | 3 | 53.5714 | 13320000 | 64
2024-04-02 | 8.12 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3991 | 7.8 | 479 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.98 | 13200 | 425 | 10750 |  |  |  | 8 | 23 | 21.5 | 5 | 3.2 | 2.5 | 64 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.99958 | -0.029025 | 6946.6667 | 2.9667 | 6778.3333 | 2.9667 | 6660 | 2.7 | 49.0909 | 7090 | 2.8 | 50 | 14180000 | 46.9388
2024-04-03 | 8.02 | 10810 | 6634.7826 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4103 | 7.83 | 484 | 85 | 8 |  |  | 6.16 | 5.5 | 12600 | 426 | 10680 |  |  |  | 1680 | 20 | 18 | 4.9 | 2.3 | 3.4 | 46.9388 | 1.2811 | 98.7189 | 2 | 1 | 2.3 | 1.2811 | Normal | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.99893 | -0.046215 | 6794.9275 | 2.7333 | 6942.4638 | 2.8333 | 7090 | 3.2 | 64 | 7090 | 3 | 52.6316 | 13269565.2174 | 40
2024-04-04 | 7.92 | 10810 | 6460.8696 | 104.5 | 0.98 | 320 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.419 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 18 | 16.5 | 5 | 2 | 3.6 | 40 | 2.3217 | 97.6783 | 1.5 | 1 | 2 | 2.3217 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.99799 | -0.063391 | 6728.5507 | 2.5 | 6837.6087 | 2.6667 | 6634.7826 | 2.3 | 46.9388 | 6660 | 2.7 | 49.0909 | 12921739.1304 | 52.0833
2024-04-05 | 7.89 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1000 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4153 | 7.79 | 327 | 150 | 8 |  |  | 8.6 | 6.97 | 11600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 52.0833 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 4 | 4 | 0.99675 | -0.080549 | 6728.5507 | 2.2667 | 6837.6087 | 2.6167 | 6460.8696 | 2 | 40 | 7090 | 3.2 | 64 | 14180000 | 65.3061
2024-04-06 | 8.02 | 10810 | 6043.4783 | 104.5 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4158 | 7.22 | 389 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.99 | 11000 | 668 | 8020 |  |  |  | 1400 | 19 | 18 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | 65.3061 | 2.482 | 97.518 | 1 | 1 | 3.2 | 2.482 | Normal | 0 | 6 | 5 | 4 | 0.99522 | -0.097683 | 6531.4493 | 2.5667 | 6663.1884 | 2.65 | 7090 | 2.5 | 52.0833 | 6634.7826 | 2.3 | 46.9388 | 12086956.5217 | 62.5
2024-04-07 | 8.115 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3994 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 4.8 | 3 | 2.6 | 62.5 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 6 | 4 | 0.99339 | -0.11479 | 6741.1594 | 2.9 | 6734.8551 | 2.7 | 6043.4783 | 3.2 | 65.3061 | 6460.8696 | 2 | 40 | 14180000 | 28
2024-04-08 | 8.21 | 10810 | 6434.7826 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3987 | 7.77 | 327 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20.5 | 5 | 1.4 | 3 | 28 | 2.3311 | 97.6689 | 1.5 | 1 | 1.4 | 2.3311 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.99127 | -0.13186 | 6522.7536 | 2.5333 | 6625.6522 | 2.4 | 7090 | 3 | 62.5 | 7090 | 2.5 | 52.0833 | 12869565.2174 | 22.449
2024-04-09 | 8.1433 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3974 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 4.9 | 1.1 | 3 | 22.449 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 1.1 | 2.1157 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 9 | 1 | 4 | 0.98885 | -0.14889 | 6871.5942 | 1.8333 | 6701.5217 | 2.2 | 6434.7826 | 1.4 | 28 | 6043.4783 | 3.2 | 65.3061 | 14180000 | 35.8108
2024-04-10 | 8.0767 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4021 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22.6667 | 21 | 4.9333 | 1.7667 | 2.9333 | 35.8108 | 2.1157 | 97.8843 | 1.6667 | 1 | 1.7667 | 2.1157 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 10 | 2 | 4 | 0.98615 | -0.16588 | 6871.5942 | 1.4222 | 6806.3768 | 2.1611 | 7090 | 1.1 | 22.449 | 7090 | 3 | 62.5 | 14180000 | 48.9933
2024-04-11 | 8.01 | 10810 | 6000 | 104.5 | 0.67 | 440 | 81.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4169 | 7.27 | 317 | 150 | 4 |  |  | 8.62 | 6.94 | 10200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23.3333 | 22 | 4.9667 | 2.4333 | 2.8667 | 48.9933 | 2.5 | 97.5 | 1.3333 | 1 | 2.4333 | 2.5 | Normal | 0 | 11 | 3 | 4 | 0.98315 | -0.18282 | 6726.6667 | 1.7667 | 6624.7101 | 2.15 | 7090 | 1.7667 | 35.8108 | 6434.7826 | 1.4 | 28 | 12000000 | 62
2024-04-12 | 8.14 | 10810 | 5624.3478 | 104.5 | 0.8 | 440 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4111 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 23 | 5 | 3.1 | 2.8 | 62 | 2.667 | 97.333 | 1 | 1 | 3.1 | 2.667 | Normal | 0 | 12 | 4 | 4 | 0.97986 | -0.1997 | 6238.1159 | 2.4333 | 6554.8551 | 2.1333 | 6000 | 2.4333 | 48.9933 | 7090 | 1.1 | 22.449 | 11248695.6522 | 55.5556
2024-04-13 | 8.1 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4005 | 7.85 | 214 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.03 | 11640 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.4 | 3 | 2.4 | 55.5556 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 5 | 4 | 0.97628 | -0.21653 | 6238.1159 | 2.8444 | 6554.8551 | 2.1333 | 5624.3478 | 3.1 | 62 | 7090 | 1.7667 | 35.8108 | 14180000 | 58.4071
2024-04-14 | 8.035 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4051 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 23 | 5.65 | 3.3 | 2 | 58.4071 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 6 | 4 | 0.97241 | -0.23329 | 6601.4493 | 3.1333 | 6664.058 | 2.45 | 7090 | 3 | 55.5556 | 6000 | 2.4333 | 48.9933 | 14180000 | 50.8475
2024-04-15 | 7.97 | 10810 | 6234.7826 | 104.5 | 0.7 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4175 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 18 | 16.5 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.4059 | 97.5941 | 1.5 | 1 | 3 | 2.4059 | Normal | 0 | 15 | 0 | 4 | 0.96825 | -0.24998 | 6804.9275 | 3.1 | 6521.5217 | 2.7667 | 7090 | 3.3 | 58.4071 | 5624.3478 | 3.1 | 62 | 12469565.2174 | 54.2373
2024-04-16 | 8.1 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4005 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.58 | 9360 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19.25 | 5.9 | 3.2 | 2.7 | 54.2373 | 2.1157 | 97.8843 | 0.75 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 1 | 4 | 0.96381 | -0.2666 | 6804.9275 | 3.1667 | 6521.5217 | 3.0056 | 6234.7826 | 3 | 50.8475 | 7090 | 3 | 55.5556 | 14180000 | 57.6271
2024-04-17 | 8 | 10810 | 5408.6957 | 104.5 | 0.98 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.423 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.4 | 8470 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 22 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 | 2.7733 | 97.2267 | 0 | 1 | 3.4 | 2.7733 | Normal | 0 | 17 | 2 | 4 | 0.95908 | -0.28314 | 6244.4928 | 3.2 | 6422.971 | 3.1667 | 7090 | 3.2 | 54.2373 | 7090 | 3.3 | 58.4071 | 10817391.3043 | 50.8475
2024-04-18 | 8.14 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3976 | 6.92 | 220 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.8 | 10550 | 425 | 10750 |  |  |  | 1440 | 20 | 20 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 0 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 3 | 4 | 0.95407 | -0.29959 | 6529.5652 | 3.2 | 6667.2464 | 3.15 | 5408.6957 | 3.4 | 57.6271 | 6234.7826 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 54.5455
2024-04-19 | 8.25 | 10810 | 3936 | 104.5 | 1.2 | 798 | 69.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4189 | 7.54 | 233 | 150 | 8 |  |  | 9.4 | 6.8 | 11580 | 296 | 9488 |  |  |  | 1400 | 20 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 | 3.811 | 96.189 | 0 | 1 | 3 | 3.811 | Normal | 0 | 19 | 4 | 4 | 0.94877 | -0.31596 | 5478.2319 | 3.1333 | 6141.5797 | 3.15 | 7090 | 3 | 50.8475 | 7090 | 3.2 | 54.2373 | 7872000 | 54.0984
2024-04-20 | 8.21 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3927 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 5 | 4 | 0.9432 | -0.33224 | 6038.6667 | 3.1 | 6141.5797 | 3.15 | 3936 | 3 | 54.5455 | 5408.6957 | 3.4 | 57.6271 | 14180000 | 54.4715
2024-04-21 | 8.105 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4001 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.5 | 19 | 6.15 | 3.35 | 2.8 | 54.4715 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 3.35 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 6 | 4 | 0.93734 | -0.34841 | 6038.6667 | 3.2167 | 6284.1159 | 3.2083 | 7090 | 3.3 | 54.0984 | 7090 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 54.8387
2024-04-22 | 8 | 10810 | 4286.9565 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4334 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.48 | 9300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 | 3.499 | 96.501 | 2 | 1 | 3.4 | 3.499 | Normal | 0 | 22 | 0 | 4 | 0.93121 | -0.36448 | 6155.6522 | 3.35 | 5816.942 | 3.2417 | 7090 | 3.35 | 54.4715 | 3936 | 3 | 54.5455 | 8573913.0435 | 57.6271
2024-04-23 | 8.08 | 10810 | 5382.6087 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4176 | 7.44 | 210 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.49 | 12300 | 224 | 10588 |  |  |  | 1480 | 20 | 19 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 | 2.7868 | 97.2132 | 1 | 1 | 3.4 | 2.7868 | Normal | 0 | 23 | 1 | 4 | 0.9248 | -0.38045 | 5586.5217 | 3.3833 | 5812.5942 | 3.2417 | 4286.9565 | 3.4 | 54.8387 | 7090 | 3.3 | 54.0984 | 10765217.3913 | 54.8387
2024-04-24 | 7.99 | 10810 | 7090 | 104.5 | 1.2 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4082 | 7.33 | 210.6 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.52 | 11990 | 163 | 9908 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 2 | 4 | 0.91812 | -0.3963 | 5586.5217 | 3.4 | 5812.5942 | 3.3083 | 5382.6087 | 3.4 | 57.6271 | 7090 | 3.35 | 54.4715 | 14180000 | 55
2024-04-25 | 8.21 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3927 | 7.69 | 182.5 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3.3 | 2.7 | 55 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 3 | 4 | 0.91117 | -0.41203 | 6520.8696 | 3.3667 | 6338.2609 | 3.3583 | 7090 | 3.4 | 54.8387 | 4286.9565 | 3.4 | 54.8387 | 14180000 | 54.8387
2024-04-26 | 7.9 | 10810 | 5373.913 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4304 | 7.69 | 178 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.34 | 9120 | 206 | 7150 |  |  |  | 1000 | 23 | 21 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 | 2.7913 | 97.2087 | 2 | 1 | 3.4 | 2.7913 | Normal | 0 | 26 | 4 | 4 | 0.90395 | -0.42765 | 6517.971 | 3.3667 | 6052.2464 | 3.375 | 7090 | 3.3 | 55 | 5382.6087 | 3.4 | 57.6271 | 10747826.087 | 58.7302
2024-04-27 | 7.8 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4217 | 7.8 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 58.7302 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 5 | 4 | 0.89646 | -0.44313 | 6517.971 | 3.4667 | 6052.2464 | 3.4333 | 5373.913 | 3.4 | 54.8387 | 7090 | 3.4 | 54.8387 | 14180000 | 56.4516
2024-04-28 | 7.85 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4181 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 6 | 4 | 0.8887 | -0.45849 | 6517.971 | 3.5333 | 6519.4203 | 3.45 | 7090 | 3.7 | 58.7302 | 7090 | 3.3 | 55 | 14180000 | 56.4516
2024-04-29 | 7.9 | 10810 | 4513.0435 | 104.5 | 0.9 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4383 | 7.46 | 200 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.41 | 10200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 | 3.3237 | 96.6763 | 2 | 1 | 3.5 | 3.3237 | Normal | 0 | 29 | 0 | 4 | 0.88068 | -0.47371 | 6231.0145 | 3.5667 | 6374.4928 | 3.4667 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 5373.913 | 3.4 | 54.8387 | 9026086.9565 | 57.6271
2024-04-30 | 7.3 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.457 | 7.48 | 180 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.32 | 9650 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 1 | 4 | 0.8724 | -0.48879 | 6231.0145 | 3.4667 | 6374.4928 | 3.4667 | 4513.0435 | 3.5 | 56.4516 | 7090 | 3.7 | 58.7302 | 14180000 | 54.5455
2024-05-01 | 7.5467 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4396 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.86387 | -0.50372 | 6231.0145 | 3.3 | 6374.4928 | 3.4167 | 7090 | 3.4 | 57.6271 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 14180000 | 55.9322
2024-05-02 | 7.7933 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4221 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 55.9322 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.85507 | -0.51851 | 7090 | 3.2333 | 6660.5072 | 3.4 | 7090 | 3 | 54.5455 | 4513.0435 | 3.5 | 56.4516 | 14180000 | 56.8966
2024-05-03 | 8.04 | 6180 | 7090 | 104.5 | 0.9 | 798 | 51.8 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3756 | 7.29 | 184.2 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.99 | 10890 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 56.8966 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.84603 | -0.53314 | 7090 | 3.2 | 6660.5072 | 3.3333 | 7090 | 3.3 | 55.9322 | 7090 | 3.4 | 57.6271 | 14180000 | 57.1429
2024-05-04 | 7.29 | 6960 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4335 | 7.32 | 177.4 | 150 | 16 |  |  | 6.16 | 6.74 | 11070 | 888 | 10750 |  |  |  | 2240 | 20 | 19 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 57.1429 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.83673 | -0.54761 | 7090 | 3.4 | 6660.5072 | 3.35 | 7090 | 3.3 | 56.8966 | 7090 | 3 | 54.5455 | 14180000 | 55.8824
2024-05-05 | 7.675 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4305 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 21 | 6.8 | 3.8 | 3 | 55.8824 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.82719 | -0.56192 | 7090 | 3.5667 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.6 | 57.1429 | 7090 | 3.3 | 55.9322 | 14180000 | 56.9231
2024-05-06 | 8.06 | 6840 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1080 | 57.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3783 | 7.17 | 202.9 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.74 | 12300 | 782 | 11640 |  |  |  | 2280 | 21 | 20 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 56.9231 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.8174 | -0.57607 | 7090 | 3.7 | 7090 | 3.45 | 7090 | 3.8 | 55.8824 | 7090 | 3.3 | 56.8966 | 14180000 | 55.5556
2024-05-07 | 8.02 | 7010 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3822 | 7.89 | 254 | 165.1 | 4 |  |  | 6.16 | 6.88 | 11840 | 672 | 9520 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 55.5556 | 2.3286 | 97.6714 | 1 | 1 | 3.5 | 2.3286 | Normal | 0 | 7 | 1 | 5 | 0.80737 | -0.59004 | 7090 | 3.6667 | 7090 | 3.5333 | 7090 | 3.7 | 56.9231 | 7090 | 3.6 | 57.1429 | 14180000 | 54.0984
2024-05-08 | 8.16 | 5760 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3645 | 7.9 | 250 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.74 | 12900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 21 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 2 | 5 | 0.7971 | -0.60385 | 7090 | 3.5 | 7090 | 3.5333 | 7090 | 3.5 | 55.5556 | 7090 | 3.8 | 55.8824 | 14180000 | 55.1724
2024-05-09 | 7.92 | 6060 | 7090 | 104.5 | 1.29 | 1400 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3833 | 6.91 | 169.4 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.26 | 11720 | 158 | 11110 |  |  |  | 2920 | 23 | 22 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | 55.1724 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.7866 | -0.61747 | 7090 | 3.3333 | 7090 | 3.5167 | 7090 | 3.3 | 54.0984 | 7090 | 3.7 | 56.9231 | 14180000 | 53.8462
2024-05-10 | 7.94 | 5670 | 5216 | 104.5 | 1.44 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3967 | 7.4 | 181.2 | 150 | 16 |  |  | 3.92 | 7.03 | 9850 | 374 | 8870 |  |  |  | 1560 | 24 | 22.5 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 | 2.8758 | 97.1242 | 1.5 | 1 | 3.5 | 2.8758 | Normal | 0 | 10 | 4 | 5 | 0.77586 | -0.63091 | 6465.3333 | 3.3333 | 6777.6667 | 3.5 | 7090 | 3.2 | 55.1724 | 7090 | 3.5 | 55.5556 | 10432000 | 59.0164
2024-05-11 | 7.9275 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4127 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 59.0164 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 5 | 5 | 0.76489 | -0.64416 | 6465.3333 | 3.4333 | 6777.6667 | 3.4667 | 5216 | 3.5 | 53.8462 | 7090 | 3.3 | 54.0984 | 14180000 | 51.6129
2024-05-12 | 7.915 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4135 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 6 | 5 | 0.7537 | -0.65722 | 6465.3333 | 3.4333 | 6777.6667 | 3.3833 | 7090 | 3.6 | 59.0164 | 7090 | 3.2 | 55.1724 | 14180000 | 57.377
2024-05-13 | 7.9025 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4144 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 57.377 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 0 | 5 | 0.74228 | -0.67009 | 7090 | 3.4333 | 6777.6667 | 3.3833 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 5216 | 3.5 | 53.8462 | 14180000 | 53.2258
2024-05-14 | 7.89 | 6790 | 7090 | 104.5 | 1.71 | 798 | 46.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.39 | 7.15 | 177.1 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.12 | 12370 | 864 | 11910 |  |  |  | 1960 | 20 | 18 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 53.2258 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 1 | 5 | 0.73064 | -0.68276 | 7090 | 3.3333 | 6777.6667 | 3.3833 | 7090 | 3.5 | 57.377 | 7090 | 3.6 | 59.0164 | 14180000 | 56.4516
2024-05-15 | 7.96 | 6100 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 31.22 |  | 4.3808 | 7.56 | 173.9 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.32 | 6710 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 2 | 5 | 0.71879 | -0.69523 | 7090 | 3.4333 | 6777.6667 | 3.4333 | 7090 | 3.3 | 53.2258 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 56.4516
2024-05-16 | 7.895 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.415 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 3 | 5 | 0.70673 | -0.70749 | 7090 | 3.4333 | 7090 | 3.4333 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 7090 | 3.5 | 57.377 | 14180000 | 55.7377
2024-05-17 | 7.83 | 6330 | 7090 | 104.5 | 1.23 | 1160 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3914 | 7.76 | 179.6 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.67 | 9200 | 262 | 7075 |  |  |  | 2040 | 20 | 18 | 6.1 | 3.4 | 2.7 | 55.7377 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 4 | 5 | 0.69445 | -0.71954 | 7090 | 3.4667 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 7090 | 3.3 | 53.2258 | 14180000 | 55
2024-05-18 | 7.4667 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4452 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6 | 3.3 | 2.7 | 55 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 5 | 5 | 0.68197 | -0.73138 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.4167 | 7090 | 3.4 | 55.7377 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 14180000 | 53.125
2024-05-19 | 7.1033 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4709 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 6 | 5 | 0.66929 | -0.743 | 7090 | 3.3667 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.3 | 55 | 7090 | 3.5 | 56.4516 | 14180000 | 53.125
2024-05-20 | 6.74 | 6290 | 7090 | 104.5 | 1.09 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.2 | 6.4 | 206.4 | 150 | 16 |  |  | 5.6 | 6.14 | 7830 | 434 | 7750 |  |  |  | 1080 | 22 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 0 | 5 | 0.65641 | -0.7544 | 7090 | 3.3667 | 7090 | 3.4167 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.4 | 55.7377 | 14180000 | 53.9683
2024-05-21 | 7.59 | 6800 | 6120 | 104.5 | 0.402 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.43 | 7.12 | 246 | 172.2 | 8 |  |  | 6.16 | 7.07 | 9990 | 550 | 10505 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 53.9683 | 2.8137 | 97.1863 | 2 | 1 | 3.4 | 2.8137 | Normal | 0 | 21 | 1 | 5 | 0.64334 | -0.76558 | 6766.6667 | 3.4 | 6928.3333 | 3.4 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.3 | 55 | 12240000 | 41.8182
2024-05-22 | 6.75 | 6100 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4662 | 7.05 | 183 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.48 | 10580 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 41.8182 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 2 | 5 | 0.63007 | -0.77654 | 6766.6667 | 3.0333 | 6928.3333 | 3.2 | 6120 | 3.4 | 53.9683 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 52.381
2024-05-23 | 7.86 | 6310 | 7090 | 104.5 | 0.309 | 520 | 33.6 |  | 2000 | 1300 |  | 25.61 |  | 4.3891 | 6.99 | 159.7 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.28 | 11860 | 154 | 11510 |  |  |  | 1040 | 22 | 20 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 3 | 5 | 0.61662 | -0.78726 | 6766.6667 | 3 | 6928.3333 | 3.1833 | 7090 | 2.3 | 41.8182 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 51.6129
2024-05-24 | 7.55 | 5900 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5 | 6.68 | 215 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.42 | 6840 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 4 | 5 | 0.60299 | -0.79775 | 7090 | 2.9333 | 6928.3333 | 3.1667 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 6120 | 3.4 | 53.9683 | 14180000 | 50
2024-05-25 | 7.84 | 6610 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3924 | 7.47 | 179.8 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.36 | 8860 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 5 | 5 | 0.58918 | -0.808 | 7090 | 3.1667 | 6928.3333 | 3.1 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 2.3 | 41.8182 | 14180000 | 52.381
2024-05-26 | 7.87 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4167 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 6 | 5 | 0.57519 | -0.81802 | 7090 | 3.1667 | 6928.3333 | 3.0833 | 7090 | 3 | 50 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 14180000 | 53.125
2024-05-27 | 7.9 | 6440 | 5796 | 104.5 | 0.42 | 720 | 42 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3991 | 7.34 | 184.9 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.48 | 11410 | 174 | 12935 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.588 | 97.412 | 2 | 1 | 3.4 | 2.588 | Normal | 0 | 27 | 0 | 5 | 0.56103 | -0.82779 | 6658.6667 | 3.2333 | 6874.3333 | 3.0833 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 11592000 | 53.8462
2024-05-28 | 7.7 | 6540 | 7090 | 104.5 | 0.35 | 440 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4019 | 7.23 | 240 | 150 | 8 |  |  | 4.25 | 6.5 | 10900 | 382 | 10560 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 1 | 5 | 0.54671 | -0.83732 | 6658.6667 | 3.4 | 6874.3333 | 3.2833 | 5796 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3 | 50 | 14180000 | 53.8462
2024-05-29 | 7.75 | 6230 | 5498 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4111 | 6.99 | 205 | 136 | 8 |  |  | 6.16 | 6.48 | 10600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 | 2.4736 | 97.5264 | 2 | 1 | 3.5 | 2.4736 | Normal | 0 | 29 | 2 | 5 | 0.53223 | -0.8466 | 6128 | 3.4667 | 6609 | 3.3167 | 7090 | 3.5 | 53.8462 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 10996000 | 51.6129
2024-05-30 | 7.7433 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.1 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 3 | 5 | 0.51759 | -0.85563 | 6559.3333 | 3.4 | 6609 | 3.3167 | 5498 | 3.5 | 53.8462 | 5796 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 53.6
2024-05-31 | 7.7367 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4261 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.5 | 18.5 | 6.25 | 3.35 | 2.9 | 53.6 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.35 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 4 | 5 | 0.50279 | -0.86441 | 6559.3333 | 3.35 | 6609 | 3.375 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 3.5 | 53.8462 | 14180000 | 55.5556
2024-06-01 | 7.73 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4266 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 55.5556 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.48785 | -0.87293 | 7090 | 3.35 | 6609 | 3.4083 | 7090 | 3.35 | 53.6 | 5498 | 3.5 | 53.8462 | 14180000 | 52.381
2024-06-02 | 7.7233 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4271 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.47276 | -0.88119 | 7090 | 3.3833 | 6824.6667 | 3.3917 | 7090 | 3.5 | 55.5556 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 52.381
2024-06-03 | 7.7167 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4276 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.45753 | -0.88919 | 7090 | 3.3667 | 6824.6667 | 3.3583 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 7090 | 3.35 | 53.6 | 14180000 | 52.381
2024-06-04 | 7.71 | 8490 | 7090 | 104.5 | 0.72 | 520 | 72.8 |  | 1400 | 1000 |  |  |  | 4.4134 | 6.82 | 199.7 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.02 | 12600 | 438 | 9575 |  |  |  | 800 | 22 | 20 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 1 | 6 | 0.44217 | -0.89693 | 7090 | 3.3 | 7090 | 3.325 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 7090 | 3.5 | 55.5556 | 9926000 | 53.125
2024-06-05 | 7.67 | 8300 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4151 | 7.55 | 227 | 76 | 4 |  |  | 6.6 | 6.92 | 12380 | 600 | 8675 |  |  |  | 760 | 22 | 20 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 1.0719 | 98.9281 | 2 | 1 | 3.4 | 1.0719 | Normal | 0 | 5 | 2 | 6 | 0.42667 | -0.90441 | 7090 | 3.3333 | 7090 | 3.3583 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 14180000 | 54.5455
2024-06-06 | 7.76 | 7810 | 7090 | 30 | 1.41 | 280 | 74.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4056 | 7.52 | 205 | 150 | 4 | 12 |  | 6.16 | 6.87 | 11830 | 148 | 7895 |  |  |  | 520 | 22 | 20 | 6.6 | 3.6 | 3 | 54.5455 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 3 | 6 | 0.41105 | -0.91161 | 7090 | 3.4333 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 14180000 | 53.125
2024-06-07 | 7.9 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.05 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 4 | 6 | 0.39531 | -0.91855 | 7090 | 3.4667 | 7090 | 3.3833 | 7090 | 3.6 | 54.5455 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 14180000 | 52.381
2024-06-08 | 8.04 | 7220 | 7090 | 86 | 0.26 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3821 | 6.62 | 186.6 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.16 | 10889 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 5 | 6 | 0.37945 | -0.92521 | 7090 | 3.4333 | 7090 | 3.3833 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 53.125
2024-06-09 | 7.795 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.422 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 6 | 6 | 0.36348 | -0.9316 | 7090 | 3.3667 | 7090 | 3.4 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 7090 | 3.6 | 54.5455 | 14180000 | 50
2024-06-10 | 7.55 | 8060 | 7090 | 80 | 0.5 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.422 | 6.31 | 198 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.82 | 11080 | 114 | 7815 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 0 | 6 | 0.3474 | -0.93772 | 7090 | 3.3 | 7090 | 3.3833 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 53.125
2024-06-11 | 7.9 | 8690 | 6285 | 104.5 | 0.75 | 1080 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 36.98 |  | 4.4087 | 5.9 | 192.9 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.11 | 10800 | 252 | 7895 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 | 2.3866 | 97.6134 | 2 | 1 | 3.4 | 2.3866 | Normal | 0 | 11 | 1 | 6 | 0.33122 | -0.94355 | 6821.6667 | 3.3333 | 6955.8333 | 3.3833 | 7090 | 3.2 | 50 | 7090 | 3.3 | 52.381 | 12570000 | 52.8302
2024-06-12 | 7.46 | 9130 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4351 | 6 | 300 | 150 | 16 |  |  | 6.16 | 5.84 | 10290 | 76 | 8250 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 52.8302 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 2 | 6 | 0.31494 | -0.94911 | 6821.6667 | 3.1333 | 6955.8333 | 3.25 | 6285 | 3.4 | 53.125 | 7090 | 3.4 | 53.125 | 14180000 | 52.381
2024-06-13 | 7.48 | 10130 | 6440 | 54 | 1.32 | 840 | 103.6 |  | 1250 | 1100 |  |  |  | 4.7 | 7.01 | 273 | 150 | 8 |  |  | 8.6 | 6.04 | 19400 | 246 | 11960 |  |  |  | 1680 | 25 | 23 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 | 2.3292 | 97.6708 | 2 | 1 | 3.3 | 2.3292 | Normal | 0 | 13 | 3 | 6 | 0.29857 | -0.95439 | 6605 | 3.1667 | 6847.5 | 3.2333 | 7090 | 2.8 | 52.8302 | 7090 | 3.2 | 50 | 8050000 | 57.8947
2024-06-14 | 7.7 | 10200 | 7420 | 104.5 | 0.89 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4219 | 7.55 | 220 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.73 | 20400 | 84 | 15364 |  |  |  | 1400 | 25 | 23 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 57.8947 | 2.0216 | 97.9784 | 2 | 1 | 3.3 | 2.0216 | Normal | 0 | 14 | 4 | 6 | 0.28211 | -0.95938 | 6983.3333 | 3.1333 | 6902.5 | 3.2333 | 6440 | 3.3 | 52.381 | 6285 | 3.4 | 53.125 | 14840000 | 53.9683
2024-06-15 | 7.71 | 10130 | 6955 | 104.5 | 0.72 | 920 | 75.6 |  | 1250 | 900 |  |  |  | 4.425 | 7.57 | 278 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.8 | 20300 | 306 | 14835 |  |  |  | 1680 | 25 | 23.5 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 53.9683 | 2.1567 | 97.8433 | 1.5 | 1 | 3.4 | 2.1567 | Normal | 0 | 15 | 5 | 6 | 0.26556 | -0.96409 | 6938.3333 | 3.3333 | 6880 | 3.2333 | 7420 | 3.3 | 57.8947 | 7090 | 2.8 | 52.8302 | 8693750 | 50
2024-06-16 | 7.82 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4203 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 6 | 6 | 0.24894 | -0.96852 | 7155 | 3.2333 | 6880 | 3.2 | 6955 | 3.4 | 53.9683 | 6440 | 3.3 | 52.381 | 14180000 | 56.8966
2024-06-17 | 7.93 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 56.8966 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 0 | 6 | 0.23224 | -0.97266 | 7045 | 3.2333 | 7014.1667 | 3.1833 | 7090 | 3 | 50 | 7420 | 3.3 | 57.8947 | 14180000 | 54.0984
2024-06-18 | 8.04 | 9760 | 7300 | 91 | 0.82 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3962 | 7.01 | 197.2 | 150 | 8 |  |  | 7.92 | 6.94 | 17370 | 44 | 13375 |  |  |  | 1920 | 22 | 20 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 | 2.0548 | 97.9452 | 2 | 1 | 3.3 | 2.0548 | Normal | 0 | 18 | 1 | 6 | 0.21548 | -0.97651 | 7160 | 3.2 | 7049.1667 | 3.2667 | 7090 | 3.3 | 56.8966 | 6955 | 3.4 | 53.9683 | 14600000 | 51.6129
2024-06-19 | 7.58 | 9800 | 6745 | 17 | 1.72 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.434 | 7.09 | 413 | 365 | 8 |  |  | 6.16 | 6.67 | 22200 | 356 | 15495 |  |  |  | 1640 | 23 | 21 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 5.4114 | 94.5886 | 2 | 1 | 3.2 | 5.4114 | Membrane Damage or Scaling | 0 | 19 | 2 | 6 | 0.19865 | -0.98007 | 7045 | 3.2667 | 7100 | 3.25 | 7300 | 3.3 | 54.0984 | 7090 | 3 | 50 | 13490000 | 54.2373
2024-06-20 | 7.54 | 10060 | 7040 | 15 | 0.55 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4358 | 7.83 | 267 | 150 | 8 |  |  | 6.62 | 6.45 | 17850 | 300 | 12180 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.9 | 3.2 | 2.7 | 54.2373 | 2.1307 | 97.8693 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1307 | Normal | 0 | 20 | 3 | 6 | 0.18176 | -0.98334 | 7028.3333 | 3.2333 | 7036.6667 | 3.2333 | 6745 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 3.3 | 56.8966 | 14080000 | 52.459
2024-06-21 | 7.52 | 9860 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.6 | 7.12 | 246 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.4 | 16600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 4 | 6 | 0.16482 | -0.98632 | 6958.3333 | 3.2 | 7059.1667 | 3.2 | 7040 | 3.2 | 54.2373 | 7300 | 3.3 | 54.0984 | 14180000 | 52.459
2024-06-22 | 7.49 | 9440 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.435 | 7.05 | 183 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 5 | 6 | 0.14783 | -0.98901 | 7073.3333 | 3.2 | 7059.1667 | 3.2333 | 7090 | 3.2 | 52.459 | 6745 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 51.6667
2024-06-23 | 7.315 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4559 | 6.99 | 159.7 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.1 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 6 | 6 | 0.13079 | -0.99141 | 7090 | 3.1667 | 7059.1667 | 3.2 | 7090 | 3.2 | 52.459 | 7040 | 3.2 | 54.2373 | 14180000 | 48.2759
2024-06-24 | 7.14 | 10410 | 8270 | 116 | 0.97 | 720 | 112 |  | 1300 | 1000 |  |  |  | 4.4549 | 6.68 | 215 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.05 | 15400 | 626 | 13270 |  |  |  | 1280 | 23 | 21 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 1.8138 | 98.1862 | 2 | 1 | 2.8 | 1.8138 | Normal | 0 | 24 | 0 | 6 | 0.11372 | -0.99351 | 7483.3333 | 3.0333 | 7220.8333 | 3.1167 | 7090 | 3.1 | 51.6667 | 7090 | 3.2 | 52.459 | 10751000 | 43.3962
2024-06-25 | 7.32 | 10400 | 8510 | 63 | 0.47 | 1480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 60.42 |  | 3.82 | 7.47 | 179.8 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.08 | 16930 | 425 | 10750 |  |  |  | 1560 | 25 | 23 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.7626 | 98.2374 | 2 | 1 | 2.3 | 1.7626 | Normal | 0 | 25 | 1 | 6 | 0.096613 | -0.99532 | 7956.6667 | 2.7333 | 7515 | 2.9667 | 8270 | 2.8 | 48.2759 | 7090 | 3.2 | 52.459 | 17020000 | 46.4286
2024-06-26 | 7.19 | 10510 | 7090 | 104.5 | 1.6 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 55.86 |  | 3.8 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.14 | 19900 | 425 | 10750 |  |  |  | 2280 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 2 | 6 | 0.079477 | -0.99684 | 7956.6667 | 2.5667 | 7523.3333 | 2.8667 | 8510 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 3.1 | 51.6667 | 14180000 | 50.8197
2024-06-27 | 7.08 | 10690 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1080 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.34 | 184.9 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.4 | 22100 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.1 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 3 | 6 | 0.062318 | -0.99806 | 7563.3333 | 2.6667 | 7523.3333 | 2.85 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 8270 | 2.8 | 48.2759 | 14180000 | 50.8197
2024-06-28 | 7.14 | 10660 | 9295 | 148 | 0.98 | 1080 | 142.8 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4 | 7.23 | 240 | 150 | 8 |  |  | 4.25 | 5.48 | 21900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1920 | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 | 1.6138 | 98.3862 | 2 | 1 | 3.1 | 1.6138 | Normal | 0 | 28 | 4 | 6 | 0.045141 | -0.99898 | 7825 | 2.9333 | 7890.8333 | 2.8333 | 7090 | 3.1 | 50.8197 | 8510 | 2.3 | 43.3962 | 18590000 | 50.8197
2024-06-29 | 7.24 | 10460 | 9395 | 123 | 0.98 | 1480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4378 | 6.99 | 205 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.02 | 20400 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 | 1.5966 | 98.4034 | 2 | 1 | 3.1 | 1.5966 | Normal | 0 | 29 | 5 | 6 | 0.02795 | -0.99961 | 8593.3333 | 3.1 | 8275 | 2.8333 | 9295 | 3.1 | 50.8197 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 18790000 | 49.1525
2024-06-30 | 7.445 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4467 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 6 | 6 | 0.010751 | -0.99994 | 8593.3333 | 3.0333 | 8078.3333 | 2.85 | 9395 | 3.1 | 50.8197 | 7090 | 3.1 | 50.8197 | 14180000 | 49.1525
2024-07-01 | 7.65 | 8570 | 7840 | 90 | 0.71 | 800 | 39.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.6 | 8.12 | 253 | 150 | 28 |  |  | 6.16 | 7.26 | 17610 | 432 | 15680 |  |  |  | 1720 | 22 | 20 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 1.9133 | 98.0867 | 2 | 1 | 2.9 | 1.9133 | Normal | 0 | 1 | 0 | 7 | -0.0064509 | -0.99998 | 8108.3333 | 2.9667 | 7966.6667 | 2.95 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 9295 | 3.1 | 50.8197 | 15680000 | 50.8197
2024-07-02 | 7.52 | 8780 | 8035 | 155 | 0.62 | 400 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.42 | 8.58 | 183 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 7.65 | 11380 | 784 | 10570 |  |  |  | 800 | 20 | 18 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 | 1.8668 | 98.1332 | 2 | 1 | 3.1 | 1.8668 | Normal | 0 | 2 | 1 | 7 | -0.023651 | -0.99972 | 7655 | 2.9667 | 8124.1667 | 3.0333 | 7840 | 2.9 | 49.1525 | 9395 | 3.1 | 50.8197 | 16070000 | 50.8197
2024-07-03 | 7.3 | 8190 | 6550 | 140 | 0.55 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4455 | 7.23 | 172 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.09 | 11500 | 978 | 10595 |  |  |  | 1200 | 20 | 18 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 | 2.2901 | 97.7099 | 2 | 1 | 3.1 | 2.2901 | Normal | 0 | 3 | 2 | 7 | -0.040844 | -0.99917 | 7475 | 3.0333 | 8034.1667 | 3.0333 | 8035 | 3.1 | 50.8197 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 13100000 | 50
2024-07-04 | 7.78 | 8170 | 6725 | 60 | 0.42 | 680 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3 | 6 | 244 | 150 | 20 |  |  | 4.56 | 6.59 | 10970 | 1182 | 9990 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.2305 | 97.7695 | 2 | 1 | 3 | 2.2305 | Normal | 0 | 4 | 3 | 7 | -0.058026 | -0.99832 | 7103.3333 | 3.0667 | 7605.8333 | 3.0167 | 6550 | 3.1 | 50.8197 | 7840 | 2.9 | 49.1525 | 13450000 | 49.1525
2024-07-05 | 7.65 | 9600 | 7090 | 104.5 | 0.55 | 1600 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.25 | 219 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.8 | 17300 | 425 | 10750 |  |  |  | 2200 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 4 | 7 | -0.07519 | -0.99717 | 6788.3333 | 3 | 7221.6667 | 2.9833 | 6725 | 3 | 50 | 8035 | 3.1 | 50.8197 | 14180000 | 51.6129
2024-07-06 | 7.62 | 9600 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4268 | 7.03 | 279 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.82 | 16870 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 5 | 7 | -0.092331 | -0.99573 | 6968.3333 | 3.0333 | 7221.6667 | 3.0333 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 6550 | 3.1 | 50.8197 | 14180000 | 53.3333
2024-07-07 | 7.715 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4277 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 6 | 7 | -0.10945 | -0.99399 | 7090 | 3.1 | 7096.6667 | 3.0833 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 6725 | 3 | 50 | 14180000 | 44.4444
2024-07-08 | 7.81 | 7390 | 8640 | 120 | 0.98 | 600 | 103.6 |  | 960 | 600 |  |  |  | 4.3852 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.87 | 12970 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 44.4444 | 1.7361 | 98.2639 | 1 | 1 | 2.8 | 1.7361 | Normal | 0 | 8 | 0 | 7 | -0.12653 | -0.99196 | 7606.6667 | 3.0667 | 7197.5 | 3.0333 | 7090 | 3.2 | 53.3333 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 8294400 | 49.1525
2024-07-09 | 7.64 | 9640 | 7800 | 60 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.36 | 7.5 | 360 | 150 | 28 |  |  | 6.16 | 6.94 | 17420 | 120 | 13340 |  |  |  | 2320 | 23 | 22 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 1.9231 | 98.0769 | 1 | 1 | 2.9 | 1.9231 | Normal | 0 | 9 | 1 | 7 | -0.14357 | -0.98964 | 7843.3333 | 2.9667 | 7405.8333 | 3 | 8640 | 2.8 | 44.4444 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 15600000 | 49.1525
2024-07-10 | 7.23 | 9670 | 6575 | 99 | 1.8 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.027 | 6.75 | 410 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.2 | 17410 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.2814 | 97.7186 | 1 | 1 | 2.9 | 2.2814 | Normal | 0 | 10 | 2 | 7 | -0.16057 | -0.98702 | 7671.6667 | 2.8667 | 7380.8333 | 2.9833 | 7800 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 3.2 | 53.3333 | 13150000 | 50
2024-07-11 | 7.15 | 10660 | 7015 | 81.6 | 1.09 | 798 | 95.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4673 | 7.07 | 371 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.55 | 20400 | 826 | 14010 |  |  |  | 2440 | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1383 | 97.8617 | 1 | 1 | 3 | 2.1383 | Normal | 0 | 11 | 3 | 7 | -0.17753 | -0.98412 | 7130 | 2.9333 | 7368.3333 | 3 | 6575 | 2.9 | 49.1525 | 8640 | 2.8 | 44.4444 | 14030000 | 50
2024-07-12 | 7.125 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4694 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 4 | 7 | -0.19443 | -0.98092 | 6893.3333 | 2.9667 | 7368.3333 | 2.9667 | 7015 | 3 | 50 | 7800 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | 48.7179
2024-07-13 | 7.1 | 10520 | 7175 | 73.3 | 0.8 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4 | 6.8 | 420 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.88 | 16380 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 23 | 5.85 | 2.85 | 3 | 48.7179 | 2.0906 | 97.9094 | 1 | 1 | 2.85 | 2.0906 | Normal | 0 | 13 | 5 | 7 | -0.21128 | -0.97743 | 7093.3333 | 2.95 | 7382.5 | 2.9083 | 7090 | 3 | 50 | 6575 | 2.9 | 49.1525 | 14350000 | 47.3684
2024-07-14 | 6.94 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4824 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 24 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 6 | 7 | -0.22806 | -0.97365 | 7118.3333 | 2.85 | 7124.1667 | 2.8917 | 7175 | 2.85 | 48.7179 | 7015 | 3 | 50 | 14180000 | 47.3684
2024-07-15 | 6.78 | 10550 | 6910 | 125 | 0.91 | 880 | 89.6 |  | 2400 | 2300 |  |  |  | 4.4937 | 7.26 | 381 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.14 | 10790 | 510 | 7570 |  |  |  | 1720 | 25 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.1708 | 97.8292 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1708 | Normal | 0 | 15 | 0 | 7 | -0.24477 | -0.96958 | 7058.3333 | 2.75 | 6975.8333 | 2.8583 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 7090 | 3 | 50 | 16584000 | 40
2024-07-16 | 6.94 | 10630 | 7800 | 110 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.6 | 7.28 | 400 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.84 | 11100 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 1.9231 | 98.0769 | 2 | 1 | 2 | 1.9231 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 16 | 1 | 7 | -0.26141 | -0.96523 | 7266.6667 | 2.4667 | 7180 | 2.7083 | 6910 | 2.7 | 47.3684 | 7175 | 2.85 | 48.7179 | 15600000 | 50
2024-07-17 | 7.14 | 10290 | 6680 | 88.6 | 0.52 | 1240 | 84 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4688 | 7.08 | 361 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.65 | 16320 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.2455 | 97.7545 | 2 | 1 | 3 | 2.2455 | Normal | 0 | 17 | 2 | 7 | -0.27798 | -0.96059 | 7130 | 2.5667 | 7124.1667 | 2.7083 | 7800 | 2 | 40 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 13360000 | 47.3684
2024-07-18 | 6.69 | 10410 | 7185 | 69 | 1.09 | 840 | 103.6 |  | 2000 | 1250 |  |  |  | 4.4967 | 6.87 | 404 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.05 | 18760 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.0877 | 97.9123 | 2 | 1 | 2.7 | 2.0877 | Normal | 0 | 18 | 3 | 7 | -0.29446 | -0.95566 | 7221.6667 | 2.5667 | 7140 | 2.6583 | 6680 | 3 | 50 | 6910 | 2.7 | 47.3684 | 14370000 | 43.6364
2024-07-19 | 6.9 | 9380 | 6675 | 100 | 0.91 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.2 | 7.5 | 393 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.25 | 14320 | 646 | 10900 |  |  |  | 1280 | 25 | 23 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 43.6364 | 2.2472 | 97.7528 | 2 | 1 | 2.4 | 2.2472 | Normal | 0 | 19 | 4 | 7 | -0.31086 | -0.95046 | 6846.6667 | 2.7 | 7056.6667 | 2.5833 | 7185 | 2.7 | 47.3684 | 7800 | 2 | 40 | 13350000 | 50
2024-07-20 | 7.74 | 8620 | 7345 | 110 | 0.81 | 1040 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4098 | 6.98 | 374 | 162 | 8 |  |  | 4 | 7.58 | 15760 | 780 | 14195 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.2056 | 97.7944 | 2 | 1 | 3 | 2.2056 | Normal | 0 | 20 | 5 | 7 | -0.32716 | -0.94497 | 7068.3333 | 2.7 | 7099.1667 | 2.6333 | 6675 | 2.4 | 43.6364 | 6680 | 3 | 50 | 14690000 | 50
2024-07-21 | 7.69 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4294 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 25 | 23 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 6 | 7 | -0.34337 | -0.9392 | 7036.6667 | 2.8 | 7129.1667 | 2.6833 | 7345 | 3 | 50 | 7185 | 2.7 | 47.3684 | 14180000 | 51.6129
2024-07-22 | 7.64 | 8280 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.9 | 6.12 | 360 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6 | 15200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 0 | 7 | -0.35947 | -0.93316 | 7175 | 3.0667 | 7010.8333 | 2.8833 | 7090 | 3 | 50 | 6675 | 2.4 | 43.6364 | 14180000 | 51.6129
2024-07-23 | 7.56 | 8190 | 6115 | 60 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4311 | 6.15 | 392 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.76 | 15140 | 424 | 10700 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.453 | 97.547 | 2 | 1 | 3.2 | 2.453 | Normal | 0 | 23 | 1 | 7 | -0.37547 | -0.92683 | 6765 | 3.1333 | 6916.6667 | 2.9167 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7345 | 3 | 50 | 12230000 | 51.6129
2024-07-24 | 7.8 | 8030 | 5680 | 115 | 0.98 | 760 | 64 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4 | 5.41 | 383 | 120 | 8 |  |  | 4.25 | 6.59 | 11040 | 802 | 7775 |  |  |  | 1240 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1127 | 97.8873 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1127 | Normal | 0 | 24 | 2 | 7 | -0.39136 | -0.92024 | 6295 | 3.2 | 6665.8333 | 3 | 6115 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 3 | 50 | 11360000 | 51.6129
2024-07-25 | 7.99 | 7620 | 5625 | 98 | 0.98 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4017 | 6 | 340 | 150 | 8 |  |  | 5.04 | 6.86 | 14820 | 480 | 10750 |  |  |  | 1160 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.6667 | 97.3333 | 2 | 1 | 3.2 | 2.6667 | Normal | 0 | 25 | 3 | 7 | -0.40713 | -0.91337 | 5806.6667 | 3.2 | 6490.8333 | 3.1333 | 5680 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 11250000 | 47.3684
2024-07-26 | 8 | 7120 | 5640 | 96 | 1.1 | 840 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.7 | 6 | 346 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.1 | 11490 | 754 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.6596 | 97.3404 | 2 | 1 | 2.7 | 2.6596 | Normal | 0 | 26 | 4 | 7 | -0.42278 | -0.90623 | 5648.3333 | 3.0333 | 6206.6667 | 3.0833 | 5625 | 3.2 | 51.6129 | 6115 | 3.2 | 51.6129 | 11280000 | 50
2024-07-27 | 7.93 | 7050 | 7090 | 85 | 1.2 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3889 | 6.62 | 338 | 150 | 4 |  |  | 6 | 5.86 | 11540 | 425 | 10750 |  |  |  | 1600 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 5 | 7 | -0.43831 | -0.89883 | 6118.3333 | 2.9667 | 6206.6667 | 3.0833 | 5640 | 2.7 | 47.3684 | 5680 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 53.2258
2024-07-28 | 7.815 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4206 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 53.2258 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 6 | 7 | -0.4537 | -0.89115 | 6606.6667 | 3 | 6206.6667 | 3.1 | 7090 | 3 | 50 | 5625 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 55.9322
2024-07-29 | 7.7 | 6920 | 5050 | 136 | 1.3 | 720 | 95.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5 | 7.27 | 393 | 150 | 8 |  |  | 5 | 6.86 | 12290 | 980 | 8355 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 55.9322 | 2.9703 | 97.0297 | 2 | 1 | 3.3 | 2.9703 | Normal | 0 | 29 | 0 | 7 | -0.46897 | -0.88322 | 6410 | 3.2 | 6029.1667 | 3.1167 | 7090 | 3.3 | 53.2258 | 5640 | 2.7 | 47.3684 | 10100000 | 57.6271
2024-07-30 | 7.69 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3 | 6.84 | 394 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.88 | 12570 | 940 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 1 | 7 | -0.48409 | -0.87502 | 6410 | 3.3333 | 6264.1667 | 3.15 | 5050 | 3.3 | 55.9322 | 7090 | 3 | 50 | 14180000 | inf
2024-07-31 | 7.68 | 7860 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 680 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4 | 6.78 | 363 | 150 | 12 |  |  | 4.5 | 6.88 | 13840 | 425 | 10750 |  |  |  | 1080 | 20.6667 | 18.6667 | 0 | 3.2667 | 2.6667 | inf | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2667 | 2.1157 | Risk of Scaling | 0 | 31 | 2 | 7 | -0.49907 | -0.86656 | 6410 | 3.3222 | 6508.3333 | 3.1611 | 7090 | 3.4 | 57.6271 | 7090 | 3.3 | 53.2258 | 14180000 | inf
2024-08-01 | 7.78 | 7640 | 5270 | 94 | 1.28 | 600 | 72.8 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4199 | 7 | 380 | 150 | 8 |  |  | 4.7 | 6.86 | 12040 | 1060 | 7945 |  |  |  | 1400 | 20.3333 | 18.3333 | 0 | 3.1333 | 2.8333 | inf | 2.8463 | 97.1537 | 2 | 1 | 3.1333 | 2.8463 | Risk of Scaling | 0 | 1 | 3 | 8 | -0.5139 | -0.85785 | 6483.3333 | 3.2667 | 6446.6667 | 3.2333 | 7090 | 3.2667 | inf | 5050 | 3.3 | 55.9322 | 10540000 | 50
2024-08-02 | 7.25 | 7480 | 7090 | 64 | 1.2 | 1280 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4396 | 6.96 | 481 | 150 | 8 |  |  | 4.8 | 6.79 | 12660 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 4 | 8 | -0.52858 | -0.84888 | 6483.3333 | 3.1333 | 6446.6667 | 3.2333 | 5270 | 3.1333 | inf | 7090 | 3.4 | 57.6271 | 14180000 | 48.2759
2024-08-03 | 7.4 | 6040 | 4030 | 140 | 1.16 | 600 | 70 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4481 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 3.7221 | 96.2779 | 1 | 1 | 2.8 | 3.7221 | Normal | 0 | 3 | 5 | 8 | -0.54311 | -0.83966 | 5463.3333 | 2.9778 | 5936.6667 | 3.15 | 7090 | 3 | 50 | 7090 | 3.2667 | inf | 8060000 | inf
2024-08-04 | 7.585 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4369 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.6667 | 19.3333 | 0 | 2.8667 | 3 | inf | 2.1157 | 97.8843 | 1.3333 | 1 | 2.8667 | 2.1157 | Risk of Scaling | 0 | 4 | 6 | 8 | -0.55747 | -0.8302 | 6070 | 2.8889 | 6276.6667 | 3.0778 | 4030 | 2.8 | 48.2759 | 5270 | 3.1333 | inf | 14180000 | inf
2024-08-05 | 7.77 | 6910 | 5610 | 107 | 1.81 | 960 | 71.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4129 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.3333 | 18.6667 | 0 | 2.9333 | 3 | inf | 2.6738 | 97.3262 | 1.6667 | 1 | 2.9333 | 2.6738 | Risk of Scaling | 0 | 5 | 0 | 8 | -0.57167 | -0.82049 | 5576.6667 | 2.8667 | 6030 | 3 | 7090 | 2.8667 | inf | 7090 | 3 | 50 | 11220000 | 50
2024-08-06 | 7.54 | 6600 | 4550 | 123 | 0.98 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.437 | 5.9 | 363 | 150 | 8 |  |  | 5.04 | 6.87 | 10600 | 1200 | 7205 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3.2967 | 96.7033 | 2 | 1 | 3 | 3.2967 | Normal | 0 | 6 | 1 | 8 | -0.5857 | -0.81053 | 5750 | 2.9333 | 5606.6667 | 2.9556 | 5610 | 2.9333 | inf | 4030 | 2.8 | 48.2759 | 9100000 | 49.1525
2024-08-07 | 7.76 | 6130 | 4350 | 84 | 1.01 | 920 | 56.9 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4203 | 6.18 | 330 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.75 | 12660 | 804 | 8825 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 3.4483 | 96.5517 | 2 | 1 | 2.9 | 3.4483 | Normal | 0 | 7 | 2 | 8 | -0.59955 | -0.80034 | 4836.6667 | 2.9444 | 5453.3333 | 2.9167 | 4550 | 3 | 50 | 7090 | 2.8667 | inf | 8700000 | 50
2024-08-08 | 7.58 | 6450 | 7090 | 104 | 0.89 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4098 | 5.89 | 360 | 150 | 8 |  |  | 4.48 | 6.74 | 14200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1560 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 3 | 8 | -0.61323 | -0.7899 | 5330 | 2.9667 | 5453.3333 | 2.9167 | 4350 | 2.9 | 49.1525 | 5610 | 2.9333 | inf | 14180000 | 52.459
2024-08-09 | 7.34 | 6200 | 3200 | 40 | 0.98 | 1120 | 56 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.461 | 5.92 | 350 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.86 | 11280 | 764 | 8550 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 | 4.6875 | 95.3125 | 2 | 1 | 3.2 | 4.6875 | Normal | 0 | 9 | 4 | 8 | -0.62673 | -0.77924 | 4880 | 3.0333 | 5315 | 2.9833 | 7090 | 3 | 50 | 4550 | 3 | 50 | 6400000 | 50
2024-08-10 | 7.57 | 6080 | 4925 | 128 | 0.9 | 1240 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4281 | 6.53 | 382 | 150 | 8 |  |  | 3.36 | 7.1 | 10550 | 1466 | 9485 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3.0457 | 96.9543 | 2 | 1 | 3 | 3.0457 | Normal | 0 | 10 | 5 | 8 | -0.64004 | -0.76834 | 5071.6667 | 3.0667 | 4954.1667 | 3.0056 | 3200 | 3.2 | 52.459 | 4350 | 2.9 | 49.1525 | 9850000 | 53.3333
2024-08-11 | 7.615 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4347 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 6 | 8 | -0.65316 | -0.75722 | 5071.6667 | 3.1333 | 5200.8333 | 3.05 | 4925 | 3 | 50 | 7090 | 3 | 50 | 14180000 | 50
2024-08-12 | 7.66 | 5800 | 4570 | 146 | 0.69 | 960 | 52.7 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4233 | 7.29 | 385 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 7.22 | 11760 | 425 | 10750 |  |  |  | 2400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3.2823 | 96.7177 | 2 | 1 | 3 | 3.2823 | Normal | 0 | 12 | 0 | 8 | -0.66609 | -0.74587 | 5528.3333 | 3.0667 | 5204.1667 | 3.05 | 7090 | 3.2 | 53.3333 | 3200 | 3.2 | 52.459 | 9140000 | 45.4545
2024-08-13 | 7.2 | 5670 | 7090 | 104.5 | 0.42 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4318 | 7.31 | 392 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.48 | 7540 | 425 | 10750 |  |  |  | 2360 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 1 | 8 | -0.67882 | -0.7343 | 6250 | 2.9 | 5660.8333 | 2.9833 | 4570 | 3 | 50 | 4925 | 3 | 50 | 14180000 | 47.2727
2024-08-14 | 7.29 | 5300 | 7090 | 104.5 | 0.82 | 400 | 49.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4231 | 7.21 | 389 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.22 | 7990 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 2 | 8 | -0.69135 | -0.72252 | 6250 | 2.7 | 5660.8333 | 2.9167 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7090 | 3.2 | 53.3333 | 14180000 | 44.8276
2024-08-15 | 7.465 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4453 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 44.8276 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 3 | 8 | -0.70368 | -0.71052 | 7090 | 2.5667 | 6309.1667 | 2.8167 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 4570 | 3 | 50 | 14180000 | 47.3684
2024-08-16 | 7.64 | 4550 | 3665 | 110 | 1.1 | 880 | 70 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4252 | 7.33 | 370 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.2 | 7980 | 1160 | 7720 |  |  |  | 1440 | 24 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 4.0928 | 95.9072 | 1 | 1 | 2.7 | 4.0928 | Normal | 0 | 16 | 4 | 8 | -0.7158 | -0.69831 | 5948.3333 | 2.6333 | 6099.1667 | 2.7667 | 7090 | 2.6 | 44.8276 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7330000 | 49.0909
2024-08-17 | 7.54 | 4330 | 3260 | 94 | 0.29 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4346 | 6.87 | 456 | 150 | 8 |  |  | 8.96 | 6 | 7200 | 816 | 6175 |  |  |  | 1920 | 20 | 18 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 4.6012 | 95.3988 | 2 | 1 | 2.7 | 4.6012 | Normal | 0 | 17 | 5 | 8 | -0.7277 | -0.68589 | 4671.6667 | 2.6667 | 5460.8333 | 2.6833 | 3665 | 2.7 | 47.3684 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 6520000 | 48.2759
2024-08-18 | 7.49 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4436 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 6 | 8 | -0.73939 | -0.67327 | 4671.6667 | 2.7333 | 5880.8333 | 2.65 | 3260 | 2.7 | 49.0909 | 7090 | 2.6 | 44.8276 | 14180000 | 50
2024-08-19 | 7.44 | 4900 | 7090 | 66 | 1.09 | 1000 | 47.6 |  | 500 | 240 |  |  |  | 4.41 | 6.1 | 340 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.47 | 6430 | 780 | 10750 |  |  |  | 1600 | 22 | 20 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 0 | 8 | -0.75086 | -0.66046 | 5813.3333 | 2.8 | 5880.8333 | 2.7167 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 3665 | 2.7 | 47.3684 | 3545000 | 50.8772
2024-08-20 | 8.12 | 4650 | 7090 | 128 | 1.24 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3603 | 6 | 348 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 6.9 | 8900 | 640 | 6230 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 1 | 8 | -0.76211 | -0.64744 | 7090 | 2.8667 | 5880.8333 | 2.7667 | 7090 | 2.9 | 50 | 3260 | 2.7 | 49.0909 | 14180000 | 52.5424
2024-08-21 | 7.5 | 4640 | 7090 | 104.5 | 1.29 | 1080 | 49 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5 | 7.29 | 436 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6 | 8400 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | 52.5424 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.1 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 2 | 8 | -0.77314 | -0.63424 | 7090 | 2.9667 | 5880.8333 | 2.85 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 14180000 | 50
2024-08-22 | 7.88 | 4410 | 2485 | 120 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 560 | 250 |  |  |  | 4.4182 | 6.96 | 385 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6.76 | 7150 | 660 | 5320 |  |  |  | 1720 | 20 | 19 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 6.0362 | 93.9638 | 1 | 1 | 2.9 | 6.0362 | Membrane Damage or Scaling | 0 | 22 | 3 | 8 | -0.78393 | -0.62084 | 5555 | 2.9667 | 5684.1667 | 2.8833 | 7090 | 3.1 | 52.5424 | 7090 | 2.9 | 50 | 1391600 | 51.6129
2024-08-23 | 7.64 | 4280 | 7090 | 85.3 | 0.83 | 840 | 41.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3 | 6.2 | 380 | 150 | 8 |  |  | 5.4 | 6.81 | 7120 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 4 | 8 | -0.7945 | -0.60727 | 5555 | 3.0667 | 6322.5 | 2.9667 | 2485 | 2.9 | 50 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 14180000 | 49.1525
2024-08-24 | 7.48 | 4570 | 3150 | 98 | 0.91 | 880 | 35.84 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4414 | 7.21 | 379 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.75 | 7090 | 540 | 4890 |  |  |  | 1600 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 4.7619 | 95.2381 | 2 | 1 | 2.9 | 4.7619 | Normal | 0 | 24 | 5 | 8 | -0.80483 | -0.59351 | 4241.6667 | 3 | 5665.8333 | 2.9833 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 3.1 | 52.5424 | 6300000 | 49.1525
2024-08-25 | 7.485 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4439 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 6 | 8 | -0.81492 | -0.57958 | 5776.6667 | 3 | 5665.8333 | 2.9833 | 3150 | 2.9 | 49.1525 | 2485 | 2.9 | 50 | 14180000 | 49.1525
2024-08-26 | 7.49 | 5780 | 3930 | 96 | 1.13 | 640 | 45.08 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4411 | 7.51 | 372 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.11 | 8760 | 764 | 5865 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 3.8168 | 96.1832 | 1 | 1 | 2.9 | 3.8168 | Normal | 0 | 26 | 0 | 8 | -0.82477 | -0.56548 | 4723.3333 | 2.9 | 5139.1667 | 2.9833 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7860000 | 48.2143
2024-08-27 | 7.25 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4605 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 1 | 8 | -0.83437 | -0.5512 | 6036.6667 | 2.8333 | 5139.1667 | 2.9167 | 3930 | 2.9 | 49.1525 | 3150 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | inf
2024-08-28 | 7.01 | 5680 | 7090 | 120 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4 | 7.41 | 356 | 150 | 8 |  |  | 4.48 | 6.51 | 9550 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18.5 | 0 | 2.95 | 2.85 | inf | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.95 | 2.1157 | Risk of Scaling | 0 | 28 | 2 | 8 | -0.84373 | -0.53677 | 6036.6667 | 2.85 | 5906.6667 | 2.925 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | 53.3333
2024-08-29 | 7.42 | 5890 | 4225 | 98 | 0.98 | 798 | 47.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.444 | 6.5 | 340 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.8 | 8900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 | 3.5503 | 96.4497 | 2 | 1 | 3.2 | 3.5503 | Normal | 0 | 29 | 3 | 8 | -0.85284 | -0.52218 | 6135 | 2.95 | 5429.1667 | 2.925 | 7090 | 2.95 | inf | 3930 | 2.9 | 49.1525 | 8450000 | 51.6129
2024-08-30 | 7.89 | 5120 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3795 | 7.58 | 322 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.9 | 9510 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 3.2 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 4 | 8 | -0.86169 | -0.50743 | 6135 | 3.1167 | 6085.8333 | 2.975 | 4225 | 3.2 | 53.3333 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 51.6667
2024-08-31 | 7.93 | 4980 | 3435 | 116 | 0.98 | 798 | 56 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4095 | 7.5 | 315 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6.9 | 9170 | 306 | 6140 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 4.3668 | 95.6332 | 1 | 1 | 3.1 | 4.3668 | Normal | 0 | 31 | 5 | 8 | -0.87029 | -0.49253 | 4916.6667 | 3.1667 | 5476.6667 | 3.0083 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 7090 | 2.95 | inf | 6870000 | 49.1525
2024-09-01 | 7.908 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.414 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 6 | 9 | -0.87864 | -0.47749 | 5871.6667 | 3.0667 | 6003.3333 | 3.0083 | 3435 | 3.1 | 51.6667 | 4225 | 3.2 | 53.3333 | 14180000 | 48.2759
2024-09-02 | 7.886 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4156 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 2.1157 | 97.8843 | 1 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 0 | 9 | -0.88672 | -0.4623 | 5871.6667 | 2.9333 | 6003.3333 | 3.025 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 3.2 | 51.6129 | 14180000 | 48.6022
2024-09-03 | 7.864 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4171 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.875 | 19.75 | 5.8125 | 2.825 | 2.9875 | 48.6022 | 2.1157 | 97.8843 | 1.125 | 1 | 2.825 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 1 | 9 | -0.89454 | -0.44698 | 7090 | 2.8417 | 6003.3333 | 3.0042 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 3435 | 3.1 | 51.6667 | 14180000 | 48.927
2024-09-04 | 7.842 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4187 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.75 | 19.5 | 5.825 | 2.85 | 2.975 | 48.927 | 2.1157 | 97.8843 | 1.25 | 1 | 2.85 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 2 | 9 | -0.9021 | -0.43153 | 7090 | 2.825 | 6480.8333 | 2.9458 | 7090 | 2.825 | 48.6022 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | 49.2505
2024-09-05 | 7.82 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4203 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.625 | 19.25 | 5.8375 | 2.875 | 2.9625 | 49.2505 | 2.1157 | 97.8843 | 1.375 | 1 | 2.875 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 3 | 9 | -0.90939 | -0.41595 | 7090 | 2.85 | 6480.8333 | 2.8917 | 7090 | 2.85 | 48.927 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 14180000 | 49.5726
2024-09-06 | 7.798 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4218 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.5 | 19 | 5.85 | 2.9 | 2.95 | 49.5726 | 2.1157 | 97.8843 | 1.5 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 4 | 9 | -0.91641 | -0.40024 | 7090 | 2.875 | 7090 | 2.8583 | 7090 | 2.875 | 49.2505 | 7090 | 2.825 | 48.6022 | 14180000 | 49.8934
2024-09-07 | 7.776 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4234 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.375 | 18.75 | 5.8625 | 2.925 | 2.9375 | 49.8934 | 2.1157 | 97.8843 | 1.625 | 1 | 2.925 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 5 | 9 | -0.92316 | -0.38442 | 7090 | 2.9 | 7090 | 2.8625 | 7090 | 2.9 | 49.5726 | 7090 | 2.85 | 48.927 | 14180000 | 50.2128
2024-09-08 | 7.754 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4249 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.25 | 18.5 | 5.875 | 2.95 | 2.925 | 50.2128 | 2.1157 | 97.8843 | 1.75 | 1 | 2.95 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 6 | 9 | -0.92963 | -0.36848 | 7090 | 2.925 | 7090 | 2.8875 | 7090 | 2.925 | 49.8934 | 7090 | 2.875 | 49.2505 | 14180000 | 50.5308
2024-09-09 | 7.732 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4265 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20.125 | 18.25 | 5.8875 | 2.975 | 2.9125 | 50.5308 | 2.1157 | 97.8843 | 1.875 | 1 | 2.975 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 0 | 9 | -0.93583 | -0.35244 | 7090 | 2.95 | 7090 | 2.9125 | 7090 | 2.95 | 50.2128 | 7090 | 2.9 | 49.5726 | 14180000 | 50.8475
2024-09-10 | 7.71 | 4640 | 3205 | 140 | 0.97 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.88 | 4.6 | 7.46 | 307 | 150 | 12 |  |  | 3.5 | 6.91 | 9300 | 544 | 6320 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 4.6802 | 95.3198 | 2 | 1 | 3 | 4.6802 | Normal | 0 | 10 | 1 | 9 | -0.94176 | -0.33629 | 5795 | 2.975 | 6442.5 | 2.9375 | 7090 | 2.975 | 50.5308 | 7090 | 2.925 | 49.8934 | 6410000 | 52.459
2024-09-11 | 7.83 | 4560 | 3080 | 84 | 1.12 | 600 | 56 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4172 | 7.6 | 312 | 150 | 8 |  |  | 4.5 | 7.14 | 8800 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 | 4.8701 | 95.1299 | 1 | 1 | 3.2 | 4.8701 | Normal | 0 | 11 | 2 | 9 | -0.9474 | -0.32004 | 4458.3333 | 3.0583 | 5774.1667 | 2.9917 | 3205 | 3 | 50.8475 | 7090 | 2.95 | 50.2128 | 6160000 | 50.8475
2024-09-12 | 7.78 | 4560 | 2575 | 87 | 1.07 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4254 | 7.6 | 314 | 150 | 20 |  |  | 4 | 6.8 | 8600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 5.8252 | 94.1748 | 2 | 1 | 3 | 5.8252 | Membrane Damage or Scaling | 0 | 12 | 3 | 9 | -0.95277 | -0.3037 | 2953.3333 | 3.0667 | 5021.6667 | 3.0083 | 3080 | 3.2 | 52.459 | 7090 | 2.975 | 50.5308 | 5150000 | 51.6667
2024-09-13 | 8.1 | 5200 | 3060 | 104.5 | 1.3 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2 | 4.2 | 7.85 | 317 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.9 | 6720 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 4.902 | 95.098 | 2 | 1 | 3.1 | 4.902 | Normal | 0 | 13 | 4 | 9 | -0.95785 | -0.28726 | 2905 | 3.1 | 4350 | 3.0375 | 2575 | 3 | 50.8475 | 3205 | 3 | 50.8475 | 6120000 | 49.1525
2024-09-14 | 7.68 | 5490 | 3135 | 140 | 1.6 | 816 | 67.2 |  | 2000 | 1300 |  | 26.3 |  | 4.4331 | 7.72 | 358 | 95 | 8 |  |  | 4 | 6.96 | 6410 | 498 | 4620 |  |  |  | 1240 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 3.0303 | 96.9697 | 2 | 1 | 2.9 | 3.0303 | Normal | 0 | 14 | 5 | 9 | -0.96265 | -0.27074 | 2923.3333 | 3 | 3690.8333 | 3.0292 | 3060 | 3.1 | 51.6667 | 3080 | 3.2 | 52.459 | 6270000 | 50.8772
2024-09-15 | 7.72 | 5810 | 7090 | 104.5 | 2.67 | 784 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 25.8 |  | 4.3959 | 7.52 | 112 | 150 | 8 |  |  | 4 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 6 | 9 | -0.96717 | -0.25414 | 4428.3333 | 2.9667 | 3690.8333 | 3.0167 | 3135 | 2.9 | 49.1525 | 2575 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 50.8772
2024-09-16 | 7.68 | 4810 | 3645 | 80 | 2.41 | 720 | 103.6 |  | 750 | 450 |  | 20.4 | 1.8 | 3.9 | 7.3 | 101 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 7.21 | 7950 | 420 | 5000 |  |  |  | 1200 | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 | 4.1152 | 95.8848 | 2 | 1 | 2.9 | 4.1152 | Normal | 0 | 16 | 0 | 9 | -0.9714 | -0.23747 | 4623.3333 | 2.9 | 3764.1667 | 3 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 3060 | 3.1 | 51.6667 | 2733750 | 48.2759
2024-09-17 | 7.92 | 5520 | 3165 | 114 | 2.1 | 560 | 47.6 |  | 2000 | 1300 |  | 17.2 |  | 4.4161 | 7.68 | 138 | 60 | 8 |  |  | 3.5 | 7.16 | 6960 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 1.8957 | 98.1043 | 2 | 1 | 2.8 | 1.8957 | Normal | 0 | 17 | 1 | 9 | -0.97534 | -0.22072 | 4633.3333 | 2.8667 | 3778.3333 | 2.9333 | 3645 | 2.9 | 50.8772 | 3135 | 2.9 | 49.1525 | 6330000 | 50.8475
2024-09-18 | 7.865 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4171 | 7 | 140 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.45 | 9630 | 872 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 2 | 9 | -0.97899 | -0.20391 | 4633.3333 | 2.9 | 4530.8333 | 2.9333 | 3165 | 2.8 | 48.2759 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 14180000 | 51.6667
2024-09-19 | 7.81 | 6180 | 3595 | 114 | 0.97 | 720 | 53.2 |  | 800 | 500 |  | 21.5 | 2.52 | 4.4241 | 7.54 | 147 | 68 | 8 |  |  | 3.5 | 7 | 10880 | 802 | 6275 |  |  |  | 1480 | 20 | 18 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 1.8915 | 98.1085 | 2 | 1 | 3.1 | 1.8915 | Normal | 0 | 19 | 3 | 9 | -0.98235 | -0.18704 | 4616.6667 | 2.9667 | 4620 | 2.9333 | 7090 | 3 | 50.8475 | 3645 | 2.9 | 50.8772 | 2876000 | 51.7241
2024-09-20 | 7.97 | 6760 | 3970 | 132 | 1.92 | 688 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4129 | 7.65 | 152 | 150 | 12 |  |  | 2.7 | 7.05 | 11510 | 356 | 7170 |  |  |  | 1120 | 21 | 19 | 5.8 | 3 | 2.8 | 51.7241 | 3.7783 | 96.2217 | 2 | 1 | 3 | 3.7783 | Normal | 0 | 20 | 4 | 9 | -0.98542 | -0.17012 | 4885 | 3.0333 | 4759.1667 | 2.95 | 3595 | 3.1 | 51.6667 | 3165 | 2.8 | 48.2759 | 7940000 | 50.8475
2024-09-21 | 7.94 | 6310 | 4420 | 119 | 0.69 | 720 | 67.2 |  | 900 | 600 |  | 27.7 | 1.82 | 4.4081 | 7.19 | 165 | 90 | 8 |  |  | 3.5 | 6.78 | 12000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.0362 | 97.9638 | 2 | 1 | 3 | 2.0362 | Normal | 0 | 21 | 5 | 9 | -0.9882 | -0.15314 | 3995 | 3.0333 | 4314.1667 | 2.9667 | 3970 | 3 | 51.7241 | 7090 | 3 | 50.8475 | 3978000 | 50.8475
2024-09-22 | 7.77 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4238 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 6 | 9 | -0.99069 | -0.13612 | 5160 | 3 | 4888.3333 | 2.9833 | 4420 | 3 | 50.8475 | 3595 | 3.1 | 51.6667 | 14180000 | 50.8475
2024-09-23 | 7.6 | 6420 | 4345 | 96 | 1.88 | 800 | 72.8 |  | 1000 | 600 |  |  | 1.82 | 4.4335 | 6.8 | 148 | 80 | 12 |  |  | 2.8 | 6.8 | 11620 | 568 | 7785 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 1.8412 | 98.1588 | 2 | 1 | 3 | 1.8412 | Normal | 0 | 23 | 0 | 9 | -0.99289 | -0.11906 | 5285 | 3 | 5085 | 3.0167 | 7090 | 3 | 50.8475 | 3970 | 3 | 51.7241 | 4345000 | 49.1525
2024-09-24 | 7.32 | 7090 | 3730 | 105 | 2.64 | 720 | 67.2 |  | 2000 | 1300 |  | 47.55 |  | 4.4632 | 7.4 | 183 | 150 | 8 |  |  | 3.5 | 7 | 13280 | 654 | 7015 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 4.0214 | 95.9786 | 2 | 1 | 2.9 | 4.0214 | Normal | 0 | 24 | 1 | 9 | -0.99479 | -0.10196 | 5055 | 2.9667 | 4525 | 3 | 4345 | 3 | 50.8475 | 4420 | 3 | 50.8475 | 7460000 | 50
2024-09-25 | 7.88 | 7210 | 3800 | 96 | 1.12 | 736 | 106 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.88 | 4.4237 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3.9474 | 96.0526 | 2 | 1 | 3 | 3.9474 | Normal | 0 | 25 | 2 | 9 | -0.9964 | -0.084835 | 3958.3333 | 2.9667 | 4559.1667 | 2.9833 | 3730 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 3 | 50.8475 | 7600000 | 50.8772
2024-09-26 | 8 | 7550 | 7090 | 72 | 1.43 | 800 | 79.5 |  | 2000 | 1300 |  | 27.65 |  | 4.387 | 7.2 | 152 | 80 | 8 |  |  | 3.8 | 6.61 | 14510 | 560 | 9720 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 | 1.1283 | 98.8717 | 2 | 1 | 2.9 | 1.1283 | Normal | 0 | 26 | 3 | 9 | -0.99771 | -0.067683 | 4873.3333 | 2.9333 | 5079.1667 | 2.9667 | 3800 | 3 | 50 | 4345 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 50
2024-09-27 | 8 | 8800 | 5265 | 98 | 1.4 | 704 | 103.6 |  | 1300 | 900 |  |  | 1.94 | 4.4117 | 7.81 | 187 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.3 | 18080 | 480 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.849 | 97.151 | 2 | 1 | 3 | 2.849 | Normal | 0 | 27 | 4 | 9 | -0.99872 | -0.050511 | 5385 | 2.9667 | 5220 | 2.9667 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 3730 | 2.9 | 49.1525 | 6844500 | 50
2024-09-28 | 7.72 | 8810 | 7090 | 60 | 2.64 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 47.9 | 1.84 | 4.4147 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 5 | 9 | -0.99944 | -0.033324 | 6481.6667 | 2.9667 | 5220 | 2.9667 | 5265 | 3 | 50 | 3800 | 3 | 50 | 14180000 | 50
2024-09-29 | 7.72 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4273 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 29 | 6 | 9 | -0.99987 | -0.016127 | 6481.6667 | 3 | 5677.5 | 2.9667 | 7090 | 3 | 50 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 14180000 | 50.8475
2024-09-30 | 7.72 | 8960 | 7090 | 104.5 | 0.97 | 798 | 154 |  | 1600 | 1200 |  |  |  | 4.4157 | 7.5 | 221 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 0 | 9 | -1 | 0.0010752 | 7090 | 3 | 6237.5 | 2.9833 | 7090 | 3 | 50 | 5265 | 3 | 50 | 11344000 | 50
2024-10-01 | 7.7 | 9820 | 7005 | 94 | 1.64 | 784 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4233 | 7.61 | 256 | 150 | 8 |  |  | 3.5 | 6.99 | 23000 | 456 | 15930 |  |  |  | 2000 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.1413 | 97.8587 | 2 | 1 | 3 | 2.1413 | Normal | 0 | 1 | 1 | 10 | -0.99983 | 0.018277 | 7061.6667 | 3 | 6771.6667 | 2.9833 | 7090 | 3 | 50.8475 | 7090 | 3 | 50 | 14010000 | 49.1525
2024-10-02 | 7.685 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4298 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 2 | 10 | -0.99937 | 0.035473 | 7061.6667 | 2.9667 | 6771.6667 | 2.9833 | 7005 | 3 | 50 | 7090 | 3 | 50 | 14180000 | 48.2143
2024-10-03 | 7.67 | 7860 | 6570 | 114 | 0.76 | 928 | 126 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4171 | 7.66 | 300 | 150 | 8 |  |  | 4.5 | 7.5 | 15900 | 294 | 8460 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.2831 | 97.7169 | 2 | 1 | 2.7 | 2.2831 | Normal | 0 | 3 | 3 | 10 | -0.99861 | 0.052658 | 6888.3333 | 2.8667 | 6989.1667 | 2.9333 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 3 | 50.8475 | 13140000 | 49.1525
2024-10-04 | 7.68 | 10330 | 5840 | 111 | 0.98 | 704 | 179 | 0.37 | 1150 | 850 |  | 47.2 | 3.024 | 4.4386 | 8.44 | 254 | 150 | 8 | 6 |  | 6.16 | 7.01 | 19300 | 516 | 11290 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.5685 | 97.4315 | 2 | 1 | 2.9 | 2.5685 | Normal | 0 | 4 | 4 | 10 | -0.99756 | 0.069828 | 6500 | 2.8333 | 6780.8333 | 2.9167 | 6570 | 2.7 | 48.2143 | 7005 | 3 | 50 | 6716000 | 51.6667
2024-10-05 | 7.54 | 9230 | 7090 | 96 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4301 | 6 | 260 | 100 | 12 | 3 |  | 4.5 | 6.8 | 18900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1640 | 21 | 19 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 1.4104 | 98.5896 | 2 | 1 | 3.1 | 1.4104 | Normal | 0 | 5 | 5 | 10 | -0.99621 | 0.086977 | 6500 | 2.9 | 6780.8333 | 2.9333 | 5840 | 2.9 | 49.1525 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | 49.1525
2024-10-06 | 7.555 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.439 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 6 | 10 | -0.99457 | 0.1041 | 6673.3333 | 2.9667 | 6780.8333 | 2.9167 | 7090 | 3.1 | 51.6667 | 6570 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 50
2024-10-07 | 7.57 | 10840 | 6795 | 88 | 0.98 | 784 | 148.4 |  | 1050 | 750 |  | 53 |  | 4.4408 | 6.6 | 280 | 110 | 8 |  |  | 4.5 | 6.8 | 19900 | 480 | 12850 |  |  |  | 1800 | 20 | 18 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 1.6188 | 98.3812 | 2 | 1 | 2.9 | 1.6188 | Normal | 0 | 7 | 0 | 10 | -0.99263 | 0.12119 | 6991.6667 | 2.9667 | 6745.8333 | 2.9 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 5840 | 2.9 | 49.1525 | 7134750 | 50
2024-10-08 | 7.56 | 10620 | 6045 | 106 | 0.98 | 720 | 168 | 0.2 | 2000 | 1300 |  |  | 1 | 4.4471 | 6.71 | 240 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 5.73 | 20800 | 474 | 10695 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 2.4814 | 97.5186 | 2 | 1 | 2.9 | 2.4814 | Normal | 0 | 8 | 1 | 10 | -0.9904 | 0.13825 | 6643.3333 | 2.9 | 6571.6667 | 2.9 | 6795 | 2.9 | 50 | 7090 | 3.1 | 51.6667 | 12090000 | 50.8475
2024-10-09 | 7.56 | 9850 | 6510 | 98 | 0.98 | 784 | 103.6 | 0.26 | 1900 | 1000 |  | 53.1 |  | 4.4379 | 6.6 | 240 | 150 | 8 |  |  | 6.72 | 6 | 19900 | 380 | 12900 |  |  |  | 2680 | 20 | 19 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.3041 | 97.6959 | 1 | 1 | 3 | 2.3041 | Normal | 0 | 9 | 2 | 10 | -0.98787 | 0.15527 | 6450 | 2.9333 | 6561.6667 | 2.95 | 6045 | 2.9 | 50 | 7090 | 2.9 | 49.1525 | 12369000 | 50.8475
2024-10-10 | 7.47 | 9890 | 7090 | 83 | 0.98 | 720 | 126 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.49 | 4.4392 | 6.86 | 238 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.13 | 12620 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 3 | 10 | -0.98506 | 0.17224 | 6548.3333 | 2.9667 | 6770 | 2.9667 | 6510 | 3 | 50.8475 | 6795 | 2.9 | 50 | 14180000 | 51.7241
2024-10-11 | 7.4775 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4444 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.8 | 3 | 2.8 | 51.7241 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 4 | 10 | -0.98195 | 0.18916 | 6896.6667 | 3 | 6770 | 2.95 | 7090 | 3 | 50.8475 | 6045 | 2.9 | 50 | 14180000 | 50.8475
2024-10-12 | 7.485 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4439 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 3 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 5 | 10 | -0.97855 | 0.20602 | 7090 | 3 | 6770 | 2.9667 | 7090 | 3 | 51.7241 | 6510 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 50
2024-10-13 | 7.4925 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4434 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 6 | 10 | -0.97486 | 0.22282 | 7090 | 2.9667 | 6819.1667 | 2.9667 | 7090 | 3 | 50.8475 | 7090 | 3 | 50.8475 | 14180000 | 50.8475
2024-10-14 | 7.5 | 9950 | 6673 | 94 | 0.98 | 928 | 114.8 |  | 1900 | 1500 |  | 38.1 | 1.57 | 4.4413 | 6.4 | 230 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6.81 | 14240 | 612 | 9960 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.2479 | 97.7521 | 2 | 1 | 3 | 2.2479 | Normal | 0 | 14 | 0 | 10 | -0.97088 | 0.23956 | 6951 | 2.9667 | 6923.8333 | 2.9833 | 7090 | 2.9 | 50 | 7090 | 3 | 51.7241 | 12678700 | 46.2963
2024-10-15 | 7.28 | 8330 | 6235 | 86 | 0.98 | 736 | 103.6 | 0.12 | 2000 | 1300 |  | 51.85 |  | 4.4507 | 7.38 | 273 | 180 | 8 |  |  | 6.9 | 7.12 | 19390 | 500 | 12991 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 | 2.8869 | 97.1131 | 2 | 1 | 2.5 | 2.8869 | Normal | 0 | 15 | 1 | 10 | -0.96662 | 0.25622 | 6666 | 2.8 | 6878 | 2.9 | 6673 | 3 | 50.8475 | 7090 | 3 | 50.8475 | 12470000 | 49.1525
2024-10-16 | 7.01 | 9780 | 5895 | 110 | 0.98 | 688 | 140 |  | 2100 | 1400 |  | 53.1 | 1.73 | 4.482 | 6.83 | 235 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6.9 | 13300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1960 | 21 | 19 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.5445 | 97.4555 | 2 | 1 | 2.9 | 2.5445 | Normal | 0 | 16 | 2 | 10 | -0.96207 | 0.27281 | 6267.6667 | 2.8 | 6678.8333 | 2.8833 | 6235 | 2.5 | 46.2963 | 7090 | 2.9 | 50 | 12379500 | 46.4286
2024-10-17 | 7.4 | 9670 | 6870 | 104 | 0.98 | 800 | 103.6 | 0.15 | 2000 | 1300 |  | 53 |  | 4.4448 | 6 | 260 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.2 | 12670 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1834 | 97.8166 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1834 | Normal | 0 | 17 | 3 | 10 | -0.95723 | 0.28932 | 6333.3333 | 2.6667 | 6642.1667 | 2.8167 | 5895 | 2.9 | 49.1525 | 6673 | 3 | 50.8475 | 13740000 | 48.2759
2024-10-18 | 7.57 | 9660 | 6665 | 114 | 0.98 | 800 | 109.2 |  | 2000 | 1200 |  | 52.45 |  | 4.4346 | 7.59 | 273 | 150 | 8 |  |  | 5.2 | 6.96 | 16760 | 320 | 10750 |  |  |  | 1320 | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 2.2506 | 97.7494 | 2 | 1 | 2.8 | 2.2506 | Normal | 0 | 18 | 4 | 10 | -0.95211 | 0.30574 | 6476.6667 | 2.7667 | 6571.3333 | 2.7833 | 6870 | 2.6 | 46.4286 | 6235 | 2.5 | 46.2963 | 13330000 | 47.3684
2024-10-19 | 7.6 | 10310 | 6895 | 90 | 0.98 | 640 | 98 |  | 2000 | 1300 |  | 52.35 | 1.392 | 4.4344 | 7.6 | 280 | 198 | 8 |  |  | 10.6 | 6.83 | 14000 | 416 | 10385 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.8716 | 97.1284 | 2 | 1 | 2.7 | 2.8716 | Normal | 0 | 19 | 5 | 10 | -0.94671 | 0.32208 | 6810 | 2.7 | 6538.8333 | 2.75 | 6665 | 2.8 | 48.2759 | 5895 | 2.9 | 49.1525 | 13790000 | 45.4545
2024-10-20 | 7.65 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4323 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 6 | 10 | -0.94103 | 0.33831 | 6883.3333 | 2.6667 | 6608.3333 | 2.6667 | 6895 | 2.7 | 47.3684 | 6870 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 47.2727
2024-10-21 | 7.7 | 10200 | 7090 | 82 | 0.98 | 592 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4249 | 6 | 280 | 150 | 8 |  |  | 8 | 6.8 | 16120 | 380 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 0 | 10 | -0.93507 | 0.35445 | 7025 | 2.6 | 6750.8333 | 2.6833 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 6665 | 2.8 | 48.2759 | 14180000 | 48.6957
2024-10-22 | 7.84 | 9930 | 5780 | 98 | 0.98 | 752 | 123.3 |  | 1750 | 1250 |  |  |  | 4.4254 | 6.83 | 290 | 160 | 16 |  |  | 6.16 | 6.15 | 16320 | 264 | 10055 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 5.75 | 2.8 | 2.95 | 48.6957 | 2.7682 | 97.2318 | 2 | 1 | 2.8 | 2.7682 | Normal | 0 | 22 | 1 | 10 | -0.92884 | 0.37048 | 6653.3333 | 2.6333 | 6731.6667 | 2.6667 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 6895 | 2.7 | 47.3684 | 10115000 | 50
2024-10-23 | 7.98 | 10000 | 6600 | 110 | 0.98 | 864 | 103.6 | 0.09 | 2000 | 1300 |  | 48.4 | 3.5 | 4.4084 | 6.6 | 260 | 150 | 8 |  |  | 10.3 | 6.28 | 13640 | 320 | 8900 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.2727 | 97.7273 | 2 | 1 | 3 | 2.2727 | Normal | 0 | 23 | 2 | 10 | -0.92233 | 0.38641 | 6490 | 2.8 | 6686.6667 | 2.7333 | 5780 | 2.8 | 48.6957 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 13200000 | 49.1525
2024-10-24 | 7.84 | 9580 | 6330 | 160 | 0.98 | 640 | 112 |  | 2000 | 1300 |  | 22.7 | 2.06 | 4.4181 | 7.07 | 252 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.31 | 15250 | 300 | 9125 |  |  |  | 1080 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.3697 | 97.6303 | 2 | 1 | 2.9 | 2.3697 | Normal | 0 | 24 | 3 | 10 | -0.91555 | 0.40221 | 6236.6667 | 2.9 | 6630.8333 | 2.75 | 6600 | 3 | 50 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 12660000 | 49.1525
2024-10-25 | 7.84 | 9760 | 6525 | 98 | 0.98 | 752 | 103.6 |  | 1600 | 800 |  |  |  | 4.4174 | 6.74 | 267 | 150 | 16 |  |  | 7.5 | 6.08 | 17780 | 320 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.2989 | 97.7011 | 2 | 1 | 2.9 | 2.2989 | Normal | 0 | 25 | 4 | 10 | -0.90849 | 0.4179 | 6485 | 2.9333 | 6569.1667 | 2.7833 | 6330 | 2.9 | 49.1525 | 5780 | 2.8 | 48.6957 | 10440000 | 48.2759
2024-10-26 | 7.93 | 11040 | 7200 | 96 | 0.98 | 640 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4129 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 2.0833 | 97.9167 | 2 | 1 | 2.8 | 2.0833 | Normal | 0 | 26 | 5 | 10 | -0.90117 | 0.43347 | 6685 | 2.8667 | 6587.5 | 2.8333 | 6525 | 2.9 | 49.1525 | 6600 | 3 | 50 | 14400000 | 49.1228
2024-10-27 | 7.6 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.4 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 49.1228 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 6 | 10 | -0.89358 | 0.44891 | 6938.3333 | 2.8333 | 6587.5 | 2.8667 | 7200 | 2.8 | 48.2759 | 6330 | 2.9 | 49.1525 | 14180000 | 50.9434
2024-10-28 | 7.27 | 11010 | 7280 | 96 | 0.98 | 848 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 58.8 | 2.06 | 3.2 | 7.34 | 219 | 120 | 32 |  |  | 6.72 | 6.74 | 16860 | 340 | 11200 |  |  |  | 1320 | 20 | 18 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 50.9434 | 1.6484 | 98.3516 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6484 | Normal | 0 | 28 | 0 | 10 | -0.88572 | 0.46421 | 7190 | 2.7667 | 6837.5 | 2.85 | 7090 | 2.8 | 49.1228 | 6525 | 2.9 | 49.1525 | 14560000 | 54.5455
2024-10-29 | 7.98 | 9700 | 5880 | 80 | 0.98 | 608 | 94.08 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.5 | 7.17 | 194 | 100 | 4 |  |  | 8.96 | 6.8 | 15960 | 425 | 9925 |  |  |  | 1800 | 20 | 18 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 | 1.7007 | 98.2993 | 2 | 1 | 3 | 1.7007 | Normal | 0 | 29 | 1 | 10 | -0.87761 | 0.47938 | 6750 | 2.8333 | 6717.5 | 2.85 | 7280 | 2.7 | 50.9434 | 7200 | 2.8 | 48.2759 | 11760000 | 49.0909
2024-10-30 | 7.9 | 9570 | 5390 | 118 | 0.98 | 704 | 103.6 |  | 1550 | 1200 |  | 60.3 |  | 5.4 | 6.8 | 280 | 150 | 12 |  |  | 6.72 | 7.01 | 14510 | 662 | 9305 |  |  |  | 1240 | 20 | 18 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 2.7829 | 97.2171 | 2 | 1 | 2.7 | 2.7829 | Normal | 0 | 30 | 2 | 10 | -0.86923 | 0.4944 | 6183.3333 | 2.8 | 6560.8333 | 2.8167 | 5880 | 3 | 54.5455 | 7090 | 2.8 | 49.1228 | 8354500 | 50.8772
2024-10-31 | 8.04 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4047 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.9 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 3 | 10 | -0.8606 | 0.50928 | 6120 | 2.8667 | 6655 | 2.8167 | 5390 | 2.7 | 49.0909 | 7280 | 2.7 | 50.9434 | 14180000 | 49.1228
2024-11-01 | 8.18 | 9920 | 7165 | 116 | 0.98 | 720 | 117.6 |  | 1400 | 1000 |  | 57.6 | 1.09 | 4.2 | 6.7 | 300 | 165 | 8 |  |  | 5.6 | 6.86 | 16600 | 428 | 10850 |  |  |  | 1800 | 21 | 19 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 49.1228 | 2.3029 | 97.6971 | 2 | 1 | 2.8 | 2.3029 | Normal | 0 | 1 | 4 | 11 | -0.85171 | 0.52401 | 6548.3333 | 2.8 | 6649.1667 | 2.8167 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 5880 | 3 | 54.5455 | 10031000 | 50.9091
2024-11-02 | 7.89 | 10040 | 5765 | 92 | 0.98 | 704 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4227 | 7.59 | 232 | 130 | 8 |  |  | 6.16 | 7 | 17950 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 50.9091 | 2.255 | 97.745 | 2 | 1 | 2.8 | 2.255 | Normal | 0 | 2 | 5 | 11 | -0.84257 | 0.53858 | 6673.3333 | 2.8333 | 6428.3333 | 2.8167 | 7165 | 2.8 | 49.1228 | 5390 | 2.7 | 49.0909 | 11530000 | 46.4286
2024-11-03 | 7.685 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4298 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 6 | 11 | -0.83318 | 0.553 | 6673.3333 | 2.7333 | 6396.6667 | 2.8 | 5765 | 2.8 | 50.9091 | 7090 | 2.9 | 50.8772 | 14180000 | 45.4545
2024-11-04 | 7.48 | 10020 | 6245 | 84 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 1500 | 1200 |  | 49.9 | 1.23 | 4.5 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.4019 | 97.5981 | 2 | 1 | 2.5 | 2.4019 | Normal | 0 | 4 | 0 | 11 | -0.82355 | 0.56725 | 6366.6667 | 2.6333 | 6457.5 | 2.7167 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 7165 | 2.8 | 49.1228 | 9367500 | 45.4545
2024-11-05 | 7.98 | 10430 | 6115 | 108 | 0.98 | 704 | 98 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4155 | 6 | 260 | 150 | 8 |  |  | 6 | 6.19 | 13410 | 226 | 7430 |  |  |  | 720 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.453 | 97.547 | 2 | 1 | 2.5 | 2.453 | Normal | 0 | 5 | 1 | 11 | -0.81367 | 0.58133 | 6483.3333 | 2.5333 | 6578.3333 | 2.6833 | 6245 | 2.5 | 45.4545 | 5765 | 2.8 | 50.9091 | 12230000 | 46.4286
2024-11-06 | 7.57 | 10880 | 7072 | 110 | 0.98 | 704 | 103.6 |  | 1600 | 1000 |  |  |  | 4.4385 | 7.12 | 279 | 120 | 8 |  |  | 6.72 | 6.71 | 19400 | 340 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.6968 | 98.3032 | 2 | 1 | 2.6 | 1.6968 | Normal | 0 | 6 | 2 | 11 | -0.80355 | 0.59524 | 6477.3333 | 2.5333 | 6575.3333 | 2.6333 | 6115 | 2.5 | 45.4545 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 11315200 | 45.4545
2024-11-07 | 7.88 | 9360 | 5735 | 98 | 0.98 | 624 | 117.6 |  | 2000 | 1300 |  | 42.9 |  | 4.4194 | 6.56 | 190 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.22 | 15600 | 688 | 9865 |  |  |  | 1080 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.6155 | 97.3845 | 2 | 1 | 2.5 | 2.6155 | Normal | 0 | 7 | 3 | 11 | -0.79319 | 0.60897 | 6307.3333 | 2.5333 | 6337 | 2.5833 | 7072 | 2.6 | 46.4286 | 6245 | 2.5 | 45.4545 | 11470000 | 45.4545
2024-11-08 | 7.88 | 9230 | 6100 | 98 | 0.98 | 528 | 103.6 |  | 1300 | 900 |  |  | 1.573 | 4.4152 | 6.8 | 220 | 120 | 8 |  |  | 6.7 | 6.9 | 15900 | 310 | 10760 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 1.9672 | 98.0328 | 2 | 1 | 2.5 | 1.9672 | Normal | 0 | 8 | 4 | 11 | -0.7826 | 0.62253 | 6302.3333 | 2.5333 | 6392.8333 | 2.5333 | 5735 | 2.5 | 45.4545 | 6115 | 2.5 | 45.4545 | 7930000 | 46.4286
2024-11-09 | 7.86 | 9340 | 6085 | 110 | 0.98 | 560 | 109.2 |  | 2000 | 1300 |  | 36.1 |  | 4.4174 | 7.32 | 187 | 100 | 8 |  |  | 5.6 | 6.92 | 14780 | 512 | 9970 |  |  |  | 800 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.6434 | 98.3566 | 2 | 1 | 2.6 | 1.6434 | Normal | 0 | 9 | 5 | 11 | -0.77177 | 0.6359 | 5973.3333 | 2.5333 | 6225.3333 | 2.5333 | 6100 | 2.5 | 45.4545 | 7072 | 2.6 | 46.4286 | 12170000 | 45.4545
2024-11-10 | 7.86 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4174 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 6 | 11 | -0.76072 | 0.64908 | 6425 | 2.5333 | 6366.1667 | 2.5333 | 6085 | 2.6 | 46.4286 | 5735 | 2.5 | 45.4545 | 14180000 | 45.4545
2024-11-11 | 7.86 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4174 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 0 | 11 | -0.74944 | 0.66207 | 6755 | 2.5333 | 6528.6667 | 2.5333 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 6100 | 2.5 | 45.4545 | 14180000 | 43.3962
2024-11-12 | 7.86 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4174 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 1 | 11 | -0.73794 | 0.67486 | 7090 | 2.4333 | 6531.6667 | 2.4833 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 6085 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 44.4444
2024-11-13 | 7.86 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 592 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 33.2 |  | 4.4174 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 2 | 11 | -0.72622 | 0.68746 | 7090 | 2.4 | 6757.5 | 2.4667 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 14180000 | 45.283
2024-11-14 | 7.86 | 10400 | 7090 | 98 | 0.98 | 798 | 89.6 |  | 1600 | 1100 |  | 36.3 | 2.011 | 4.4148 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 45.283 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 3 | 11 | -0.71429 | 0.69985 | 7090 | 2.3667 | 6922.5 | 2.45 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 11344000 | 47.1698
2024-11-15 | 7.95 | 9840 | 6395 | 100 | 0.98 | 672 | 95.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4114 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 47.1698 | 2.3456 | 97.6544 | 2 | 1 | 2.5 | 2.3456 | Normal | 0 | 15 | 4 | 11 | -0.70215 | 0.71203 | 6858.3333 | 2.4333 | 6974.1667 | 2.4333 | 7090 | 2.4 | 45.283 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 12790000 | 49.0909
2024-11-16 | 8.13 | 9130 | 5960 | 112 | 0.98 | 688 | 109.2 |  | 1400 | 900 |  | 43 | 1.801 | 4.3982 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 2.5168 | 97.4832 | 1 | 1 | 2.7 | 2.5168 | Normal | 0 | 16 | 5 | 11 | -0.6898 | 0.724 | 6481.6667 | 2.5333 | 6785.8333 | 2.4667 | 6395 | 2.5 | 47.1698 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 8344000 | 47.1698
2024-11-17 | 7.915 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4135 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 47.1698 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 6 | 11 | -0.67724 | 0.73576 | 6481.6667 | 2.5667 | 6785.8333 | 2.4667 | 5960 | 2.7 | 49.0909 | 7090 | 2.4 | 45.283 | 14180000 | 48.1481
2024-11-18 | 7.7 | 9300 | 6100 | 88 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 1000 | 600 |  | 40.3 | 3.024 | 4.9 | 6 | 360 | 185 | 8 |  |  | 7.6 | 5.43 | 10260 | 460 | 6800 | 3000 | 2000 | 200 | 1200 | 20 | 18 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 48.1481 | 3.0328 | 96.9672 | 2 | 1 | 2.6 | 3.0328 | Normal | 0 | 18 | 0 | 11 | -0.66448 | 0.7473 | 6383.3333 | 2.6 | 6620.8333 | 2.5167 | 7090 | 2.5 | 47.1698 | 6395 | 2.5 | 47.1698 | 6100000 | 47.2727
2024-11-19 | 7.64 | 9940 | 6500 | 95 | 0.9 | 768 | 117.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4329 | 6.13 | 442 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.7 | 10980 | 425 | 10750 | 3100 | 2100 | 200 | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.3077 | 97.6923 | 2 | 1 | 2.6 | 2.3077 | Normal | 0 | 19 | 1 | 11 | -0.65153 | 0.75862 | 6563.3333 | 2.5667 | 6522.5 | 2.55 | 6100 | 2.6 | 48.1481 | 5960 | 2.7 | 49.0909 | 13000000 | 43.3962
2024-11-20 | 7.66 | 10440 | 6795 | 74 | 0.98 | 816 | 103.6 |  | 1200 | 700 |  | 33.1 | 1.231 | 4.4319 | 6.78 | 297 | 160 | 8 |  |  | 5.6 | 7.52 | 11560 | 524 | 7514 | 3600 | 2400 | 300 | 1560 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.3547 | 97.6453 | 2 | 1 | 2.3 | 2.3547 | Normal | 0 | 20 | 2 | 11 | -0.63838 | 0.76972 | 6465 | 2.5 | 6473.3333 | 2.5333 | 6500 | 2.6 | 47.2727 | 7090 | 2.5 | 47.1698 | 8154000 | 40
2024-11-21 | 7.38 | 10500 | 7020 | 98 | 0.98 | 960 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.45 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5 | 2 | 3 | 40 | 2.1368 | 97.8632 | 2 | 1 | 2 | 2.1368 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 21 | 3 | 11 | -0.62505 | 0.78058 | 6771.6667 | 2.3 | 6577.5 | 2.45 | 6795 | 2.3 | 43.3962 | 6100 | 2.6 | 48.1481 | 14040000 | 38.7755
2024-11-22 | 7.44 | 8960 | 6000 | 110 | 0.98 | 928 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4455 | 6.5 | 150 | 80 | 24 |  |  | 6.16 | 6.83 | 12890 | 834 | 8890 | 3700 | 2500 | 400 | 1520 | 23 | 21 | 4.9 | 1.9 | 3 | 38.7755 | 1.3333 | 98.6667 | 2 | 1 | 1.9 | 1.3333 | Flow Decline - Fouling/Compaction | 0 | 22 | 4 | 11 | -0.61153 | 0.79122 | 6605 | 2.0667 | 6584.1667 | 2.3167 | 7020 | 2 | 40 | 6500 | 2.6 | 47.2727 | 12000000 | 45.4545
2024-11-23 | 6.96 | 10370 | 6740 | 114 | 1.4 | 1040 | 100.8 |  | 1300 | 1000 | 240 | 27 | 0.85 | 5 | 5.83 | 163 | 100 | 8 | 18 | 10 | 6.16 | 6.33 | 15150 | 840 | 10300 | 3700 | 2500 | 300 | 1400 | 23 | 21 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 1.4837 | 98.5163 | 2 | 1 | 2.5 | 1.4837 | Normal | 0 | 23 | 5 | 11 | -0.59783 | 0.80162 | 6586.6667 | 2.1333 | 6525.8333 | 2.3167 | 6000 | 1.9 | 38.7755 | 6795 | 2.3 | 43.3962 | 8762000 | 44.4444
2024-11-24 | 7.055 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4743 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 6 | 11 | -0.58395 | 0.81179 | 6610 | 2.2667 | 6690.8333 | 2.2833 | 6740 | 2.5 | 45.4545 | 7020 | 2 | 40 | 14180000 | 44.2308
2024-11-25 | 7.15 | 9770 | 6400 | 116 | 0.98 | 976 | 103.6 |  | 1360 | 800 |  | 24.1 | 2.412 | 4.4674 | 6.8 | 240 | 150 | 8 |  |  | 4.48 | 6.43 | 15300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | 44.2308 | 2.3438 | 97.6562 | 2 | 1 | 2.3 | 2.3438 | Normal | 0 | 25 | 0 | 11 | -0.5699 | 0.82171 | 6743.3333 | 2.4 | 6674.1667 | 2.2333 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 6000 | 1.9 | 38.7755 | 8704000 | 43.3962
2024-11-26 | 7.31 | 7360 | 4930 | 98 | 0.98 | 800 | 70 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.2 | 6.68 | 123 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.42 | 8620 | 620 | 5800 | 2400 | 1600 | 200 | 2000 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 3.0426 | 96.9574 | 2 | 1 | 2.3 | 3.0426 | Normal | 0 | 26 | 1 | 11 | -0.55568 | 0.83139 | 6140 | 2.3333 | 6363.3333 | 2.2333 | 6400 | 2.3 | 44.2308 | 6740 | 2.5 | 45.4545 | 9860000 | 43.3962
2024-11-27 | 7.15 | 8210 | 7090 | 70 | 0.98 | 928 | 103.6 | 0.2748 | 1250 | 1000 | 220 | 31.8 | 1.261 | 4.4512 | 6.55 | 135 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 6.61 | 11900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 2 | 11 | -0.5413 | 0.84083 | 6140 | 2.3 | 6375 | 2.2833 | 4930 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 8862500 | 43.3962
2024-11-28 | 7.21 | 8940 | 5900 | 89 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 1750 | 1450 | 400 |  |  | 5.2 | 6.92 | 119 | 80 | 8 |  | 12 | 6 | 6.6 | 12050 | 740 | 8195 | 2800 | 1900 | 300 | 1920 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.3559 | 98.6441 | 2 | 1 | 2.3 | 1.3559 | Normal | 0 | 28 | 3 | 11 | -0.52675 | 0.85002 | 5973.3333 | 2.3 | 6358.3333 | 2.35 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 6400 | 2.3 | 44.2308 | 10325000 | 44.4444
2024-11-29 | 7.25 | 8660 | 5660 | 97 | 0.98 | 704 | 103.6 | 0.1844 | 2000 | 1300 |  |  | 0.24 | 4.4602 | 6.04 | 134 | 150 | 24 |  |  | 6.16 | 5.75 | 12450 | 425 | 10750 |  |  |  | 1360 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.6502 | 97.3498 | 2 | 1 | 2.4 | 2.6502 | Normal | 0 | 29 | 4 | 11 | -0.51206 | 0.85895 | 6216.6667 | 2.3333 | 6178.3333 | 2.3333 | 5900 | 2.3 | 43.3962 | 4930 | 2.3 | 43.3962 | 11320000 | 43.3962
2024-11-30 | 7.31 | 9170 | 7090 | 116 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 19.25 |  | 4.446 | 6.25 | 150 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 5.35 | 13610 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 5 | 11 | -0.4972 | 0.86763 | 6216.6667 | 2.3333 | 6178.3333 | 2.3167 | 5660 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 44.4444
2024-12-01 | 7.26 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4598 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 6 | 12 | -0.48221 | 0.87606 | 6613.3333 | 2.3667 | 6293.3333 | 2.3333 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 5900 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 47.2727
2024-12-02 | 7.21 | 10050 | 6950 | 118 | 0.98 | 928 | 86.5 | 0.0362 | 2300 | 2000 |  | 41.6 | 0.788 | 5 | 7 | 174 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.55 | 16260 | 425 | 10750 | 3000 | 2000 | 320 | 1520 | 20 | 19 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.1583 | 97.8417 | 1 | 1 | 2.6 | 2.1583 | Normal | 0 | 2 | 0 | 12 | -0.46706 | 0.88422 | 7043.3333 | 2.4333 | 6630 | 2.3833 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 5660 | 2.4 | 44.4444 | 15985000 | 47.2727
2024-12-03 | 7.23 | 10210 | 9050 | 110 | 0.98 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4401 | 6.55 | 145 | 150 | 20 | 20 | 10 | 5.6 | 5.96 | 17890 | 425 | 10750 |  |  |  | 1600 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 1.6575 | 98.3425 | 2 | 1 | 2.6 | 1.6575 | Normal | 0 | 3 | 1 | 12 | -0.45179 | 0.89213 | 7696.6667 | 2.5333 | 6956.6667 | 2.4333 | 6950 | 2.6 | 47.2727 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 18100000 | 46.4286
2024-12-04 | 7.46 | 9200 | 7150 | 153 | 0.98 | 832 | 70 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.435 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.0979 | 97.9021 | 2 | 1 | 2.6 | 2.0979 | Normal | 0 | 4 | 2 | 12 | -0.43637 | 0.89977 | 7716.6667 | 2.6 | 7165 | 2.4833 | 9050 | 2.6 | 47.2727 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 14300000 | 46.4286
2024-12-05 | 7 | 9470 | 6165 | 110 | 0.98 | 848 | 84 | 0.2811 | 2100 | 2500 | 1700 | 46.8 | 0.432 | 4.4783 | 6.14 | 216 | 130 | 8 |  |  | 12.6 | 6.2 | 17430 | 425 | 12025 | 3100 | 2200 | 280 | 1400 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1087 | 97.8913 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1087 | Normal | 0 | 5 | 3 | 12 | -0.42083 | 0.90714 | 7455 | 2.6 | 7249.1667 | 2.5167 | 7150 | 2.6 | 46.4286 | 6950 | 2.6 | 47.2727 | 12946500 | 47.2727
2024-12-06 | 7.19 | 10290 | 7455 | 106 | 0.98 | 896 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.1 | 6.8 | 240 | 150 | 8 | 40 | 20 | 6.16 | 6.74 | 15170 | 600 | 11910 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.0121 | 97.9879 | 2 | 1 | 2.6 | 2.0121 | Normal | 0 | 6 | 4 | 12 | -0.40516 | 0.91424 | 6923.3333 | 2.6 | 7310 | 2.5667 | 6165 | 2.6 | 46.4286 | 9050 | 2.6 | 47.2727 | 14910000 | 49.0909
2024-12-07 | 7.29 | 10120 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 848 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 26 | 0.624 | 4.4534 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.88 | 15000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 5 | 12 | -0.38938 | 0.92108 | 6903.3333 | 2.6333 | 7310 | 2.6167 | 7455 | 2.6 | 47.2727 | 7150 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 45.4545
2024-12-08 | 7.425 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4482 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 6 | 12 | -0.37348 | 0.92764 | 7211.6667 | 2.6 | 7333.3333 | 2.6 | 7090 | 2.7 | 49.0909 | 6165 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 45.283
2024-12-09 | 7.56 | 10050 | 6532 | 110 | 0.98 | 896 | 81.2 | 0.3025 | 2000 | 1300 |  |  | 0.448 | 4.8 | 6 | 250 | 145 | 8 |  |  | 3.36 | 7.11 | 14870 | 425 | 10750 | 2900 | 1800 | 310 | 1600 | 22 | 20 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 45.283 | 2.2198 | 97.7802 | 2 | 1 | 2.4 | 2.2198 | Normal | 0 | 9 | 0 | 12 | -0.35746 | 0.93393 | 6904 | 2.5333 | 6913.6667 | 2.5667 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7455 | 2.6 | 47.2727 | 13064000 | 47.2727
2024-12-10 | 7.4 | 9840 | 6795 | 109 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1700 | 800 | 11 |  | 4.4465 | 7.42 | 190 | 100 | 24 | 72 | 40 | 5.6 | 7.11 | 12200 | 432 | 9190 |  |  |  | 1200 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 1.4717 | 98.5283 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4717 | Normal | 0 | 10 | 1 | 12 | -0.34135 | 0.93994 | 6805.6667 | 2.5 | 6854.5 | 2.5667 | 6532 | 2.4 | 45.283 | 7090 | 2.7 | 49.0909 | 13590000 | 47.2727
2024-12-11 | 7.43 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 | 0.2664 | 2000 | 1100 | 500 |  | 0.684 | 4.4478 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.03 | 13690 | 425 | 10750 | 2800 | 1800 | 280 | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 2 | 12 | -0.32513 | 0.94567 | 6805.6667 | 2.5333 | 7008.6667 | 2.5667 | 6795 | 2.6 | 47.2727 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 14180000 | 46.4286
2024-12-12 | 7.46 | 9280 | 5740 | 106 | 0.98 | 928 | 95.2 |  | 2000 | 1300 |  | 24.6 |  | 4.4485 | 7.4 | 280 | 150 | 8 |  |  | 5.9 | 7.48 | 12050 | 850 | 6590 |  |  |  | 1280 | 23 | 21 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.6132 | 97.3868 | 2 | 1 | 2.6 | 2.6132 | Normal | 0 | 12 | 3 | 12 | -0.30881 | 0.95112 | 6541.6667 | 2.6 | 6722.8333 | 2.5667 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 6532 | 2.4 | 45.283 | 11480000 | 46.2963
2024-12-13 | 7.56 | 9580 | 6580 | 96 | 0.98 | 944 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.1 | 7.6 | 193 | 110 | 8 |  |  | 6.16 | 6.9 | 12260 | 740 | 8330 | 3300 | 1700 | 270 | 1400 | 23 | 21 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 | 1.6717 | 98.3283 | 2 | 1 | 2.5 | 1.6717 | Normal | 0 | 13 | 4 | 12 | -0.29241 | 0.95629 | 6470 | 2.5667 | 6637.8333 | 2.5333 | 5740 | 2.6 | 46.4286 | 6795 | 2.6 | 47.2727 | 13160000 | 46.4286
2024-12-14 | 7.5 | 9590 | 7090 | 121 | 0.98 | 800 | 78.4 |  | 2100 | 1200 | 680 | 32.2 | 0.548 | 4.4352 | 7.48 | 231 | 150 | 0 |  |  | 6.75 | 7.23 | 15500 | 425 | 10750 |  |  |  | 1000 | 23 | 21 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 5 | 12 | -0.27591 | 0.96118 | 6470 | 2.5667 | 6637.8333 | 2.55 | 6580 | 2.5 | 46.2963 | 7090 | 2.6 | 47.2727 | 14889000 | 46.2963
2024-12-15 | 7.46 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.7 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 6 | 12 | -0.25934 | 0.96579 | 6920 | 2.5333 | 6730.8333 | 2.5667 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 5740 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 44.4444
2024-12-16 | 7.42 | 9150 | 5960 | 100 | 0.98 | 832 | 103.6 | 0.3232 | 3400 | 1300 | 640 | 14.9 | 0.752 | 4.4485 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.5168 | 97.4832 | 2 | 1 | 2.4 | 2.5168 | Normal | 0 | 16 | 0 | 12 | -0.24269 | 0.9701 | 6713.3333 | 2.5 | 6591.6667 | 2.5333 | 7090 | 2.5 | 46.2963 | 6580 | 2.5 | 46.2963 | 20264000 | 44.4444
2024-12-17 | 7.33 | 8390 | 5535 | 160 | 0.98 | 912 | 89.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.454 | 6.8 | 220 | 130 | 12 | 60 | 30 | 5.6 | 7.36 | 10630 | 425 | 10750 | 2400 | 1400 | 320 | 1392 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.3487 | 97.6513 | 2 | 1 | 2.4 | 2.3487 | Normal | 0 | 17 | 1 | 12 | -0.22596 | 0.97414 | 6195 | 2.4333 | 6332.5 | 2.5 | 5960 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 11070000 | 44.4444
2024-12-18 | 7.48 | 8900 | 5960 | 126 | 0.98 | 912 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.2 | 5.6 | 145 | 150 | 8 |  |  | 5 | 7.31 | 11050 | 906 | 10750 |  |  |  | 1200 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.5168 | 97.4832 | 2 | 1 | 2.4 | 2.5168 | Normal | 0 | 18 | 2 | 12 | -0.20917 | 0.97788 | 5818.3333 | 2.4 | 6369.1667 | 2.4667 | 5535 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.5 | 46.2963 | 11920000 | 44.4444
2024-12-19 | 7.48 | 9180 | 6055 | 110 | 0.98 | 880 | 75.6 | 0.175 | 1700 | 1320 | 700 |  | 3.8 | 4.4436 | 6.4 | 141.9 | 150 | 8 | 50 | 20 | 6.16 | 6.72 | 13800 | 442 | 10750 |  |  |  | 1440 | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.4773 | 97.5227 | 2 | 1 | 2.4 | 2.4773 | Normal | 0 | 19 | 3 | 12 | -0.19232 | 0.98133 | 5850 | 2.4 | 6281.6667 | 2.45 | 5960 | 2.4 | 44.4444 | 5960 | 2.4 | 44.4444 | 10293500 | 44.4444
2024-12-20 | 7.42 | 7960 | 5330 | 111.5 | 0.98 | 912 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.4 | 5.96 | 162 | 95 | 8 |  |  | 4.5 | 6.96 | 14200 | 425 | 9795 | 2600 | 1500 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.7824 | 98.2176 | 2 | 1 | 2.4 | 1.7824 | Normal | 0 | 20 | 4 | 12 | -0.17541 | 0.9845 | 5781.6667 | 2.4 | 5988.3333 | 2.4167 | 6055 | 2.4 | 44.4444 | 5535 | 2.4 | 44.4444 | 10660000 | 44.4444
2024-12-21 | 7.4 | 9360 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 736 | 74.5 |  | 1500 | 1200 | 600 |  |  | 4.4408 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 5 | 12 | -0.15845 | 0.98737 | 6158.3333 | 2.4 | 5988.3333 | 2.4 | 5330 | 2.4 | 44.4444 | 5960 | 2.4 | 44.4444 | 10635000 | 48.2759
2024-12-22 | 7.645 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4326 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.8 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 6 | 12 | -0.14144 | 0.98995 | 6503.3333 | 2.5333 | 6176.6667 | 2.4667 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 6055 | 2.4 | 44.4444 | 14180000 | 46.4286
2024-12-23 | 7.89 | 9920 | 7090 | 98 | 0.98 | 848 | 103.6 | 0.2425 | 1000 | 850 | 500 |  | 3.3 | 4.4097 | 6.8 | 210 | 150 | 12 | 60 | 30 | 6.16 | 7.2 | 16200 | 540 | 10750 |  |  |  | 2120 | 20 | 18 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 0 | 12 | -0.12439 | 0.99223 | 7090 | 2.6 | 6435.8333 | 2.5 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 5330 | 2.4 | 44.4444 | 7090000 | 45.4545
2024-12-24 | 7.8 | 9980 | 5905 | 109.5 | 0.98 | 704 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 31.1 |  | 5.1 | 7.42 | 355 | 195 | 8 |  |  | 5.4 | 7.17 | 15630 | 425 | 10780 | 3000 | 2400 | 240 | 3600 | 23 | 21 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 3.3023 | 96.6977 | 2 | 1 | 2.5 | 3.3023 | Normal | 0 | 24 | 1 | 12 | -0.10731 | 0.99423 | 6695 | 2.6333 | 6426.6667 | 2.5167 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 11810000 | 46.4286
2024-12-25 | 7.74 | 10220 | 6805 | 191 | 0.98 | 816 | 60 | 0.4402 | 980 | 750 | 450 | 34.6 | 2.48 | 4.4248 | 7.75 | 210 | 140 | 24 | 50 | 40 | 4.5 | 7.15 | 15010 | 398 | 10355 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.0573 | 97.9427 | 2 | 1 | 2.6 | 2.0573 | Normal | 0 | 25 | 2 | 12 | -0.09019 | 0.99592 | 6600 | 2.5667 | 6551.6667 | 2.55 | 5905 | 2.5 | 45.4545 | 7090 | 2.8 | 48.2759 | 6668900 | 48.2759
2024-12-26 | 7.79 | 10320 | 6705 | 133 | 0.98 | 768 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.3 | 6.4 | 220 | 120 | 8 |  |  | 6.16 | 6.88 | 16120 | 902 | 11100 | 2900 | 2100 | 250 | 1200 | 22 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 1.7897 | 98.2103 | 2 | 1 | 2.8 | 1.7897 | Normal | 0 | 26 | 3 | 12 | -0.073045 | 0.99733 | 6471.6667 | 2.6333 | 6780.8333 | 2.6167 | 6805 | 2.6 | 46.4286 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 13410000 | 47.3684
2024-12-27 | 7.5 | 10780 | 7110 | 96 | 0.98 | 912 | 68 | 0.452 | 1200 | 840 | 480 |  |  | 4.4425 | 7.48 | 195 | 125 | 8 | 70 | 30 | 5.8 | 7.17 | 13920 | 425 | 9600 |  |  |  | 1640 | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 1.7581 | 98.2419 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7581 | Normal | 0 | 27 | 4 | 12 | -0.055879 | 0.99844 | 6873.3333 | 2.7 | 6784.1667 | 2.6667 | 6705 | 2.8 | 48.2759 | 5905 | 2.5 | 45.4545 | 8532000 | 47.3684
2024-12-28 | 7.6433 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4327 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 5 | 12 | -0.038696 | 0.99925 | 6968.3333 | 2.7333 | 6784.1667 | 2.65 | 7110 | 2.7 | 47.3684 | 6805 | 2.6 | 46.4286 | 14180000 | 45.4545
2024-12-29 | 7.7867 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.4 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 29 | 6 | 12 | -0.021501 | 0.99977 | 7096.6667 | 2.6333 | 6784.1667 | 2.6333 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 6705 | 2.8 | 48.2759 | 14180000 | 46.4286
2024-12-30 | 7.93 | 10730 | 7080 | 113 | 0.98 | 1040 | 71 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4121 | 6.92 | 195 | 105 | 16 | 40 | 20 | 6.16 | 5.41 | 13950 | 316 | 11095 | 3100 | 2200 | 340 | 1360 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.4831 | 98.5169 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4831 | Normal | 0 | 30 | 0 | 12 | -0.0043006 | 0.99999 | 7086.6667 | 2.6 | 6980 | 2.65 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7110 | 2.7 | 47.3684 | 14160000 | 44.4444
2024-12-31 | 7.7 | 11420 | 7090 | 106 | 0.98 | 1328 | 103.6 | 0.6112 | 2000 | 1300 |  | 39.7 |  | 4.4326 | 7.6 | 219 | 150 | 12 |  |  | 5.6 | 6.43 | 16380 | 452 | 10750 |  |  |  | 1248 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 1 | 12 | 0.012901 | 0.99992 | 7086.6667 | 2.5 | 7027.5 | 2.6167 | 7080 | 2.6 | 46.4286 | 7090 | 2.7 | 47.3684 | 14180000 | 44.4444
2025-01-01 | 7.6 | 11570 | 7865 | 110 | 0.98 | 1040 | 103.6 | 0.836 | 1500 | 800 | 400 | 43.8 | 1 | 4.4334 | 6.9 | 280 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.01 | 13780 | 600 | 9645 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.9072 | 98.0928 | 2 | 1 | 2.4 | 1.9072 | Normal | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.017202 | 0.99985 | 7345 | 2.4667 | 7220.8333 | 2.55 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 11797500 | 43.3962
2025-01-02 | 7.95 | 11100 | 7960 | 111 | 0.98 | 1120 | 100.8 | 0.896 | 2000 | 1300 |  |  | 3.76 | 5 | 7.37 | 224 | 130 | 8 |  |  | 6.16 | 7.42 | 15290 | 438 | 11250 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.6332 | 98.3668 | 2 | 1 | 2.3 | 1.6332 | Normal | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.034398 | 0.99941 | 7638.3333 | 2.3667 | 7362.5 | 2.4833 | 7865 | 2.4 | 44.4444 | 7080 | 2.6 | 46.4286 | 15920000 | 43.3962
2025-01-03 | 7.91 | 10720 | 8010 | 112 | 0.98 | 1104 | 103.6 | 0.7 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4049 | 6.9 | 250 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.27 | 14580 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.8727 | 98.1273 | 2 | 1 | 2.3 | 1.8727 | Normal | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.051584 | 0.99867 | 7945 | 2.3333 | 7515.8333 | 2.4167 | 7960 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 16020000 | 42.3077
2025-01-04 | 7.79 | 10070 | 8070 | 96 | 0.98 | 1040 | 103.6 |  | 1000 | 500 | 450 |  |  | 4.4087 | 7.7 | 200 | 150 | 8 | 20 | 10 | 6.16 | 7.4 | 15110 | 336 | 10750 | 2400 | 1400 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.2 | 2.2 | 3 | 42.3077 | 1.8587 | 98.1413 | 2 | 1 | 2.2 | 1.8587 | Normal | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.068755 | 0.99763 | 8013.3333 | 2.2667 | 7679.1667 | 2.3667 | 8010 | 2.3 | 43.3962 | 7865 | 2.4 | 44.4444 | 8070000 | 46.4286
2025-01-05 | 7.81 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.421 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.085906 | 0.9963 | 7723.3333 | 2.3667 | 7680.8333 | 2.3667 | 8070 | 2.2 | 42.3077 | 7960 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 44.4444
2025-01-06 | 7.83 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 | 0.6438 | 2000 | 1300 |  | 46.4 | 4.5 | 5.1 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.10303 | 0.99468 | 7416.6667 | 2.4 | 7680.8333 | 2.3667 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 8010 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 45.4545
2025-01-07 | 7.85 | 11570 | 7090 | 110 | 0.98 | 960 | 103.6 |  | 1550 | 1150 | 400 |  |  | 4.4229 | 6.8 | 240 | 150 | 8 |  |  | 5.4 | 7.17 | 15280 | 425 | 10750 | 2300 | 1400 | 460 | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.12013 | 0.99276 | 7090 | 2.5 | 7551.6667 | 2.3833 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 8070 | 2.2 | 42.3077 | 10989500 | 43.3962
2025-01-08 | 7.4 | 11590 | 8620 | 125 | 0.98 | 880 | 106.4 |  | 2000 | 1300 |  |  | 0.44 | 4.4407 | 6.68 | 240 | 130 | 8 |  |  | 6.16 | 6.92 | 15400 | 318 | 11990 |  |  |  | 1600 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.5081 | 98.4919 | 2 | 1 | 2.3 | 1.5081 | Normal | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.13719 | 0.99055 | 7600 | 2.4 | 7661.6667 | 2.3833 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7090 | 2.6 | 46.4286 | 17240000 | 44.4444
2025-01-09 | 7.8 | 11230 | 7550 | 101 | 2.1 | 912 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4201 | 7.75 | 190 | 110 | 8 |  |  | 6 | 6.88 | 12800 | 425 | 10750 |  |  |  | 1152 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.457 | 98.543 | 2 | 1 | 2.4 | 1.457 | Normal | 0 | 9 | 3 | 1 | 0.1542 | 0.98804 | 7753.3333 | 2.4 | 7585 | 2.4 | 8620 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 2.4 | 44.4444 | 15100000 | 42.3077
2025-01-10 | 7.58 | 10190 | 6620 | 115 | 0.98 | 992 | 103.6 | 0.522 | 1600 | 1200 | 500 | 46.71 | 2.61 | 4.9 | 7.6 | 260 | 155 | 8 |  |  | 5.6 | 7.7 | 13400 | 720 | 9920 | 2000 | 1000 | 440 | 1400 | 23 | 21 | 5.2 | 2.2 | 3 | 42.3077 | 2.3414 | 97.6586 | 2 | 1 | 2.2 | 2.3414 | Normal | 0 | 10 | 4 | 1 | 0.17118 | 0.98524 | 7596.6667 | 2.3 | 7343.3333 | 2.4 | 7550 | 2.4 | 44.4444 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 10592000 | 43.3962
2025-01-11 | 7.6 | 11600 | 7090 | 109 | 0.98 | 960 | 86 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4408 | 7.4 | 210 | 150 | 0 |  |  | 6.16 | 7.33 | 12980 | 425 | 10750 |  |  |  | 1440 | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 5 | 1 | 0.1881 | 0.98215 | 7086.6667 | 2.3 | 7343.3333 | 2.35 | 6620 | 2.2 | 42.3077 | 8620 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 43.3962
2025-01-12 | 7.4675 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4452 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.20497 | 0.97877 | 6933.3333 | 2.2667 | 7343.3333 | 2.3333 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 7550 | 2.4 | 44.4444 | 14180000 | 43.3962
2025-01-13 | 7.335 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4545 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.3 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.22177 | 0.9751 | 7090 | 2.3 | 7343.3333 | 2.3 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 6620 | 2.2 | 42.3077 | 14180000 | 45.4545
2025-01-14 | 7.2025 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4639 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.5 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 1 | 1 | 0.23851 | 0.97114 | 7090 | 2.3667 | 7088.3333 | 2.3333 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 14180000 | 48.2143
2025-01-15 | 7.07 | 11930 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 760 | 156.8 | 0.382 | 1500 | 1000 | 400 | 40.21 | 4.12 | 4.9 | 7.33 | 208 | 150 | 4 |  |  | 5.6 | 6.37 | 17640 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 2 | 1 | 0.25518 | 0.96689 | 7090 | 2.5 | 7011.6667 | 2.3833 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 10635000 | 48.2143
2025-01-16 | 6.99 | 12150 | 7895 | 110 | 1.6 | 976 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4799 | 7.8 | 205 | 110 | 8 | 30 | 10 | 4.5 | 6.53 | 20100 | 420 | 14070 | 2600 | 1200 | 480 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3933 | 98.6067 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3933 | Normal | 0 | 16 | 3 | 1 | 0.27178 | 0.96236 | 7358.3333 | 2.6333 | 7224.1667 | 2.4667 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.3 | 43.3962 | 15790000 | 48.2143
2025-01-17 | 7.6 | 12070 | 7090 | 106 | 0.98 | 944 | 117.6 | 0.267 | 1700 | 1000 |  | 48.72 | 3.88 | 4.4437 | 6.39 | 237 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.11 | 13310 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 4 | 1 | 0.28829 | 0.95754 | 7358.3333 | 2.7 | 7224.1667 | 2.5333 | 7895 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.5 | 45.4545 | 12053000 | 48.2143
2025-01-18 | 7.58 | 11120 | 7450 | 96 | 0.98 | 960 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.7 | 240 | 144 | 16 | 20 | 10 | 5.6 | 7.15 | 17630 | 516 | 12340 |  |  |  | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9329 | 98.0671 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9329 | Normal | 0 | 18 | 5 | 1 | 0.30472 | 0.95244 | 7478.3333 | 2.7 | 7284.1667 | 2.6 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14900000 | 48.2143
2025-01-19 | 7.59 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4365 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 6 | 1 | 0.32106 | 0.94706 | 7210 | 2.7 | 7284.1667 | 2.6667 | 7450 | 2.7 | 48.2143 | 7895 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-01-20 | 7.6 | 11800 | 8360 | 111 | 0.8 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1800 |  | 39.2 |  | 4.4303 | 6.94 | 180 | 115 | 12 | 10 |  | 6.16 | 5.96 | 14600 | 425 | 11165 | 2300 | 1000 | 400 | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3756 | 98.6244 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3756 | Normal | 0 | 20 | 0 | 1 | 0.3373 | 0.9414 | 7633.3333 | 2.7 | 7495.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 16720000 | 48.2143
2025-01-21 | 7.62 | 11890 | 7725 | 100 | 0.98 | 992 | 117.6 | 0.611 | 1800 | 1200 | 300 |  | 1.12 | 4.8 | 7 | 220 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.57 | 13100 | 400 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9417 | 98.0583 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9417 | Normal | 0 | 21 | 1 | 1 | 0.35344 | 0.93546 | 7725 | 2.7 | 7601.6667 | 2.7 | 8360 | 2.7 | 48.2143 | 7450 | 2.7 | 48.2143 | 13905000 | 48.2143
2025-01-22 | 7.64 | 13180 | 8570 | 98 | 0.98 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4342 | 7.21 | 190 | 110 | 12 | 20 | 10 | 4.48 | 6.67 | 16700 | 425 | 11690 | 2500 | 1200 | 500 | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2835 | 98.7165 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2835 | Normal | 0 | 22 | 2 | 1 | 0.36948 | 0.92924 | 8218.3333 | 2.7 | 7714.1667 | 2.7 | 7725 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17140000 | 48.2143
2025-01-23 | 7.76 | 13630 | 8995 | 89 | 0.98 | 1072 | 98 |  | 1800 | 1300 | 400 | 39.69 |  | 4.4247 | 6 | 218 | 150 | 8 |  |  | 6 | 6.69 | 18700 | 480 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6676 | 98.3324 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6676 | Normal | 0 | 23 | 3 | 1 | 0.38541 | 0.92274 | 8430 | 2.7 | 8031.6667 | 2.7 | 8570 | 2.7 | 48.2143 | 8360 | 2.7 | 48.2143 | 16191000 | 48.2143
2025-01-24 | 7.56 | 13390 | 8220 | 112 | 0.98 | 880 | 84 | 0.478 | 2000 | 1300 |  |  | 2.61 | 5 | 6.7 | 300 | 180 | 0 |  |  | 5.5 | 5.83 | 16210 | 425 | 10750 |  |  |  | 1056 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1898 | 97.8102 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1898 | Normal | 0 | 24 | 4 | 1 | 0.40123 | 0.91598 | 8595 | 2.7 | 8160 | 2.7 | 8995 | 2.7 | 48.2143 | 7725 | 2.7 | 48.2143 | 16440000 | 48.2143
2025-01-25 | 7.61 | 13560 | 8810 | 116 | 0.98 | 1248 | 98 |  | 2000 | 1300 | 500 | 41.12 |  | 4.4365 | 6.5 | 280 | 175 | 12 | 11 | 5 | 6.16 | 5.78 | 16800 | 680 | 12600 | 3300 | 1600 | 600 | 2320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9864 | 98.0136 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9864 | Normal | 0 | 25 | 5 | 1 | 0.41693 | 0.90894 | 8675 | 2.7 | 8446.6667 | 2.7 | 8220 | 2.7 | 48.2143 | 8570 | 2.7 | 48.2143 | 17620000 | 48.2143
2025-01-26 | 7.6975 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4289 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 6 | 1 | 0.4325 | 0.90163 | 8040 | 2.7 | 8235 | 2.7 | 8810 | 2.7 | 48.2143 | 8995 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-01-27 | 7.785 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4227 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.44794 | 0.89406 | 7663.3333 | 2.7 | 8129.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8220 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-01-28 | 7.8725 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4165 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.46326 | 0.88622 | 7090 | 2.7 | 7882.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8810 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-01-29 | 7.96 | 13100 | 8640 | 96 | 1.1 | 1904 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4105 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7361 | 98.2639 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7361 | Normal | 0 | 29 | 2 | 1 | 0.47843 | 0.87812 | 7606.6667 | 2.7 | 7823.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17280000 | 48.2143
2025-01-30 | 7.83 | 11740 | 7505 | 112 | 0.98 | 1720 | 106.4 |  | 2100 | 1400 | 500 | 86 | 4.63 | 4.6 | 7.38 | 167.7 | 100 | 12 | 10 | 5 | 6.16 | 7.01 | 17560 | 310 | 11350 | 3000 | 1500 | 500 | 3320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3324 | 98.6676 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3324 | Normal | 0 | 30 | 3 | 1 | 0.49347 | 0.86976 | 7745 | 2.7 | 7704.1667 | 2.7 | 8640 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 15760500 | 48.2143
2025-01-31 | 7.87 | 11860 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1680 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4233 | 7.18 | 222 | 150 | 8 |  |  | 5.7 | 7.32 | 16450 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 4 | 1 | 0.50836 | 0.86115 | 7745 | 2.7 | 7417.5 | 2.7 | 7505 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-01 | 7.6 | 12170 | 7090 | 133 | 0.98 | 960 | 117.6 |  | 3000 | 1900 | 300 |  |  | 4.4443 | 7.5 | 312 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.52 | 22600 | 536 | 10750 | 4000 | 3000 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.52309 | 0.85227 | 7228.3333 | 2.7 | 7417.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8640 | 2.7 | 48.2143 | 21270000 | 48.2143
2025-02-02 | 7.65 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.7 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.53768 | 0.84315 | 7090 | 2.7 | 7417.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7505 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-03 | 7.7 | 13770 | 8310 | 118 | 0.98 | 864 | 103.6 | 0.5252 | 2000 | 1300 | 500 | 48.3 | 4 | 4.4361 | 7.56 | 374 | 220 | 8 | 10 | 5 | 5.6 | 6.85 | 22400 | 674 | 13300 |  |  |  | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.6474 | 97.3526 | 2 | 1 | 2.7 | 2.6474 | Normal | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.5521 | 0.83378 | 7496.6667 | 2.7 | 7620.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 16620000 | 48.2143
2025-02-04 | 7.78 | 13980 | 8965 | 100 | 0.9 | 912 | 128 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4257 | 7.45 | 350 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.1 | 19200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6732 | 98.3268 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6732 | Normal | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.56636 | 0.82416 | 8121.6667 | 2.7 | 7675 | 2.7 | 8310 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17930000 | 48.2143
2025-02-05 | 7.81 | 14730 | 9865 | 110 | 0.98 | 1040 | 103.6 | 0.4824 | 2700 | 1700 | 400 | 43.7 | 4.31 | 4.42 | 6.8 | 480 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.5 | 18860 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5205 | 98.4795 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5205 | Normal | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.58045 | 0.81429 | 9046.6667 | 2.7 | 8068.3333 | 2.7 | 8965 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 26635500 | 48.2143
2025-02-06 | 7.8 | 15580 | 9435 | 111 | 0.98 | 1020 | 117.6 |  | 2400 | 1900 | 500 |  |  | 5.1 | 7.01 | 559 | 335 | 8 | 30 | 10 | 6.16 | 6.58 | 19580 | 400 | 13705 | 2800 | 1900 | 400 | 1800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.5506 | 96.4494 | 2 | 1 | 2.7 | 3.5506 | Normal | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.59438 | 0.80419 | 9421.6667 | 2.7 | 8459.1667 | 2.7 | 9865 | 2.7 | 48.2143 | 8310 | 2.7 | 48.2143 | 22644000 | 48.2143
2025-02-07 | 7.7 | 15560 | 10425 | 70 | 0.98 | 1120 | 103.6 | 0.2795 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4279 | 7.12 | 380 | 210 | 8 |  |  | 6.1 | 6.81 | 19380 | 668 | 13175 |  |  |  | 2040 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.0144 | 97.9856 | 2 | 1 | 2.7 | 2.0144 | Normal | 0 | 7 | 4 | 2 | 0.60812 | 0.79384 | 9908.3333 | 2.7 | 9015 | 2.7 | 9435 | 2.7 | 48.2143 | 8965 | 2.7 | 48.2143 | 20850000 | 48.2143
2025-02-08 | 7.67 | 15600 | 9730 | 114 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 3200 | 2400 | 400 | 37.2 | 3.9 | 4.4366 | 7.16 | 303 | 150 | 8 |  |  | 5.5 | 6.5 | 24100 | 726 | 15305 | 4500 | 3600 | 700 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5416 | 98.4584 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5416 | Normal | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.62169 | 0.78327 | 9863.3333 | 2.7 | 9455 | 2.7 | 10425 | 2.7 | 48.2143 | 9865 | 2.7 | 48.2143 | 31136000 | 48.2143
2025-02-09 | 7.685 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4298 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 6 | 2 | 0.63507 | 0.77246 | 9081.6667 | 2.7 | 9251.6667 | 2.7 | 9730 | 2.7 | 48.2143 | 9435 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-10 | 7.7 | 14040 | 7090 | 90 | 0.98 | 1088 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.72 | 305 | 150 | 0 | 50 | 20 | 6.16 | 7.2 | 23300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.64826 | 0.76142 | 7970 | 2.7 | 8939.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10425 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-11 | 7.64 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 3200 | 2200 | 400 |  |  | 4.433 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 | 3500 | 2900 | 600 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 1 | 2 | 0.66126 | 0.75015 | 7090 | 2.7 | 8476.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9730 | 2.7 | 48.2143 | 22688000 | 48.2143
2025-02-12 | 7.58 | 14470 | 9690 | 121 | 0.98 | 768 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4363 | 7.1 | 800 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.8 | 19800 | 425 | 10750 |  |  |  | 1440 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.548 | 98.452 | 2 | 1 | 2.7 | 1.548 | Normal | 0 | 12 | 2 | 2 | 0.67407 | 0.73867 | 7956.6667 | 2.7 | 8519.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19380000 | 48.2143
2025-02-13 | 7.65 | 15320 | 9955 | 111.5 | 1.2 | 992 | 128.8 |  | 2800 | 2000 | 300 |  |  | 4.4342 | 8.1 | 847 | 465 | 8 | 80 | 40 | 6.16 | 7.05 | 20400 | 284 | 14280 | 3600 | 2800 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 4.671 | 95.329 | 2 | 1 | 2.7 | 4.671 | Normal | 0 | 13 | 3 | 2 | 0.68668 | 0.72696 | 8911.6667 | 2.7 | 8440.8333 | 2.7 | 9690 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 27874000 | 48.2143
2025-02-14 | 7.7 | 13940 | 9010 | 104.5 | 0.98 | 1040 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 35.2 | 3.5 | 4.4307 | 7.47 | 327 | 68 | 8 |  |  | 7 | 7.07 | 18540 | 425 | 10750 |  |  |  | 1328 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.75472 | 99.2453 | 2 | 1 | 2.7 | 0.75472 | Normal | 0 | 14 | 4 | 2 | 0.69908 | 0.71504 | 9551.6667 | 2.7 | 8320.8333 | 2.7 | 9955 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18020000 | 48.2143
2025-02-15 | 7.6 | 14020 | 9200 | 118 | 0.98 | 840 | 103.6 |  | 3200 | 2100 | 300 |  |  | 4.4365 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6304 | 98.3696 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6304 | Normal | 0 | 15 | 5 | 2 | 0.71128 | 0.70291 | 9388.3333 | 2.7 | 8672.5 | 2.7 | 9010 | 2.7 | 48.2143 | 9690 | 2.7 | 48.2143 | 29440000 | 48.2143
2025-02-16 | 7.58 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4372 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 6 | 2 | 0.72326 | 0.69057 | 8433.3333 | 2.7 | 8672.5 | 2.7 | 9200 | 2.7 | 48.2143 | 9955 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-17 | 7.56 | 14200 | 7090 | 133 | 0.98 | 880 | 123.2 |  | 2000 | 1300 |  | 40.2 | 4.1 | 4.4599 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 17 | 0 | 2 | 0.73503 | 0.67803 | 7793.3333 | 2.7 | 8672.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9010 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-18 | 7.63 | 14560 | 7090 | 75 | 0.98 | 720 | 184.8 |  | 3300 | 2300 | 400 |  |  | 4.4572 | 7.16 | 710 | 150 | 4 | 60 | 30 | 6.5 | 6.54 | 22300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 1 | 2 | 0.74659 | 0.66529 | 7090 | 2.7 | 8239.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9200 | 2.7 | 48.2143 | 23397000 | 48.2143
2025-02-19 | 7.54 | 15510 | 9650 | 104.5 | 0.98 | 920 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.446 | 8.4 | 798 | 296 | 8 |  |  | 6.16 | 6.76 | 21800 | 290 | 13960 | 3700 | 2900 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.0674 | 96.9326 | 2 | 1 | 2.7 | 3.0674 | Normal | 0 | 19 | 2 | 2 | 0.75792 | 0.65235 | 7943.3333 | 2.7 | 8188.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19300000 | 48.2143
2025-02-20 | 7.56 | 14800 | 9800 | 127.5 | 0.98 | 600 | 103.6 |  | 2900 | 2000 | 300 | 36.5 | 3.4 | 4.4387 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5306 | 98.4694 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5306 | Normal | 0 | 20 | 3 | 2 | 0.76903 | 0.63921 | 8846.6667 | 2.7 | 8320 | 2.7 | 9650 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 28420000 | 48.2143
2025-02-21 | 7.6 | 14260 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 760 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4575 | 7.32 | 324 | 150 | 8 | 50 | 20 | 6.16 | 6.8 | 18170 | 224 | 10750 |  |  |  | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 4 | 2 | 0.77991 | 0.62589 | 8846.6667 | 2.7 | 7968.3333 | 2.7 | 9800 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-22 | 7.76 | 14640 | 8960 | 104.5 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 35.1 | 2.9 | 4.8 | 8.2 | 800 | 448 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 13190 | 3900 | 3000 | 600 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 5 | 95 | 2 | 1 | 2.7 | 5 | Normal | 0 | 22 | 5 | 2 | 0.79056 | 0.61238 | 8616.6667 | 2.7 | 8280 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9650 | 2.7 | 48.2143 | 17920000 | 48.2143
2025-02-23 | 7.67 | 14820 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 640 | 140 |  | 3000 | 1800 | 200 |  |  | 4.456 | 7.4 | 712 | 150 | 8 |  |  | 5.6 | 6.76 | 16540 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 6 | 2 | 0.80098 | 0.59869 | 7713.3333 | 2.7 | 8280 | 2.7 | 8960 | 2.7 | 48.2143 | 9800 | 2.7 | 48.2143 | 21270000 | 48.2143
2025-02-24 | 7.72 | 15170 | 9350 | 111.5 | 0.98 | 896 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 30.2 | 4.2 | 4.4339 | 7.45 | 672 | 465 | 16 | 70 | 40 | 6.16 | 6.9 | 17710 | 576 | 10785 | 3600 | 2800 | 500 | 1264 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 4.9733 | 95.0267 | 2 | 1 | 2.7 | 4.9733 | Normal | 0 | 24 | 0 | 2 | 0.81116 | 0.58482 | 8466.6667 | 2.7 | 8656.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18700000 | 48.2143
2025-02-25 | 7.98 | 15178 | 8860 | 63 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4201 | 7.6 | 750 | 350 | 8 |  |  | 6.16 | 6.99 | 18900 | 425 | 14850 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.9503 | 96.0497 | 2 | 1 | 2.7 | 3.9503 | Normal | 0 | 25 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.57078 | 8433.3333 | 2.7 | 8525 | 2.7 | 9350 | 2.7 | 48.2143 | 8960 | 2.7 | 48.2143 | 17720000 | 48.2143
2025-02-26 | 7.92 | 14910 | 7090 | 154.5 | 0.98 | 1160 | 112.6 |  | 2700 | 1600 | 200 | 28.4 | 4.4 | 4.4389 | 6.85 | 637 | 150 | 4 |  |  | 5.6 | 7.09 | 23800 | 838 | 10750 |  |  |  | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 2 | 2 | 0.8308 | 0.55658 | 8433.3333 | 2.7 | 8073.3333 | 2.7 | 8860 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19143000 | 48.2143
2025-02-27 | 7.775 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.6 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 3 | 2 | 0.84025 | 0.5422 | 7680 | 2.7 | 8073.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9350 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-02-28 | 7.63 | 14620 | 8360 | 104.5 | 0.98 | 600 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4459 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7943 | 98.2057 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7943 | Normal | 0 | 28 | 4 | 2 | 0.84945 | 0.52767 | 7513.3333 | 2.7 | 7973.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8860 | 2.7 | 48.2143 | 16720000 | 48.2143
2025-03-01 | 7.6 | 14150 | 9030 | 77.5 | 0.98 | 560 | 117.6 | 2.66 | 2000 | 1300 | 200 | 14.4 |  | 4.4389 | 7.14 | 710 | 400 | 8 | 50 | 20 | 6.72 | 6.6 | 20100 | 173 | 13870 | 3600 | 2800 | 400 | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 4.4297 | 95.5703 | 2 | 1 | 2.7 | 4.4297 | Normal | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.8584 | 0.51298 | 8160 | 2.7 | 8296.6667 | 2.7 | 8360 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18060000 | 48.2143
2025-03-02 | 7.625 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.434 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.8671 | 0.49814 | 8160 | 2.7 | 7920 | 2.7 | 9030 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-03 | 7.65 | 14970 | 9000 | 75 | 0.98 | 720 | 137.2 |  | 2000 | 1300 |  | 18.9 | 2.17 | 4.4408 | 7.61 | 705 | 250 | 8 |  |  | 5.04 | 7.36 | 21700 | 133.5 | 13860 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.7778 | 97.2222 | 2 | 1 | 2.7 | 2.7778 | Normal | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.87554 | 0.48315 | 8373.3333 | 2.7 | 7943.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8360 | 2.7 | 48.2143 | 18000000 | 48.2143
2025-03-04 | 7.6 | 15150 | 10010 | 104.5 | 0.98 | 600 | 103.6 |  | 2900 | 1800 | 200 |  |  | 4.4362 | 6.7 | 710 | 252 | 8 | 60 | 30 | 6.16 | 6.92 | 17430 | 425 | 10750 | 3300 | 2600 | 400 | 1440 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.5175 | 97.4825 | 2 | 1 | 2.7 | 2.5175 | Normal | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.88372 | 0.46802 | 8700 | 2.7 | 8430 | 2.7 | 9000 | 2.7 | 48.2143 | 9030 | 2.7 | 48.2143 | 29029000 | 48.2143
2025-03-05 | 7.72 | 14680 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.8 | 7.7 | 697 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.43 | 21700 | 425 | 10750 |  |  |  | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.89164 | 0.45274 | 8700 | 2.7 | 8430 | 2.7 | 10010 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-06 | 7.74 | 13320 | 7950 | 126.5 | 0.98 | 560 | 103.6 |  | 2100 | 1200 | 300 | 25 | 1.75 | 4.4338 | 7.69 | 556 | 150 | 8 | 50 | 20 | 5.6 | 7.53 | 17160 | 141 | 10120 | 3000 | 2400 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8868 | 98.1132 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8868 | Normal | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.8993 | 0.43734 | 8350 | 2.7 | 8361.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9000 | 2.7 | 48.2143 | 16695000 | 48.2143
2025-03-07 | 7.89 | 13300 | 7090 | 96 | 0.98 | 520 | 128.8 | 2.844 | 2000 | 1300 |  | 15.2 | 2.4 | 4.431 | 7.47 | 517 | 150 | 8 |  |  | 6.9 | 7.43 | 15110 | 92 | 10750 |  |  |  | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.90669 | 0.42181 | 7376.6667 | 2.7 | 8038.3333 | 2.7 | 7950 | 2.7 | 48.2143 | 10010 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-08 | 7.92 | 12490 | 7490 | 104 | 0.98 | 720 | 103.6 |  | 2400 | 1400 | 300 |  |  | 4.4201 | 7.14 | 619 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.78 | 13800 | 116 | 8820 | 2900 | 2200 | 200 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.0027 | 97.9973 | 2 | 1 | 2.7 | 2.0027 | Normal | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.91381 | 0.40615 | 7510 | 2.7 | 8105 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17976000 | 48.2143
2025-03-09 | 7.965 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.41 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.92066 | 0.39037 | 7223.3333 | 2.7 | 7786.6667 | 2.7 | 7490 | 2.7 | 48.2143 | 7950 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-10 | 8.01 | 12190 | 7440 | 110 | 0.98 | 480 | 117.6 | 3.21 | 1900 | 1300 | 200 | 23 | 2.48 | 4.4123 | 7.1 | 450 | 228 | 8 | 40 | 10 | 6.16 | 7.12 | 17800 | 425 | 9800 | 3300 | 2500 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.0645 | 96.9355 | 2 | 1 | 2.7 | 3.0645 | Normal | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.92724 | 0.37447 | 7340 | 2.7 | 7358.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14136000 | 48.2143
2025-03-11 | 7.83 | 13110 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 600 | 140 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.9 | 6.8 | 440 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.29 | 18300 | 425 | 10750 |  |  |  | 960 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 11 | 1 | 3 | 0.93354 | 0.35847 | 7206.6667 | 2.7 | 7358.3333 | 2.7 | 7440 | 2.7 | 48.2143 | 7490 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-12 | 7.9 | 13090 | 7540 | 95 | 2.1 | 560 | 140 | 2.941 | 2200 | 1300 | 300 |  |  | 4.4248 | 7.67 | 664 | 290 | 20 | 20 |  | 6.16 | 7.14 | 16510 | 553 | 8150 | 3000 | 2200 | 300 | 1024 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.8462 | 96.1538 | 2 | 1 | 2.7 | 3.8462 | Normal | 0 | 12 | 2 | 3 | 0.93957 | 0.34236 | 7356.6667 | 2.7 | 7290 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 16588000 | 48.2143
2025-03-13 | 7.8167 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4205 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 3 | 3 | 0.94532 | 0.32614 | 7240 | 2.7 | 7290 | 2.7 | 7540 | 2.7 | 48.2143 | 7440 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-14 | 7.7333 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 11.2 | 2.6 | 4.4264 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 4 | 3 | 0.95079 | 0.30983 | 7240 | 2.7 | 7223.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-15 | 7.65 | 14310 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 608 | 103.6 |  | 2600 | 1500 | 300 |  |  | 4.4543 | 8.03 | 690 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.18 | 24000 | 425 | 10750 | 4000 | 3200 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 5 | 3 | 0.95598 | 0.29343 | 7090 | 2.7 | 7223.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7540 | 2.7 | 48.2143 | 18434000 | 48.2143
2025-03-16 | 7.695 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.7 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 6 | 3 | 0.96089 | 0.27695 | 7090 | 2.7 | 7165 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-17 | 7.74 | 13190 | 7970 | 108 | 0.98 | 880 | 134.4 | 2.56 | 1200 | 950 | 250 | 32.5 | 2.8 | 4.4328 | 7.6 | 500 | 250 | 8 | 40 | 10 | 6.3 | 7.4 | 18600 | 470 | 13020 | 2000 | 1000 | 500 | 2200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.1368 | 96.8632 | 2 | 1 | 2.7 | 3.1368 | Normal | 0 | 17 | 0 | 3 | 0.96551 | 0.26038 | 7383.3333 | 2.7 | 7311.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9564000 | 48.2143
2025-03-18 | 7.6 | 12990 | 8095 | 92 | 1.8 | 752 | 123.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4402 | 7.54 | 258 | 154 | 4 |  |  | 6.16 | 7.01 | 16670 | 432 | 9910 |  |  |  | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9024 | 98.0976 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9024 | Normal | 0 | 18 | 1 | 3 | 0.96984 | 0.24373 | 7718.3333 | 2.7 | 7404.1667 | 2.7 | 7970 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 16190000 | 48.2143
2025-03-19 | 7.69 | 14330 | 7090 | 110 | 0.98 | 800 | 103.6 | 1.3 | 2400 | 1300 | 300 | 25.6 | 2.67 | 4.4516 | 7.11 | 451 | 150 | 8 |  |  | 6 | 7.06 | 15780 | 425 | 10750 | 3200 | 2000 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 2 | 3 | 0.97389 | 0.22701 | 7718.3333 | 2.7 | 7404.1667 | 2.7 | 8095 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17016000 | 48.2143
2025-03-20 | 7.77 | 18000 | 7185 | 90 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4681 | 7.57 | 337 | 202 | 8 | 50 | 20 | 7 | 7.01 | 15590 | 662 | 10500 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.8114 | 97.1886 | 2 | 1 | 2.7 | 2.8114 | Normal | 0 | 20 | 3 | 3 | 0.97765 | 0.21022 | 7456.6667 | 2.7 | 7420 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7970 | 2.7 | 48.2143 | 14370000 | 48.2143
2025-03-21 | 7.67 | 15860 | 7115 | 66 | 0.98 | 656 | 113.6 | 0.6868 | 1800 | 980 | 250 |  |  | 2.2 | 7.42 | 210 | 140 | 8 |  |  | 6.8 | 7.29 | 23500 | 388 | 12505 | 2200 | 1200 | 260 | 2000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9677 | 98.0323 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9677 | Normal | 0 | 21 | 4 | 3 | 0.98112 | 0.19338 | 7130 | 2.7 | 7424.1667 | 2.7 | 7185 | 2.7 | 48.2143 | 8095 | 2.7 | 48.2143 | 12807000 | 48.2143
2025-03-22 | 7.75 | 14300 | 8125 | 120 | 2.6 | 880 | 128 |  | 2000 | 1300 |  | 40.8 | 2.04 | 4.4376 | 7.29 | 196 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.16 | 18980 | 420 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8462 | 98.1538 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8462 | Normal | 0 | 22 | 5 | 3 | 0.98431 | 0.17647 | 7475 | 2.7 | 7596.6667 | 2.7 | 7115 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 16250000 | 48.2143
2025-03-23 | 7.62 | 15060 | 7090 | 116.5 | 0.98 | 768 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4611 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 6 | 3 | 0.9872 | 0.15951 | 7443.3333 | 2.7 | 7450 | 2.7 | 8125 | 2.7 | 48.2143 | 7185 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-24 | 7.6 | 15450 | 8960 | 105 | 0.98 | 784 | 134.4 |  | 1500 | 1250 | 300 |  |  | 4.4477 | 7.49 | 241 | 150 | 0 | 60 | 30 | 6.16 | 7.24 | 18510 | 425 | 10750 | 1800 | 1500 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6741 | 98.3259 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6741 | Normal | 0 | 24 | 0 | 3 | 0.98979 | 0.14251 | 8058.3333 | 2.7 | 7594.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7115 | 2.7 | 48.2143 | 13440000 | 48.2143
2025-03-25 | 7.54 | 15580 | 9505 | 136.5 | 1.3 | 528 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2.11 | 4.4478 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5781 | 98.4219 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5781 | Normal | 0 | 25 | 1 | 3 | 0.9921 | 0.12546 | 8518.3333 | 2.7 | 7996.6667 | 2.7 | 8960 | 2.7 | 48.2143 | 8125 | 2.7 | 48.2143 | 19010000 | 48.2143
2025-03-26 | 7.51 | 16030 | 8840 | 110 | 0.98 | 720 | 137.2 |  | 2000 | 1000 | 300 | 70.7 |  | 4.4588 | 7.24 | 225 | 174 | 16 | 40 | 20 | 5.6 | 6.48 | 17260 | 425 | 10750 |  |  |  | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9683 | 98.0317 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9683 | Normal | 0 | 26 | 2 | 3 | 0.99411 | 0.10838 | 9101.6667 | 2.7 | 8272.5 | 2.7 | 9505 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17680000 | 48.2143
2025-03-27 | 7.7 | 15850 | 7090 | 110.5 | 0.98 | 704 | 128.8 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 3.5 | 7.52 | 363 | 150 | 8 |  |  | 8.7 | 6.9 | 21990 | 458 | 10750 | 2000 | 1100 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 3 | 3 | 0.99583 | 0.091261 | 8478.3333 | 2.7 | 8268.3333 | 2.7 | 8840 | 2.7 | 48.2143 | 8960 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-28 | 7.56 | 15540 | 10567 | 111.5 | 0.98 | 656 | 128.8 |  | 1900 | 990 | 250 |  |  | 4.4363 | 7.44 | 318 | 174 | 4 |  |  | 6.16 | 7.14 | 19710 | 436 | 11115 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6466 | 98.3534 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6466 | Normal | 0 | 28 | 4 | 3 | 0.99725 | 0.074117 | 8832.3333 | 2.7 | 8675.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9505 | 2.7 | 48.2143 | 20077300 | 48.2143
2025-03-29 | 7.65 | 15600 | 8530 | 103 | 1.2 | 960 | 140 |  | 2000 | 1300 |  | 60.4 |  | 5.1 | 8.21 | 290 | 150 | 16 | 30 | 10 | 6 | 7.21 | 21700 | 466 | 11195 | 2300 | 1400 | 300 | 2600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7585 | 98.2415 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7585 | Normal | 0 | 29 | 5 | 3 | 0.99838 | 0.056952 | 8729 | 2.7 | 8915.3333 | 2.7 | 10567 | 2.7 | 48.2143 | 8840 | 2.7 | 48.2143 | 17060000 | 48.2143
2025-03-30 | 7.66 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4316 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 6 | 3 | 0.99921 | 0.03977 | 8729 | 2.7 | 8603.6667 | 2.7 | 8530 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-03-31 | 7.67 | 16780 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 864 | 117.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4684 | 7.92 | 374 | 150 | 20 |  |  | 6.16 | 7.56 | 24100 | 425 | 10750 |  |  |  | 2160 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 31 | 0 | 3 | 0.99975 | 0.022576 | 7570 | 2.7 | 8201.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10567 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-01 | 7.69 | 17150 | 9200 | 107 | 0.98 | 736 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.93 | 467 | 242 | 36 | 30 | 10 | 5.6 | 7.59 | 27700 | 558 | 14400 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.6304 | 97.3696 | 2 | 1 | 2.7 | 2.6304 | Normal | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.99999 | 0.0053757 | 7793.3333 | 2.7 | 8261.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8530 | 2.7 | 48.2143 | 18400000 | 48.2143
2025-04-02 | 7.72 | 17130 | 8805 | 88.5 | 1.5 | 720 | 134.4 | 0.4503 | 1800 | 900 | 400 | 52.8 | 3.16 | 4.4512 | 8 | 351 | 196 | 8 |  |  | 6.16 | 6.9 | 25400 | 480 | 14500 | 2400 | 1200 | 500 | 2240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.226 | 97.774 | 2 | 1 | 2.7 | 2.226 | Normal | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.99993 | -0.011826 | 8365 | 2.7 | 8547 | 2.7 | 9200 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 15849000 | 48.2143
2025-04-03 | 7.47 | 16620 | 7090 | 96 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4815 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.99958 | -0.029025 | 8365 | 2.7 | 7967.5 | 2.7 | 8805 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-04 | 7.39 | 16570 | 9915 | 114 | 0.98 | 720 | 140 | 0.3936 | 2000 | 1200 | 500 |  |  | 4.4608 | 5.78 | 315 | 230 | 12 | 50 | 20 | 6.16 | 6.32 | 21000 | 490 | 13080 | 2000 | 1100 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.3197 | 97.6803 | 2 | 1 | 2.7 | 2.3197 | Normal | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.99893 | -0.046215 | 8603.3333 | 2.7 | 8198.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9200 | 2.7 | 48.2143 | 19830000 | 48.2143
2025-04-05 | 7.64 | 16850 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 608 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 54.1 | 1.56 | 4.4709 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.99799 | -0.063391 | 8031.6667 | 2.7 | 8198.3333 | 2.7 | 9915 | 2.7 | 48.2143 | 8805 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-06 | 7.655 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4319 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 6 | 4 | 0.99675 | -0.080549 | 8031.6667 | 2.7 | 8198.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-07 | 7.67 | 18000 | 10880 | 139 | 0.98 | 400 | 145.6 | 0.372 | 2300 | 1700 | 200 |  |  | 4.4411 | 7.3 | 340 | 150 | 8 | 40 | 20 | 6.72 | 7.26 | 25000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3787 | 98.6213 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3787 | Normal | 0 | 7 | 0 | 4 | 0.99522 | -0.097683 | 8353.3333 | 2.7 | 8478.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9915 | 2.7 | 48.2143 | 25024000 | 48.2143
2025-04-08 | 7.67 | 18300 | 9295 | 118.5 | 1.6 | 816 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 59.4 | 1.78 | 5.6 | 7.79 | 373 | 90 | 12 |  |  | 5.6 | 7.26 | 29300 | 712 | 16045 | 3000 | 2100 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.96826 | 99.0317 | 2 | 1 | 2.7 | 0.96826 | Normal | 0 | 8 | 1 | 4 | 0.99339 | -0.11479 | 9088.3333 | 2.7 | 8560 | 2.7 | 10880 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18590000 | 48.2143
2025-04-09 | 7.5 | 18600 | 7090 | 143.5 | 0.98 | 512 | 134.4 |  | 2800 | 2300 | 200 |  |  | 4.4918 | 6.98 | 407 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.88 | 30900 | 766 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 2 | 4 | 0.99127 | -0.13186 | 9088.3333 | 2.7 | 8560 | 2.7 | 9295 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19852000 | 48.2143
2025-04-10 | 7.62 | 18570 | 12440 | 134 | 0.98 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4339 | 6.69 | 331 | 150 | 8 | 50 | 20 | 6.5 | 6.75 | 24700 | 425 | 10750 | 2800 | 2000 | 300 | 800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2058 | 98.7942 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2058 | Normal | 0 | 10 | 3 | 4 | 0.98885 | -0.14889 | 9608.3333 | 2.7 | 8980.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10880 | 2.7 | 48.2143 | 24880000 | 48.2143
2025-04-11 | 7.6 | 17810 | 10000 | 102.5 | 1.4 | 720 | 140 | 0.7 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3 | 7.72 | 392 | 106 | 8 |  |  | 6.16 | 6.42 | 21300 | 668 | 12140 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.06 | 98.94 | 2 | 1 | 2.7 | 1.06 | Normal | 0 | 11 | 4 | 4 | 0.98615 | -0.16588 | 9843.3333 | 2.7 | 9465.8333 | 2.7 | 12440 | 2.7 | 48.2143 | 9295 | 2.7 | 48.2143 | 20000000 | 48.2143
2025-04-12 | 7.59 | 18550 | 12400 | 124 | 0.98 | 784 | 117.6 |  | 3100 | 2600 | 300 | 59.21 | 2.2 | 2.5 | 7.67 | 379 | 226 | 12 | 40 | 20 | 5.6 | 7.29 | 33700 | 848 | 22915 | 3300 | 2400 | 400 | 1760 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8226 | 98.1774 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8226 | Normal | 0 | 12 | 5 | 4 | 0.98315 | -0.18282 | 11613.3333 | 2.7 | 10350.8333 | 2.7 | 10000 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 38440000 | 48.2143
2025-04-13 | 7.525 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.2 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.97986 | -0.1997 | 9830 | 2.7 | 9719.1667 | 2.7 | 12400 | 2.7 | 48.2143 | 12440 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-14 | 7.46 | 18930 | 7090 | 98 | 0.98 | 560 | 128.8 | 0.268 | 3200 | 2700 | 300 | 61.2 | 1.7 | 4.4967 | 6.76 | 370 | 150 | 12 | 40 | 20 | 8.96 | 6.75 | 24400 | 640 | 10750 |  |  |  | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 0 | 4 | 0.97628 | -0.21653 | 8860 | 2.7 | 9351.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10000 | 2.7 | 48.2143 | 22688000 | 48.2143
2025-04-15 | 7.57 | 17930 | 9860 | 109.5 | 1.1 | 688 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4571 | 6.6 | 320 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.85 | 23500 | 420 | 12150 | 4000 | 3100 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5213 | 98.4787 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5213 | Normal | 0 | 15 | 1 | 4 | 0.97241 | -0.23329 | 8013.3333 | 2.7 | 9813.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12400 | 2.7 | 48.2143 | 19720000 | 48.2143
2025-04-16 | 7.6 | 15180 | 10110 | 89 | 0.98 | 800 | 117.6 |  | 3400 | 2800 | 400 | 52.1 | 1.9 | 4.3 | 6.91 | 278 | 142 | 20 | 20 | 10 | 5.6 | 6.96 | 20500 | 498 | 13020 |  |  |  | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4045 | 98.5955 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4045 | Normal | 0 | 16 | 2 | 4 | 0.96825 | -0.24998 | 9020 | 2.7 | 9425 | 2.7 | 9860 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 34374000 | 48.2143
2025-04-17 | 7.42 | 15150 | 9090 | 115 | 0.98 | 720 | 123.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4574 | 7.32 | 300 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.14 | 24900 | 738 | 15045 | 5000 | 3400 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6502 | 98.3498 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6502 | Normal | 0 | 17 | 3 | 4 | 0.96381 | -0.2666 | 9686.6667 | 2.7 | 9273.3333 | 2.7 | 10110 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18180000 | 48.2143
2025-04-18 | 7.56 | 15120 | 9365 | 104.5 | 1.21 | 688 | 103.6 |  | 3000 | 2600 | 300 | 53.7 | 1.72 | 4 | 6.86 | 319 | 180 | 8 | 40 | 20 | 6.16 | 6.98 | 17910 | 354 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9221 | 98.0779 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9221 | Normal | 0 | 18 | 4 | 4 | 0.95908 | -0.28314 | 9521.6667 | 2.7 | 8767.5 | 2.7 | 9090 | 2.7 | 48.2143 | 9860 | 2.7 | 48.2143 | 28095000 | 48.2143
2025-04-19 | 7.4 | 15590 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1328 | 112 | 0.3221 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.7 | 7.29 | 313 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 7 | 19100 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 5 | 4 | 0.95407 | -0.29959 | 8515 | 2.7 | 8767.5 | 2.7 | 9365 | 2.7 | 48.2143 | 10110 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-20 | 7.455 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.8 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 6 | 4 | 0.94877 | -0.31596 | 7848.3333 | 2.7 | 8767.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-21 | 7.51 | 13700 | 8745 | 103.5 | 2.1 | 720 | 120.2 |  | 2700 | 2100 | 300 |  |  | 4.5 | 7.32 | 345 | 122.5 | 0 | 40 | 20 | 6.25 | 6.35 | 14800 | 534 | 10170 | 4600 | 3500 | 400 | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4008 | 98.5992 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4008 | Normal | 0 | 21 | 0 | 4 | 0.9432 | -0.33224 | 7641.6667 | 2.7 | 8581.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9365 | 2.7 | 48.2143 | 23611500 | 48.2143
2025-04-22 | 7.36 | 14400 | 7090 | 103 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4753 | 6.27 | 269 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.1 | 14760 | 480 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 1 | 4 | 0.93734 | -0.34841 | 7641.6667 | 2.7 | 8078.3333 | 2.7 | 8745 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-23 | 7.51 | 15210 | 9110 | 101 | 0.98 | 656 | 112 | 0.402 | 3600 | 3000 | 300 | 61.1 | 2 | 4.4512 | 6.9 | 283 | 134 | 0 | 40 | 20 | 6.16 | 6.57 | 18480 | 454 | 10125 | 4700 | 3800 | 400 | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4709 | 98.5291 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4709 | Normal | 0 | 23 | 2 | 4 | 0.93121 | -0.36448 | 8315 | 2.7 | 8081.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 32796000 | 48.2143
2025-04-24 | 7.34 | 14680 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 672 | 100.8 |  | 2000 | 1300 |  | 46.1 | 1.824 | 4.4785 | 6.86 | 312 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 3 | 4 | 0.9248 | -0.38045 | 7763.3333 | 2.7 | 7702.5 | 2.7 | 9110 | 2.7 | 48.2143 | 8745 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-25 | 7.46 | 16530 | 7090 | 98 | 1.9 | 896 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4816 | 7.29 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.09 | 23000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 4 | 4 | 0.91812 | -0.3963 | 7763.3333 | 2.7 | 7702.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-26 | 7.31 | 14650 | 9815 | 110 | 0.98 | 960 | 117.6 | 0.3032 | 3000 | 2700 | 400 |  |  | 3.2 | 7.19 | 347 | 150 | 8 | 50 | 30 | 7.84 | 6.06 | 23100 | 240 | 16170 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5283 | 98.4717 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5283 | Normal | 0 | 26 | 5 | 4 | 0.91117 | -0.41203 | 7998.3333 | 2.7 | 8156.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9110 | 2.7 | 48.2143 | 29445000 | 48.2143
2025-04-27 | 7.49 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4436 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 27 | 6 | 4 | 0.90395 | -0.42765 | 7998.3333 | 2.7 | 7880.8333 | 2.7 | 9815 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-04-28 | 7.67 | 15110 | 9880 | 58 | 1.5 | 960 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 51.2 | 2.64 | 4.4322 | 8.03 | 280 | 140 | 6 |  |  | 6.16 | 7.46 | 23700 | 676 | 16590 | 5500 | 4000 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.417 | 98.583 | 2 | 1 | 2.7 | 1.417 | Normal | 0 | 28 | 0 | 4 | 0.89646 | -0.44313 | 8928.3333 | 2.7 | 8345.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19760000 | 48.2143
2025-04-29 | 7.6 | 16300 | 10595 | 117.5 | 0.98 | 912 | 114.8 |  | 3100 | 2900 | 300 |  |  | 4.438 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4158 | 98.5842 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4158 | Normal | 0 | 29 | 1 | 4 | 0.8887 | -0.45849 | 9188.3333 | 2.7 | 8593.3333 | 2.7 | 9880 | 2.7 | 48.2143 | 9815 | 2.7 | 48.2143 | 32844500 | 48.2143
2025-04-30 | 7.6 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4358 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 2 | 4 | 0.88068 | -0.47371 | 9188.3333 | 2.7 | 8593.3333 | 2.7 | 10595 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-01 | 7.6 | 17550 | 11580 | 139.5 | 2.2 | 944 | 92.4 |  | 4000 | 3200 | 300 |  |  | 4.4368 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2953 | 98.7047 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2953 | Normal | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.8724 | -0.48879 | 9755 | 2.7 | 9341.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9880 | 2.7 | 48.2143 | 46320000 | 48.2143
2025-05-02 | 7.52 | 18870 | 11800 | 106 | 0.98 | 880 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5 | 7.34 | 344 | 172 | 8 | 30 | 10 | 7.6 | 6.83 | 28500 | 800 | 19960 | 5600 | 4500 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4576 | 98.5424 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4576 | Normal | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.86387 | -0.50372 | 10156.6667 | 2.7 | 9672.5 | 2.7 | 11580 | 2.7 | 48.2143 | 10595 | 2.7 | 48.2143 | 23600000 | 48.2143
2025-05-03 | 7.605 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4354 | 6.62 | 397 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.85507 | -0.51851 | 10156.6667 | 2.7 | 9672.5 | 2.7 | 11800 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-04 | 7.69 | 22100 | 13845 | 111 | 2.4 | 896 | 103.6 |  | 5000 | 4200 | 400 |  |  | 4.4381 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0834 | 98.9166 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0834 | Normal | 0 | 4 | 6 | 5 | 0.84603 | -0.53314 | 10911.6667 | 2.7 | 10333.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11580 | 2.7 | 48.2143 | 69225000 | 48.2143
2025-05-05 | 8.04 | 21600 | 14250 | 104.5 | 0.98 | 1088 | 109.2 |  | 2000 | 1300 |  | 27.3 |  | 4.4065 | 7.38 | 376 | 206 | 4 | 20 | 10 | 6.5 | 7.03 | 29100 | 491 | 16895 | 5700 | 4700 | 500 | 1840 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4456 | 98.5544 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4456 | Normal | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.83673 | -0.54761 | 11728.3333 | 2.7 | 10942.5 | 2.7 | 13845 | 2.7 | 48.2143 | 11800 | 2.7 | 48.2143 | 28500000 | 48.2143
2025-05-06 | 7.87 | 25100 | 7090 | 103.5 | 1.6 | 1152 | 106.4 |  | 4500 | 3600 | 300 |  |  | 5 | 7.91 | 510 | 254 | 8 |  |  | 6.16 | 7.16 | 28200 | 391 | 21150 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.5825 | 96.4175 | 2 | 1 | 2.7 | 3.5825 | Normal | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.82719 | -0.56192 | 11728.3333 | 2.7 | 10942.5 | 2.7 | 14250 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 31905000 | 48.2143
2025-05-07 | 7.65 | 21600 | 17230 | 107.5 | 0.98 | 1280 | 106 | 0.81 | 2000 | 1300 |  |  | 1.92 | 4.4066 | 8.5 | 465 | 150 | 12 | 50 | 20 | 8.96 | 7.56 | 36500 | 540 | 10750 | 6100 | 5000 | 500 | 2080 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.87057 | 99.1294 | 2 | 1 | 2.7 | 0.87057 | Normal | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.8174 | -0.57607 | 12856.6667 | 2.7 | 11884.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13845 | 2.7 | 48.2143 | 34460000 | 48.2143
2025-05-08 | 7.7 | 24300 | 19340 | 110 | 2.1 | 1264 | 106.4 |  | 4300 | 3500 | 400 | 33.2 |  | 4.4006 | 7.12 | 200 | 110 | 20 |  |  | 6.16 | 7.23 | 24200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.56877 | 99.4312 | 2 | 1 | 2.7 | 0.56877 | Normal | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.80737 | -0.59004 | 14553.3333 | 2.7 | 13140.8333 | 2.7 | 17230 | 2.7 | 48.2143 | 14250 | 2.7 | 48.2143 | 83162000 | 48.2143
2025-05-09 | 7.7 | 24000 | 17990 | 106.5 | 0.98 | 960 | 112 | 0.933 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4112 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.8338 | 99.1662 | 2 | 1 | 2.7 | 0.8338 | Normal | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.7971 | -0.60385 | 18186.6667 | 2.7 | 14957.5 | 2.7 | 19340 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 35980000 | 48.2143
2025-05-10 | 7.675 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4305 | 7.4 | 318 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.65 | 26700 | 223.5 | 19150 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.7866 | -0.61747 | 14806.6667 | 2.7 | 13831.6667 | 2.7 | 17990 | 2.7 | 48.2143 | 17230 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-11 | 7.65 | 20700 | 12795 | 103.5 | 2.5 | 1152 | 103.6 | 1.1216 | 4400 | 3300 | 300 | 37.9 | 1.335 | 4.4419 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1723 | 98.8277 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1723 | Normal | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.77586 | -0.63091 | 12625 | 2.7 | 13589.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19340 | 2.7 | 48.2143 | 56298000 | 48.2143
2025-05-12 | 7.65 | 19900 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1152 | 98 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.2 | 7.54 | 375 | 150 | 12 | 30 | 10 | 7.16 | 6.96 | 29900 | 772 | 18480 | 6000 | 5200 | 400 | 1480 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.76489 | -0.64416 | 8991.6667 | 2.7 | 13589.1667 | 2.7 | 12795 | 2.7 | 48.2143 | 17990 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-13 | 7.65 | 19430 | 7090 | 107.5 | 1.7 | 944 | 103.6 | 0.934 | 4500 | 3300 | 400 |  |  | 4.4864 | 7.6 | 345 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.5 | 35000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 1 | 5 | 0.7537 | -0.65722 | 8991.6667 | 2.7 | 11899.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 31905000 | 48.2143
2025-05-14 | 7.725 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.427 | 6.85 | 312 | 156 | 8 | 40 | 20 | 6.16 | 6.43 | 21200 | 261 | 14545 | 5400 | 4300 | 400 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.2003 | 97.7997 | 2 | 1 | 2.7 | 2.2003 | Normal | 0 | 14 | 2 | 5 | 0.74228 | -0.67009 | 7090 | 2.7 | 9857.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12795 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-15 | 7.8 | 19330 | 12755 | 110 | 0.98 | 864 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 61.9 | 1.75 | 4.423 | 7.18 | 390 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.6 | 24300 | 922 | 16070 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.176 | 98.824 | 2 | 1 | 2.7 | 1.176 | Normal | 0 | 15 | 3 | 5 | 0.73064 | -0.68276 | 8978.3333 | 2.7 | 8985 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 25510000 | 48.2143
2025-05-16 | 7.78 | 18980 | 7090 | 110 | 2 | 1040 | 106.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4744 | 7.25 | 220 | 150 | 16 |  |  | 6.5 | 7.25 | 28000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 4 | 5 | 0.71879 | -0.69523 | 8978.3333 | 2.7 | 8985 | 2.7 | 12755 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-17 | 7.805 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 5.1 | 7.76 | 361 | 180 | 8 |  |  | 6.16 | 7.54 | 21200 | 484 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.5388 | 97.4612 | 2 | 1 | 2.7 | 2.5388 | Normal | 0 | 17 | 5 | 5 | 0.70673 | -0.70749 | 8978.3333 | 2.7 | 8034.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-18 | 7.83 | 19600 | 13610 | 131 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 3800 | 2500 | 300 |  | 1.42 | 4.4147 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1021 | 98.8979 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1021 | Normal | 0 | 18 | 6 | 5 | 0.69445 | -0.71954 | 9263.3333 | 2.7 | 9120.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12755 | 2.7 | 48.2143 | 51718000 | 48.2143
2025-05-19 | 7.8 | 19980 | 13925 | 70 | 2.5 | 1136 | 109.2 | 2.101 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4163 | 7.69 | 451 | 152 | 12 | 30 | 10 | 6.16 | 7.27 | 25100 | 300 | 16450 | 5100 | 4000 | 400 | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0916 | 98.9084 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0916 | Normal | 0 | 19 | 0 | 5 | 0.68197 | -0.73138 | 11541.6667 | 2.7 | 10260 | 2.7 | 13610 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 27850000 | 48.2143
2025-05-20 | 7.85 | 21600 | 7090 | 175 | 0.98 | 1056 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  | 38.9 | 2.87 | 4.4859 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 1 | 5 | 0.66929 | -0.743 | 11541.6667 | 2.7 | 10260 | 2.7 | 13925 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-21 | 7.61 | 19220 | 7090 | 103 | 0.98 | 1056 | 120.8 |  | 3900 | 2400 | 300 | 29.7 |  | 5 | 7.5 | 503 | 150 | 20 |  |  | 11.2 | 6.69 | 28700 | 425 | 10750 |  |  |  | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 21 | 2 | 5 | 0.65641 | -0.7544 | 9368.3333 | 2.7 | 9315.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13610 | 2.7 | 48.2143 | 27651000 | 48.2143
2025-05-22 | 7.67 | 25300 | 17985 | 103.8 | 2.2 | 1008 | 103.6 | 1.274 | 2000 | 1300 |  |  | 2.07 | 4.4215 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.83403 | 99.166 | 2 | 1 | 2.7 | 0.83403 | Normal | 0 | 22 | 3 | 5 | 0.64334 | -0.76558 | 10721.6667 | 2.7 | 11131.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13925 | 2.7 | 48.2143 | 35970000 | 48.2143
2025-05-23 | 7.6 | 26000 | 7090 | 179 | 0.98 | 1568 | 103.6 |  | 3800 | 2600 | 300 | 31.2 |  | 4.5312 | 7.54 | 522 | 280 | 8 |  |  | 8.9 | 6.76 | 33800 | 425 | 23320 | 6000 | 5100 | 500 | 1920 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.9492 | 96.0508 | 2 | 1 | 2.7 | 3.9492 | Normal | 0 | 23 | 4 | 5 | 0.63007 | -0.77654 | 10721.6667 | 2.7 | 11131.6667 | 2.7 | 17985 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 26942000 | 48.2143
2025-05-24 | 7.53 | 26000 | 7090 | 139.5 | 0.98 | 1376 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5362 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 5 | 5 | 0.61662 | -0.78726 | 10721.6667 | 2.7 | 10045 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-05-25 | 6.99 | 24000 | 16000 | 128.5 | 1.9 | 1400 | 112 |  | 4200 | 2700 | 400 |  | 1.06 | 4.5 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.9375 | 99.0625 | 2 | 1 | 2.7 | 0.9375 | Normal | 0 | 25 | 6 | 5 | 0.60299 | -0.79775 | 10060 | 2.7 | 10390.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17985 | 2.7 | 48.2143 | 67200000 | 48.2143
2025-05-26 | 7.75 | 23300 | 7090 | 140 | 0.98 | 1200 | 106 |  | 4000 | 2500 | 400 |  |  | 4.5037 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 0 | 5 | 0.58918 | -0.808 | 10060 | 2.7 | 10390.8333 | 2.7 | 16000 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 28360000 | 48.2143
2025-05-27 | 7.68 | 15200 | 9880 | 144 | 2.3 | 1040 | 123.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.432 | 6.9 | 440 | 240 | 40 | 20 | 10 | 6.16 | 7.63 | 29900 | 480 | 20930 | 5000 | 4000 | 400 | 1680 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.4291 | 97.5709 | 2 | 1 | 2.7 | 2.4291 | Normal | 0 | 27 | 1 | 5 | 0.57519 | -0.81802 | 10990 | 2.7 | 10855.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 19760000 | 48.2143
2025-05-28 | 7.7 | 15700 | 11785 | 104.5 | 0.98 | 928 | 103.6 |  | 3800 | 2200 | 300 |  |  | 5 | 6.61 | 276 | 150 | 8 |  |  | 10 | 6.72 | 21000 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2728 | 98.7272 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2728 | Normal | 0 | 28 | 2 | 5 | 0.56103 | -0.82779 | 9585 | 2.7 | 9822.5 | 2.7 | 9880 | 2.7 | 48.2143 | 16000 | 2.7 | 48.2143 | 44783000 | 48.2143
2025-05-29 | 7.85 | 15500 | 11765 | 106 | 2 | 992 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4045 | 5.96 | 258 | 140 | 8 | 30 | 10 | 8.96 | 7.32 | 22500 | 420 | 15750 | 5600 | 4400 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.19 | 98.81 | 2 | 1 | 2.7 | 1.19 | Normal | 0 | 29 | 3 | 5 | 0.54671 | -0.83732 | 11143.3333 | 2.7 | 10601.6667 | 2.7 | 11785 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 23530000 | 48.2143
2025-05-30 | 7.7 | 15280 | 10080 | 98 | 0.98 | 992 | 103.6 | 0.7928 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4293 | 7.8 | 230 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.45 | 20500 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4881 | 98.5119 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4881 | Normal | 0 | 30 | 4 | 5 | 0.53223 | -0.8466 | 11210 | 2.7 | 11100 | 2.7 | 11765 | 2.7 | 48.2143 | 9880 | 2.7 | 48.2143 | 20160000 | 48.2143
2025-05-31 | 7.675 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4305 | 7 | 260 | 140 | 16 |  |  | 5.6 | 5.81 | 18900 | 540 | 13230 |  |  |  | 1800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.9746 | 98.0254 | 2 | 1 | 2.7 | 1.9746 | Normal | 0 | 31 | 5 | 5 | 0.51759 | -0.85563 | 9645 | 2.7 | 9615 | 2.7 | 10080 | 2.7 | 48.2143 | 11785 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-01 | 7.65 | 15350 | 12300 | 120 | 0.98 | 1072 | 111.4 |  | 4000 | 3300 | 300 |  |  | 4.4128 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2195 | 98.7805 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2195 | Normal | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.50279 | -0.86441 | 9823.3333 | 2.7 | 10483.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11765 | 2.7 | 48.2143 | 49200000 | 48.2143
2025-06-02 | 7.63 | 15230 | 10050 | 145.5 | 1.7 | 1104 | 103.6 | 0.56 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.6 | 7.09 | 269 | 160 | 12 | 20 | 10 | 5.6 | 6.87 | 21500 | 415 | 15050 | 5700 | 4300 | 300 | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.592 | 98.408 | 2 | 1 | 2.7 | 1.592 | Normal | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.48785 | -0.87293 | 9813.3333 | 2.7 | 10511.6667 | 2.7 | 12300 | 2.7 | 48.2143 | 10080 | 2.7 | 48.2143 | 20100000 | 48.2143
2025-06-03 | 7.65 | 16400 | 12585 | 98.5 | 0.98 | 1056 | 112 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4168 | 7.01 | 250 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.81 | 22800 | 320 | 15960 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1919 | 98.8081 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1919 | Normal | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.47276 | -0.88119 | 11645 | 2.7 | 10645 | 2.7 | 10050 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 25170000 | 48.2143
2025-06-04 | 7.61 | 16410 | 7090 | 100.5 | 0.98 | 960 | 103.6 | 1.488 | 4900 | 3200 | 400 |  | 3.108 | 4.4703 | 6.8 | 280 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.71 | 22400 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.45753 | -0.88919 | 9908.3333 | 2.7 | 9865.8333 | 2.7 | 12585 | 2.7 | 48.2143 | 12300 | 2.7 | 48.2143 | 34741000 | 48.2143
2025-06-05 | 7.72 | 16760 | 14355 | 104 | 0.98 | 912 | 134.4 | 0.4192 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.3978 | 8.21 | 328 | 150 | 8 | 28 |  | 6.16 | 7.05 | 26600 | 425 | 10750 | 6700 | 4500 | 400 | 2280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0449 | 98.9551 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0449 | Normal | 0 | 5 | 3 | 6 | 0.44217 | -0.89693 | 11343.3333 | 2.7 | 10578.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10050 | 2.7 | 48.2143 | 28710000 | 48.2143
2025-06-06 | 7.58 | 17140 | 11320 | 110 | 2.1 | 1040 | 103.6 | 1.417 | 2000 | 1300 |  |  | 1.81 | 4.438 | 7.65 | 270 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.89 | 23300 | 425 | 16200 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3251 | 98.6749 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3251 | Normal | 0 | 6 | 4 | 6 | 0.42667 | -0.90441 | 10921.6667 | 2.7 | 11283.3333 | 2.7 | 14355 | 2.7 | 48.2143 | 12585 | 2.7 | 48.2143 | 22640000 | 48.2143
2025-06-07 | 7.615 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4347 | 6.8 | 360 | 150 | 20 |  |  | 8.96 | 7 | 24200 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 5 | 6 | 0.41105 | -0.91161 | 10921.6667 | 2.7 | 10415 | 2.7 | 11320 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-08 | 7.65 | 15830 | 10440 | 126.5 | 0.98 | 944 | 123.2 | 0.0096 | 5000 | 4200 | 200 |  |  | 4.4329 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4368 | 98.5632 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4368 | Normal | 0 | 8 | 6 | 6 | 0.39531 | -0.91855 | 9616.6667 | 2.7 | 10480 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14355 | 2.7 | 48.2143 | 52200000 | 48.2143
2025-06-09 | 7.58 | 15870 | 10310 | 142.5 | 2.5 | 944 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2.21 | 4.9 | 7.63 | 311 | 170 | 8 | 20 | 10 | 8.4 | 6.87 | 22500 | 425 | 15700 | 6800 | 5000 | 300 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.6489 | 98.3511 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6489 | Normal | 0 | 9 | 0 | 6 | 0.37945 | -0.92521 | 9280 | 2.7 | 10100.8333 | 2.7 | 10440 | 2.7 | 48.2143 | 11320 | 2.7 | 48.2143 | 20620000 | 48.2143
2025-06-10 | 7.4 | 14570 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 800 | 103.6 | 0.738 | 2000 | 1300 |  |  | 1.728 | 4.4736 | 6.98 | 293 | 170 | 8 |  |  | 6.16 | 6.91 | 23100 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.3977 | 97.6023 | 2 | 1 | 2.7 | 2.3977 | Normal | 0 | 10 | 1 | 6 | 0.36348 | -0.9316 | 9280 | 2.7 | 10100.8333 | 2.7 | 10310 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-11 | 7.54 | 15320 | 8490 | 104 | 0.98 | 960 | 109.2 |  | 5800 | 3900 |  |  | 3.11 | 4.4555 | 7.07 | 267 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.1 | 21300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1160 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7668 | 98.2332 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7668 | Normal | 0 | 11 | 2 | 6 | 0.3474 | -0.93772 | 8630 | 2.7 | 9123.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10440 | 2.7 | 48.2143 | 49242000 | 48.2143
2025-06-12 | 7.56 | 16580 | 8675 | 149.5 | 1.2 | 976 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4603 | 7.07 | 281 | 202 | 8 |  |  | 6.16 | 6.2 | 24600 | 620 | 15200 | 7100 | 5100 |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.3285 | 97.6715 | 2 | 1 | 2.7 | 2.3285 | Normal | 0 | 12 | 3 | 6 | 0.33122 | -0.94355 | 8085 | 2.7 | 8682.5 | 2.7 | 8490 | 2.7 | 48.2143 | 10310 | 2.7 | 48.2143 | 17350000 | 48.2143
2025-06-13 | 7.56 | 16780 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 1056 | 133.4 | 0.821 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4761 | 7.76 | 340 | 160 | 8 |  |  | 6.16 | 6.41 | 25300 | 160.5 | 13195 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.2567 | 97.7433 | 2 | 1 | 2.7 | 2.2567 | Normal | 0 | 13 | 4 | 6 | 0.31494 | -0.94911 | 8085 | 2.7 | 8682.5 | 2.7 | 8675 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-14 | 7.5733 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4377 | 6.98 | 342 | 150 | 4 |  |  | 9.2 | 6.99 | 25900 | 425 | 10750 |  |  |  | 2640 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 5 | 6 | 0.29857 | -0.95439 | 7618.3333 | 2.7 | 8124.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8490 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-15 | 7.5867 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2.64 | 4.4367 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 6 | 6 | 0.28211 | -0.95938 | 7090 | 2.7 | 7587.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8675 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-16 | 7.6 | 16520 | 13950 | 101 | 0.98 | 880 | 134.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4085 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0753 | 98.9247 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0753 | Normal | 0 | 16 | 0 | 6 | 0.26556 | -0.96409 | 9376.6667 | 2.7 | 8730.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 27900000 | 48.2143
2025-06-17 | 7.69 | 17060 | 11335 | 132 | 1.9 | 928 | 103.6 |  | 5800 | 4400 | 400 |  | 2.82 | 5.1 | 7.85 | 332 | 150 | 12 |  |  | 6.16 | 7.18 | 23500 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3233 | 98.6767 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3233 | Normal | 0 | 17 | 1 | 6 | 0.24894 | -0.96852 | 10791.6667 | 2.7 | 9205 | 2.7 | 13950 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 65743000 | 48.2143
2025-06-18 | 7.69 | 18400 | 7090 | 98.5 | 0.98 | 1040 | 128.8 | 1.206 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4771 | 6.78 | 336 | 150 | 8 | 30 | 22 | 6.16 | 7.3 | 23500 | 418 | 17510 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 2 | 6 | 0.23224 | -0.97266 | 10791.6667 | 2.7 | 8940.8333 | 2.7 | 11335 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-19 | 7.6 | 19200 | 7090 | 124 | 0.98 | 1008 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2.26 | 4.4885 | 7.6 | 298 | 150 | 4 |  |  | 6.16 | 6.94 | 25600 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 3 | 6 | 0.21548 | -0.97651 | 8505 | 2.7 | 8940.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13950 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-20 | 7.74 | 20400 | 14080 | 155.5 | 2.2 | 992 | 103.6 |  | 5500 | 4100 | 200 |  |  | 4.4218 | 7.65 | 335 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.65 | 22100 | 550 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0653 | 98.9347 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0653 | Normal | 0 | 20 | 4 | 6 | 0.19865 | -0.98007 | 9420 | 2.7 | 10105.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11335 | 2.7 | 48.2143 | 77440000 | 48.2143
2025-06-21 | 7.65 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4323 | 6.72 | 296 | 174 | 20 | 20 | 10 | 6.16 | 6.83 | 23500 | 425 | 17620 | 6700 | 5500 | 400 | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.4542 | 97.5458 | 2 | 1 | 2.7 | 2.4542 | Normal | 0 | 21 | 5 | 6 | 0.18176 | -0.98334 | 9420 | 2.7 | 10105.8333 | 2.7 | 14080 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-22 | 7.56 | 17050 | 13790 | 130 | 0.98 | 1040 | 109.2 | 1.35 | 6000 | 4700 | 300 |  | 2.16 | 4.4161 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.0877 | 98.9123 | 2 | 1 | 2.7 | 1.0877 | Normal | 0 | 22 | 6 | 6 | 0.16482 | -0.98632 | 11653.3333 | 2.7 | 10079.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 82740000 | 48.2143
2025-06-23 | 7.5 | 17200 | 11868 | 84.6 | 1.7 | 928 | 123.2 |  | 4700 | 4000 |  |  |  | 4.2 | 7.65 | 314 | 150 | 8 | 22 | 16 | 6.16 | 6.89 | 22100 | 506 | 1540 | 6200 | 5300 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2639 | 98.7361 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2639 | Normal | 0 | 23 | 0 | 6 | 0.14783 | -0.98901 | 10916 | 2.7 | 10168 | 2.7 | 13790 | 2.7 | 48.2143 | 14080 | 2.7 | 48.2143 | 55779600 | 48.2143
2025-06-24 | 7.4 | 16480 | 7090 | 102 | 0.98 | 912 | 103.6 |  | 5100 | 4000 | 300 |  |  | 4.4856 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 1 | 6 | 0.13079 | -0.99141 | 10916 | 2.7 | 10168 | 2.7 | 11868 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 36159000 | 48.2143
2025-06-25 | 7.49 | 16480 | 7090 | 131.6 | 0.98 | 1024 | 103.6 | 1.37 | 2000 | 1300 |  |  | 2.684 | 4.4792 | 7.61 | 314 | 150 | 12 | 20 | 10 | 6.16 | 6.9 | 25200 | 555 | 10750 | 6600 | 5700 | 300 | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 25 | 2 | 6 | 0.11372 | -0.99351 | 8682.6667 | 2.7 | 10168 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13790 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-26 | 7.5 | 16200 | 11700 | 127.6 | 2.3 | 992 | 123.2 |  | 4400 | 3700 | 300 |  |  | 4.4343 | 7.56 | 354 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.41 | 19900 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2821 | 98.7179 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2821 | Normal | 0 | 26 | 3 | 6 | 0.096613 | -0.99532 | 8626.6667 | 2.7 | 9771.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11868 | 2.7 | 48.2143 | 51480000 | 48.2143
2025-06-27 | 7.5 | 15940 | 12960 | 166.5 | 0.98 | 520 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 2.372 | 4.421 | 7.87 | 350 | 150 | 8 | 22 | 16 | 8.4 | 6.52 | 21300 | 460 | 15700 | 6200 | 5500 | 200 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1574 | 98.8426 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1574 | Normal | 0 | 27 | 4 | 6 | 0.079477 | -0.99684 | 10583.3333 | 2.7 | 10749.6667 | 2.7 | 11700 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 25920000 | 48.2143
2025-06-28 | 7.49 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4436 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 5 | 6 | 0.062318 | -0.99806 | 10583.3333 | 2.7 | 9633 | 2.7 | 12960 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-06-29 | 7.48 | 15630 | 13050 | 146 | 0.98 | 853 | 128.8 |  | 4000 | 3100 | 200 |  |  | 4.4197 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1494 | 98.8506 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1494 | Normal | 0 | 29 | 6 | 6 | 0.045141 | -0.99898 | 11033.3333 | 2.7 | 9830 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11700 | 2.7 | 48.2143 | 52200000 | 48.2143
2025-06-30 | 7.45 | 15360 | 12330 | 108.3 | 0.98 | 746 | 128.8 |  | 4300 | 3500 | 300 |  |  | 4.4267 | 6.54 | 418 | 220 | 8 |  |  | 7.5 | 6.6 | 22800 | 357 | 18240 | 6600 | 5700 | 300 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7843 | 98.2157 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7843 | Normal | 0 | 30 | 0 | 6 | 0.02795 | -0.99961 | 10823.3333 | 2.7 | 10703.3333 | 2.7 | 13050 | 2.7 | 48.2143 | 12960 | 2.7 | 48.2143 | 53019000 | 48.2143
2025-07-01 | 7.61 | 16760 | 12560 | 136 | 1.8 | 933.1 | 103.6 | 0.6605 | 2000 | 1300 |  |  | 2.245 | 4.4221 | 6.32 | 384 | 140 | 8 | 20 | 10 | 8.96 | 6.95 | 22500 | 17160 | 10750 | 6400 | 5200 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1146 | 98.8854 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1146 | Normal | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.010751 | -0.99994 | 12646.6667 | 2.7 | 11615 | 2.7 | 12330 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 25120000 | 48.2143
2025-07-02 | 7.49 | 15510 | 7090 | 120 | 0.98 | 853 | 103.6 |  | 4500 | 3800 | 500 |  |  | 4.4731 | 6.6 | 380 | 220 | 12 |  |  | 6.16 | 7.1 | 23000 | 652 | 20015 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.103 | 96.897 | 2 | 1 | 2.7 | 3.103 | Normal | 0 | 2 | 2 | 7 | -0.0064509 | -0.99998 | 10660 | 2.7 | 10846.6667 | 2.7 | 12560 | 2.7 | 48.2143 | 13050 | 2.7 | 48.2143 | 31905000 | 48.2143
2025-07-03 | 7.16 | 16470 | 12840 | 114 | 0.98 | 693 | 103.6 | 0.78 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4495 | 5.6 | 470 | 150 | 8 | 40 | 20 | 6.16 | 6.61 | 19600 | 425 | 10750 | 5700 | 4800 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1682 | 98.8318 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1682 | Normal | 0 | 3 | 3 | 7 | -0.023651 | -0.99972 | 10830 | 2.7 | 10826.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12330 | 2.7 | 48.2143 | 25680000 | 48.2143
2025-07-04 | 7.29 | 18930 | 13260 | 126 | 1.5 | 986 | 131.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4519 | 7 | 360 | 200 | 8 |  |  | 6 | 7.16 | 23800 | 501 | 19000 |  |  |  | 1080 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5083 | 98.4917 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5083 | Normal | 0 | 4 | 4 | 7 | -0.040844 | -0.99917 | 11063.3333 | 2.7 | 11855 | 2.7 | 12840 | 2.7 | 48.2143 | 12560 | 2.7 | 48.2143 | 26520000 | 48.2143
2025-07-05 | 7.292 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4576 | 7.32 | 408 | 240 | 12 |  |  | 6.5 | 6.78 | 26400 | 440 | 19800 |  |  |  | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.385 | 96.615 | 2 | 1 | 2.7 | 3.385 | Normal | 0 | 5 | 5 | 7 | -0.058026 | -0.99832 | 11063.3333 | 2.7 | 10861.6667 | 2.7 | 13260 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-06 | 7.294 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4574 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 6 | 7 | -0.07519 | -0.99717 | 9146.6667 | 2.7 | 9988.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12840 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-07 | 7.296 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4573 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 0 | 7 | -0.092331 | -0.99573 | 7090 | 2.7 | 9076.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13260 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-08 | 7.298 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4571 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 1 | 7 | -0.10945 | -0.99399 | 7090 | 2.7 | 9076.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-09 | 7.3 | 13600 | 7090 | 84.3 | 0.98 | 719 | 103.6 |  | 4600 | 3700 | 300 |  | 1.52 | 4.4745 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 2 | 7 | -0.12653 | -0.99196 | 7090 | 2.7 | 8118.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 32614000 | 48.2143
2025-07-10 | 7.45 | 13320 | 11915 | 107.3 | 0.9 | 666.67 | 106.4 | 0.2644 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4177 | 7.58 | 310 | 150 | 20 | 20 | 10 | 7.5 | 6.92 | 22200 | 358 | 10750 | 5500 | 4400 | 400 | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2589 | 98.7411 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2589 | Normal | 0 | 10 | 3 | 7 | -0.14357 | -0.98964 | 8698.3333 | 2.7 | 7894.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 23830000 | 48.2143
2025-07-11 | 7.32 | 13300 | 10960 | 157 | 0.98 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4356 | 6.8 | 330 | 200 | 8 |  |  | 6.16 | 6.96 | 21600 | 369 | 17750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8248 | 98.1752 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8248 | Normal | 0 | 11 | 4 | 7 | -0.16057 | -0.98702 | 9988.3333 | 2.7 | 8539.1667 | 2.7 | 11915 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 21920000 | 48.2143
2025-07-12 | 7.58 | 13900 | 7090 | 72.5 | 0.98 | 853 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4566 | 7.14 | 367 | 150 | 0 | 40 | 20 | 6.16 | 7 | 20600 | 425 | 10750 |  |  |  | 760 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 5 | 7 | -0.17753 | -0.98412 | 9988.3333 | 2.7 | 8539.1667 | 2.7 | 10960 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-13 | 7.45 | 14060 | 10850 | 79.6 | 0.8 | 746 | 109.76 | 0.84 | 4500 | 3500 | 400 |  | 1.44 | 4.4322 | 7.82 | 350 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 7.14 | 20500 | 425 | 10750 | 5200 | 4100 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3825 | 98.6175 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3825 | Normal | 0 | 13 | 6 | 7 | -0.19443 | -0.98092 | 9633.3333 | 2.7 | 9165.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11915 | 2.7 | 48.2143 | 48825000 | 48.2143
2025-07-14 | 7.375 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4517 | 8.23 | 359 | 210 | 8 |  |  | 7.84 | 7.11 | 21900 | 360 | 18100 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.9619 | 97.0381 | 2 | 1 | 2.7 | 2.9619 | Normal | 0 | 14 | 0 | 7 | -0.21128 | -0.97743 | 8343.3333 | 2.7 | 9165.8333 | 2.7 | 10850 | 2.7 | 48.2143 | 10960 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-15 | 7.3 | 13100 | 10590 | 75.6 | 0.98 | 746.48 | 102.48 |  | 4400 | 3400 | 300 |  |  | 4.4391 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4164 | 98.5836 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4164 | Normal | 0 | 15 | 1 | 7 | -0.22806 | -0.97365 | 9510 | 2.7 | 9749.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 46596000 | 48.2143
2025-07-16 | 7.45 | 13420 | 8860 | 53.3 | 1 | 666 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.065 | 4.4465 | 6.2 | 273 | 150 | 8 |  |  | 7.28 | 7.05 | 20500 | 421 | 15000 |  |  |  | 1320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.693 | 98.307 | 2 | 1 | 2.7 | 1.693 | Normal | 0 | 16 | 2 | 7 | -0.24477 | -0.96958 | 8846.6667 | 2.7 | 9240 | 2.7 | 10590 | 2.7 | 48.2143 | 10850 | 2.7 | 48.2143 | 17720000 | 48.2143
2025-07-17 | 7.56 | 13950 | 10745 | 75.3 | 0.98 | 1160 | 106.4 | 0.3892 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4247 | 8 | 360 | 200 | 18 | 50 | 20 | 6.5 | 7.14 | 22100 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8613 | 98.1387 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8613 | Normal | 0 | 17 | 3 | 7 | -0.26141 | -0.96523 | 10065 | 2.7 | 9204.1667 | 2.7 | 8860 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 21490000 | 48.2143
2025-07-18 | 7.6 | 13910 | 9600 | 104.5 | 0.8 | 640 | 117.6 |  | 4200 | 3200 | 200 |  | 1.548 | 4.4321 | 6.25 | 315 | 180 | 8 |  |  | 6.8 | 6.98 | 24100 | 380 | 18075 | 5600 | 4400 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.875 | 98.125 | 2 | 1 | 2.7 | 1.875 | Normal | 0 | 18 | 4 | 7 | -0.27798 | -0.96059 | 9735 | 2.7 | 9622.5 | 2.7 | 10745 | 2.7 | 48.2143 | 10590 | 2.7 | 48.2143 | 40320000 | 48.2143
2025-07-19 | 7.505 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4425 | 6.56 | 314 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.14 | 21800 | 480 | 15300 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 19 | 5 | 7 | -0.29446 | -0.95566 | 9145 | 2.7 | 8995.8333 | 2.7 | 9600 | 2.7 | 48.2143 | 8860 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-20 | 7.41 | 14500 | 7090 | 98 | 0.98 | 586 | 98 | 0.3532 | 4000 | 3100 | 300 |  |  | 4.4724 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 20 | 6 | 7 | -0.31086 | -0.95046 | 7926.6667 | 2.7 | 8995.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10745 | 2.7 | 48.2143 | 28360000 | 48.2143
2025-07-21 | 7.6 | 16200 | 11340 | 118 | 0.98 | 558.6 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4305 | 7.3 | 371 | 150 | 8 |  |  | 7 | 7.01 | 22300 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3228 | 98.6772 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3228 | Normal | 0 | 21 | 0 | 7 | -0.32716 | -0.94497 | 8506.6667 | 2.7 | 9120.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9600 | 2.7 | 48.2143 | 22680000 | 48.2143
2025-07-22 | 7.58 | 13030 | 9121 | 117 | 1.2 | 798 | 89.6 |  | 3900 | 3100 | 200 |  | 1.52 | 4.4324 | 7.18 | 283 | 160 | 20 | 40 | 20 | 6.16 | 7.36 | 19300 | 400 | 14480 | 5400 | 4100 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7542 | 98.2458 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7542 | Normal | 0 | 22 | 1 | 7 | -0.34337 | -0.9392 | 9183.6667 | 2.7 | 9164.3333 | 2.7 | 11340 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 35571900 | 48.2143
2025-07-23 | 7.47 | 13340 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 92.4 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4609 | 7.32 | 266 | 115 | 8 |  |  | 6.5 | 6.92 | 19210 | 360 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.622 | 98.378 | 2 | 1 | 2.7 | 1.622 | Normal | 0 | 23 | 2 | 7 | -0.35947 | -0.93316 | 9183.6667 | 2.7 | 8555.1667 | 2.7 | 9121 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-24 | 7.63 | 13280 | 7090 | 79 | 0.98 | 879 | 109.2 | 0.82 | 4300 | 3600 | 400 |  | 1.068 | 4.4492 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 3 | 7 | -0.37547 | -0.92683 | 7767 | 2.7 | 8136.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 11340 | 2.7 | 48.2143 | 30487000 | 48.2143
2025-07-25 | 7.67 | 13350 | 11200 | 122.33 | 0.9 | 544 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4089 | 7.38 | 268 | 150 | 8 | 30 | 20 | 7.28 | 7.63 | 21100 | 390 | 18200 | 5300 | 4000 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3393 | 98.6607 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3393 | Normal | 0 | 25 | 4 | 7 | -0.39136 | -0.92024 | 8460 | 2.7 | 8821.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 9121 | 2.7 | 48.2143 | 22400000 | 48.2143
2025-07-26 | 7.735 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4263 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 5 | 7 | -0.40713 | -0.91337 | 8460 | 2.7 | 8821.8333 | 2.7 | 11200 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-07-27 | 7.8 | 14590 | 11850 | 88 | 0.98 | 512 | 110.9 | 0.1416 | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4016 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2658 | 98.7342 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2658 | Normal | 0 | 27 | 6 | 7 | -0.42278 | -0.90623 | 10046.6667 | 2.7 | 8906.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 23700000 | 48.2143
2025-07-28 | 7.61 | 14250 | 1175 | 78.3 | 0.5 | 718 | 103.6 | 0.1124 | 2000 | 1300 |  |  | 1.052 | 4.5112 | 6.7 | 263 | 150 | 8 |  |  | 7.84 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 12.766 | 87.234 | 2 | 1 | 2.7 | 12.766 | Membrane Damage or Scaling | 0 | 28 | 0 | 7 | -0.43831 | -0.89883 | 6705 | 2.7 | 7582.5 | 2.7 | 11850 | 2.7 | 48.2143 | 11200 | 2.7 | 48.2143 | 2350000 | 48.2143
2025-07-29 | 7.6 | 13920 | 10750 | 104.5 | 0.98 | 666.5 | 109.2 |  | 5300 | 4500 | 500 |  |  | 4.4216 | 7 | 259 | 120 | 8 |  |  | 6.9 | 7.5 | 20200 | 502 | 18700 |  |  |  | 920 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1163 | 98.8837 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1163 | Normal | 0 | 29 | 1 | 7 | -0.4537 | -0.89115 | 7925 | 2.7 | 8192.5 | 2.7 | 1175 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 56975000 | 48.2143
2025-07-30 | 7.7 | 13600 | 7090 | 118 | 0.8 | 798 | 103.6 | 0.6048 | 3600 | 3000 |  |  | 1.216 | 4.4463 | 7.1 | 346 | 150 | 8 | 40 | 20 | 6.16 | 7.5 | 20310 | 425 | 10750 | 6000 | 5700 | 500 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 2 | 7 | -0.46897 | -0.88322 | 6338.3333 | 2.7 | 8192.5 | 2.7 | 10750 | 2.7 | 48.2143 | 11850 | 2.7 | 48.2143 | 25524000 | 48.2143
2025-07-31 | 7.56 | 14640 | 10240 | 70.6 | 0.98 | 585 | 112 |  | 5800 | 4800 |  |  |  | 4.4337 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.4648 | 98.5352 | 2 | 1 | 2.7 | 1.4648 | Normal | 0 | 31 | 3 | 7 | -0.48409 | -0.87502 | 9360 | 2.7 | 8032.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 1175 | 2.7 | 48.2143 | 59392000 | 48.2143
2025-08-01 | 7.65 | 15380 | 10760 | 79.3 | 0.98 | 665 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4272 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3941 | 98.6059 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3941 | Normal | 0 | 1 | 4 | 8 | -0.49907 | -0.86656 | 9363.3333 | 2.7 | 8644.1667 | 2.7 | 10240 | 2.7 | 48.2143 | 10750 | 2.7 | 48.2143 | 21520000 | 48.2143
2025-08-02 | 7.605 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4354 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 2 | 5 | 8 | -0.5139 | -0.85785 | 9363.3333 | 2.7 | 7850.8333 | 2.7 | 10760 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-03 | 7.56 | 14070 | 11256 | 56 | 0.98 | 931 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4207 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3326 | 98.6674 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3326 | Normal | 0 | 3 | 6 | 8 | -0.52858 | -0.84888 | 9702 | 2.7 | 9531 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 10240 | 2.7 | 48.2143 | 22512000 | 48.2143
2025-08-04 | 7.7 | 15270 | 15970 | 71.3 | 1 | 832 | 94.6 |  | 4400 | 3700 | 400 |  |  | 4.3749 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 0.93926 | 99.0607 | 2 | 1 | 2.7 | 0.93926 | Normal | 0 | 4 | 0 | 8 | -0.54311 | -0.83966 | 11438.6667 | 2.7 | 10401 | 2.7 | 11256 | 2.7 | 48.2143 | 10760 | 2.7 | 48.2143 | 70268000 | 48.2143
2025-08-05 | 7.46 | 15030 | 12770 | 75.6 | 0.98 | 800 | 103.6 | 0.8 | 2000 | 1300 |  |  | 1.055 | 4.4199 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1746 | 98.8254 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1746 | Normal | 0 | 5 | 1 | 8 | -0.55747 | -0.8302 | 13332 | 2.7 | 11347.6667 | 2.7 | 15970 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 25540000 | 48.2143
2025-08-06 | 7.57 | 14900 | 7090 | 104.5 | 0.8 | 800 | 92.4 |  | 5000 | 4100 | 500 |  |  | 4.4636 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 2 | 8 | -0.57167 | -0.82049 | 11943.3333 | 2.7 | 10822.6667 | 2.7 | 12770 | 2.7 | 48.2143 | 11256 | 2.7 | 48.2143 | 35450000 | 48.2143
2025-08-07 | 7.5 | 16630 | 12500 | 90 | 0.98 | 640 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4296 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2 | 98.8 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2 | Normal | 0 | 7 | 3 | 8 | -0.5857 | -0.81053 | 10786.6667 | 2.7 | 11112.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 15970 | 2.7 | 48.2143 | 25000000 | 48.2143
2025-08-08 | 7.4533 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4462 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 4 | 8 | -0.59955 | -0.80034 | 8893.3333 | 2.7 | 11112.6667 | 2.7 | 12500 | 2.7 | 48.2143 | 12770 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-09 | 7.4067 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4495 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 5 | 8 | -0.61323 | -0.7899 | 8893.3333 | 2.7 | 10418.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-10 | 7.36 | 14890 | 12055 | 73 | 1.2 | 560 | 123.2 | 0.29 | 4500 | 3200 | 300 |  | 1.256 | 4.4326 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.2443 | 98.7557 | 2 | 1 | 2.7 | 1.2443 | Normal | 0 | 10 | 6 | 8 | -0.62673 | -0.77924 | 8745 | 2.7 | 9765.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12500 | 2.7 | 48.2143 | 54247500 | 48.2143
2025-08-11 | 7.13 | 16510 | 11485 | 70 | 0.98 | 496 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4643 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.3061 | 98.6939 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3061 | Normal | 0 | 11 | 0 | 8 | -0.64004 | -0.76834 | 10210 | 2.7 | 9551.6667 | 2.7 | 12055 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 22970000 | 48.2143
2025-08-12 | 7.24 | 14980 | 12810 | 95.6 | 0.98 | 640 | 107.5 | 0.6744 | 4400 | 3600 | 360 |  |  | 4.4347 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.171 | 98.829 | 2 | 1 | 2.7 | 1.171 | Normal | 0 | 12 | 1 | 8 | -0.65316 | -0.75722 | 12116.6667 | 2.7 | 10505 | 2.7 | 11485 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 56364000 | 48.2143
2025-08-13 | 7.11 | 15280 | 12980 | 80 | 0.9 | 720 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.468 | 4.4442 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.1556 | 98.8444 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1556 | Normal | 0 | 13 | 2 | 8 | -0.66609 | -0.74587 | 12425 | 2.7 | 10585 | 2.7 | 12810 | 2.7 | 48.2143 | 12055 | 2.7 | 48.2143 | 25960000 | 48.2143
2025-08-14 | 7.13 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.469 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 14 | 3 | 8 | -0.67882 | -0.7343 | 10960 | 2.7 | 10585 | 2.7 | 12980 | 2.7 | 48.2143 | 11485 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-15 | 7.15 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4676 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 15 | 4 | 8 | -0.69135 | -0.72252 | 9053.3333 | 2.7 | 10585 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12810 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-16 | 7.17 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4662 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 16 | 5 | 8 | -0.70368 | -0.71052 | 7090 | 2.7 | 9757.5 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12980 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-17 | 7.19 | 11660 | 9500 | 80 | 0.98 | 672 | 91.2 | 0.8 | 4600 | 3700 | 400 |  | 1.1 | 4.4479 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.5789 | 98.4211 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5789 | Normal | 0 | 17 | 6 | 8 | -0.7158 | -0.69831 | 7893.3333 | 2.7 | 9426.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 43700000 | 48.2143
2025-08-18 | 7.29 | 11670 | 7090 | 87 | 0.8 | 560 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4631 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 18 | 0 | 8 | -0.7277 | -0.68589 | 7893.3333 | 2.7 | 8473.3333 | 2.7 | 9500 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-19 | 7.67 | 16490 | 13100 | 90 | 0.98 | 592 | 107.5 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4112 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.145 | 98.855 | 2 | 1 | 2.7 | 1.145 | Normal | 0 | 19 | 1 | 8 | -0.73939 | -0.67327 | 9896.6667 | 2.7 | 8493.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 26200000 | 48.2143
2025-08-20 | 7.06 | 10850 | 8130 | 75 | 0.98 | 512 | 103.6 | 0.518 | 5600 | 3400 | 400 |  | 0.676 | 4.4646 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.845 | 98.155 | 2 | 1 | 2.7 | 1.845 | Normal | 0 | 20 | 2 | 8 | -0.75086 | -0.66046 | 9440 | 2.7 | 8666.6667 | 2.7 | 13100 | 2.7 | 48.2143 | 9500 | 2.7 | 48.2143 | 45528000 | 48.2143
2025-08-21 | 7.28 | 11710 | 8660 | 118 | 0.5 | 480 | 109.2 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4496 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7321 | 98.2679 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7321 | Normal | 0 | 21 | 3 | 8 | -0.76211 | -0.64744 | 9963.3333 | 2.7 | 8928.3333 | 2.7 | 8130 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17320000 | 48.2143
2025-08-22 | 7.145 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4679 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 22 | 4 | 8 | -0.77314 | -0.63424 | 7960 | 2.7 | 8928.3333 | 2.7 | 8660 | 2.7 | 48.2143 | 13100 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-23 | 7.01 | 10970 | 7090 | 78 | 0.98 | 768 | 103.6 | 0.6 | 5200 | 3300 | 560 |  |  | 4.4785 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 23 | 5 | 8 | -0.78393 | -0.62084 | 7613.3333 | 2.7 | 8526.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8130 | 2.7 | 48.2143 | 36868000 | 48.2143
2025-08-24 | 6.95 | 11990 | 7090 | 80 | 0.98 | 800 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 1.2 | 4.4891 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 24 | 6 | 8 | -0.7945 | -0.60727 | 7090 | 2.7 | 8526.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 8660 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-25 | 6.71 | 11510 | 8550 | 120 | 0.8 | 800 | 103.6 | 0.362 | 4100 | 2500 | 380 |  |  | 4.4896 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.7544 | 98.2456 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7544 | Normal | 0 | 25 | 0 | 8 | -0.80483 | -0.59351 | 7576.6667 | 2.7 | 7768.3333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 35055000 | 48.2143
2025-08-26 | 7.02 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4768 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 26 | 1 | 8 | -0.81492 | -0.57958 | 7576.6667 | 2.7 | 7595 | 2.7 | 8550 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-27 | 7.33 | 10460 | 7935 | 84.6 | 0.98 | 624 | 117.6 | 0.22 | 2900 | 1800 | 420 |  | 0.9 | 4.4449 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 1.8904 | 98.1096 | 2 | 1 | 2.7 | 1.8904 | Normal | 0 | 27 | 2 | 8 | -0.82477 | -0.56548 | 7858.3333 | 2.7 | 7474.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 23011500 | 48.2143
2025-08-28 | 6.22 | 8360 | 7090 | 77.3 | 1.1 | 600 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.5179 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 28 | 3 | 8 | -0.83437 | -0.5512 | 7371.6667 | 2.7 | 7474.1667 | 2.7 | 7935 | 2.7 | 48.2143 | 8550 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-29 | 7.05 | 8370 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 3900 | 2500 | 320 |  | 0.5 | 4.4593 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 29 | 4 | 8 | -0.84373 | -0.53677 | 7371.6667 | 2.7 | 7474.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 27651000 | 48.2143
2025-08-30 | 7.26 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4598 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 30 | 5 | 8 | -0.85284 | -0.52218 | 7090 | 2.7 | 7474.1667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7935 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-08-31 | 7.47 | 7490 | 6670 | 84 | 0.98 | 640 | 107.5 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.428 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.2489 | 97.7511 | 2 | 1 | 2.7 | 2.2489 | Normal | 0 | 31 | 6 | 8 | -0.86169 | -0.50743 | 6950 | 2.7 | 7160.8333 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 13340000 | 48.2143
2025-09-01 | 7.36 | 7740 | 6280 | 80.6 | 0.98 | 464 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4409 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.3885 | 97.6115 | 2 | 1 | 2.7 | 2.3885 | Normal | 0 | 1 | 0 | 9 | -0.87029 | -0.49253 | 6680 | 2.7 | 7025.8333 | 2.7 | 6670 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12560000 | 48.2143
2025-09-02 | 7.26 | 8190 | 6140 | 62 | 0.98 | 400 | 83.44 |  | 3000 | 2000 | 200 |  |  | 4.4521 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.443 | 97.557 | 2 | 1 | 2.7 | 2.443 | Normal | 0 | 2 | 1 | 9 | -0.87864 | -0.47749 | 6363.3333 | 2.7 | 6726.6667 | 2.7 | 6280 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 18420000 | 48.2143
2025-09-03 | 7.28 | 6940 | 5530 | 60 | 0.98 | 480 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 0.4 | 4.4485 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.7125 | 97.2875 | 2 | 1 | 2.7 | 2.7125 | Normal | 0 | 3 | 2 | 9 | -0.88672 | -0.4623 | 5983.3333 | 2.7 | 6466.6667 | 2.7 | 6140 | 2.7 | 48.2143 | 6670 | 2.7 | 48.2143 | 11060000 | 48.2143
2025-09-04 | 7.29 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4577 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 4 | 3 | 9 | -0.89454 | -0.44698 | 6253.3333 | 2.7 | 6466.6667 | 2.7 | 5530 | 2.7 | 48.2143 | 6280 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-05 | 7.3 | 6940 | 4060 | 58.6 | 0.98 | 464 | 84 |  | 2500 | 1900 | 200 |  |  | 4.4606 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 3.6946 | 96.3054 | 2 | 1 | 2.7 | 3.6946 | Normal | 0 | 5 | 4 | 9 | -0.9021 | -0.43153 | 5560 | 2.7 | 5961.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 6140 | 2.7 | 48.2143 | 10150000 | 48.2143
2025-09-06 | 7.2583 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4599 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 6 | 5 | 9 | -0.90939 | -0.41595 | 6080 | 2.7 | 6031.6667 | 2.7 | 4060 | 2.7 | 48.2143 | 5530 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-07 | 7.2167 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4629 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 7 | 6 | 9 | -0.91641 | -0.40024 | 6080 | 2.7 | 6166.6667 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-08 | 7.175 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  | 0.36 | 4.4658 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 8 | 0 | 9 | -0.92316 | -0.38442 | 7090 | 2.7 | 6325 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 4060 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-09 | 7.1333 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4688 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 9 | 1 | 9 | -0.92963 | -0.36848 | 7090 | 2.7 | 6585 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-10 | 7.0917 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4717 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 10 | 2 | 9 | -0.93583 | -0.35244 | 7090 | 2.7 | 6585 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-11 | 7.05 | 8640 | 7480 | 78 | 0.98 | 432 | 89.6 |  | 2300 | 1800 | 200 |  | 0.32 | 4.4574 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.0053 | 97.9947 | 2 | 1 | 2.7 | 2.0053 | Normal | 0 | 11 | 3 | 9 | -0.94176 | -0.33629 | 7220 | 2.7 | 7155 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 17204000 | 48.2143
2025-09-12 | 7.0767 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4728 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 12 | 4 | 9 | -0.9474 | -0.32004 | 7220 | 2.7 | 7155 | 2.7 | 7480 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-13 | 7.1033 | 10810 | 7090 | 104.5 | 0.98 | 798 | 103.6 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4709 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1157 | 97.8843 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1157 | Normal | 0 | 13 | 5 | 9 | -0.95277 | -0.3037 | 7220 | 2.7 | 7155 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14180000 | 48.2143
2025-09-14 | 7.13 | 6860 | 6010 | 67.6 | 0.98 | 400 | 56 |  | 2000 | 1300 |  |  |  | 4.4541 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.4958 | 97.5042 | 2 | 1 | 2.7 | 2.4958 | Normal | 0 | 14 | 6 | 9 | -0.95785 | -0.28726 | 6730 | 2.7 | 6975 | 2.7 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 7480 | 2.7 | 48.2143 | 12020000 | 48.2143
2025-09-15 | 6.54 | 6840 | 6410 | 82 | 0.98 | 360 | 103.6 |  | 1900 | 1700 |  |  |  | 4.492 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.3401 | 97.6599 | 2 | 1 | 2.7 | 2.3401 | Normal | 0 | 15 | 0 | 9 | -0.96265 | -0.27074 | 6503.3333 | 2.7 | 6861.6667 | 2.7 | 6010 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 12179000 | 48.2143
2025-09-16 | 6.64 | 7000 | 6915 | 109 | 0.98 | 440 | 50.4 | 0.0606 | 2100 | 1800 | 200 |  |  | 4.4813 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.1692 | 97.8308 | 2 | 1 | 2.7 | 2.1692 | Normal | 0 | 16 | 1 | 9 | -0.96717 | -0.25414 | 6445 | 2.7 | 6832.5 | 2.7 | 6410 | 2.7 | 48.2143 | 7090 | 2.7 | 48.2143 | 14521500 | 48.2143
2025-09-17 | 7.01 | 7900 | 7325 | 140 | 0.98 | 400 | 103.6 |  | 1800 | 1700 |  |  |  | 4.457 | 7.195 | 297 | 150 | 8 |  |  | 6.16 | 6.855 | 15125 | 425 | 10750 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 | 2.0478 | 97.9522 | 2 | 1 | 2.7 | 2.0478 | Normal | 0 | 17 | 2 | 9 | -0.9714 | -0.23747 | 6883.3333 | 2.7 | 6806.6667 | 2.7 | 6915 | 2.7 | 48.2143 | 6010 | 2.7 | 48.2143 | 13185000 | 48.2143