## Sheet1
RO1_Feed_pH | RO1_Feed_EC_µscms | RO1_Feed_TDS_mgl | RO1_Feed_TSS_mgl | RO1_Feed_Turbidity_NTU | RO1_Feed_COD_mgl | RO1_Feed_NH3N_mgl | RO1_Feed_Zinc_mgl | RO1_Feed_Total_Hardness | RO1_Feed_Ca_Hardness | RO1_Feed_Total_Alkalinity | RO1_Feed_PO4_mgl | RO1_Feed_TFe_mgl | RO1_Feed_SDI | RO1_P_PH | RO1_P_COND_µscms | RO1_P_TDS_mgl | RO1_P_COD_mgl | RO1_P_Total_Hardnes | RO1_P_Ca_Hardness | RO1_P_NH3N_mgl | RO1_R_PH | RO1_R_COND_µscms | RO1_R_TSS | RO1_R_TDS_mgl | RO1_R_Total_Hardnes | RO1_R_Ca_Hardness | RO1_R_Total_Alkalinity | RO1_R_COD_mgl | RO_1_FEED_PRESSURE | RO_1_Rej_PRESSURE | RO1_Feed_FLOW_m3hr | RO1_Permeate_FLOW_KL | RO1_REJECT_FLOW_KL | Recovery_% | Salt_Passage_% | Salt_Rejection_% | DeltaP_bar | TCF | Norm_Permeate_Flow | NSP_% | Diagnosis
7.9 |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | 7.36 | 330 | [5 empty] | 7.2 | 8140 |  | 6290 |  |  |  | 760 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[21 empty] | 7.5 | 8510 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 |  |  |  | 0.7 | [24 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 |  |  |  | 0.5 | 450 | [23 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 3.75 | [6 empty] | 8.68 |  |  | 10 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 |  | 3710 |  | 0.5 | 656 | 50.4 | 0.411 | 760 | 590 |  | 46.13 | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.51 |  | 3250 |  | 0.4 | 640 | 75.6 | 0.236 | 660 | 440 |  | 27.84 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 |  | 3370 |  | 0.8 | 592 | 56 | 0.3411 | 450 | 260 |  | 36.41 |  |  | 7.3 | 213 | 100 | 24 |  |  | 9.52 | 7.34 | 9360 | 20 | 7300 |  |  |  | 1080 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 2.9674 | 97.0326 |  | 1 |  | 2.9674 | Normal
7.76 |  | 3280 |  | 0.9 | 448 | 78.4 | 0.3861 | 520 | 390 |  | 40.84 |  |  | 7.76 | 270 | 140 |  |  |  |  | 7.51 | 7970 | 20 |  |  |  |  | 560 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 4.2683 | 95.7317 |  | 1 |  | 4.2683 | Normal
[23 empty] | 10 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.71 |  | 4056 |  | 0.5 | 624 | 84 | 0.363 | 680 | 440 |  | 36.11 |  |  | 7.5 | 250 | 172 | 4 |  |  | 10.08 | 7.5 | 6140 | 5 | 4700 |  |  |  | 800 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 4.2406 | 95.7594 |  | 1 |  | 4.2406 | Normal
7.71 |  | 3440 |  | 0.7 | 520 |  | 0.432 | 620 | 400 |  | 37.21 |  |  | 7.1 | 170 | 80 |  |  |  | 8.4 | 6.64 | 8540 | 10 | 5780 |  |  |  | 1160 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 2.3256 | 97.6744 |  | 1 |  | 2.3256 | Normal
7.74 |  | 3300 |  | 0.8 | 600 | 55 | 0.2687 | 700 | 460 |  | 37.6 |  |  | 6.84 | 165 | [5 empty] | 6.78 | 14130 | 10 |  |  |  |  | 1680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 |  |  |  | 0.82 | 560 | 53.2 | 0.2681 | 700 | 420 |  | 30.42 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.82 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1000 | 500 | [19 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 |  | 4200 |  | 0.6 | 320 | 84 | 0.1976 | 950 | 500 |  | 36.9 |  | 3.9 | 7 | 200 | 90 | 12 |  |  | 6.22 | 7 | 11930 | 10 | 9900 |  |  |  | 960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 2.1429 | 97.8571 |  | 1 |  | 2.1429 | Normal
7.96 |  | 4370 |  | 0.6 | 480 |  | 0.1866 |  |  |  | 40.3 | [17 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8 |  | 3640 |  | 0.8 | 448 | 70 | 0.2113 | 900 | 500 |  | 37.6 |  |  | 7 | 196 | 60 | 8 |  |  |  | 7.01 | 9830 | 10 | 7560 |  |  |  | 960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 1.6484 | 98.3516 |  | 1 |  | 1.6484 | Normal
7.82 |  |  |  | 0.46 | 512 |  | 0.1902 |  |  |  | 39.4 |  | 3.7 | 7.48 | 207 | [5 empty] | 6.9 | 9350 | 5 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.53 |  |  |  | 0.5 | 336 |  | 0.2119 | 1000 | 700 |  | 37.3 |  |  | 7.21 | 211 |  | 4 |  |  |  | 6.93 | 10680 | [5 empty] | 680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 |  |  |  | 0.8 | 512 |  | 0.1871 |  |  |  | 44.6 |  | 4.3 | 7.2 | 209 |  | 8 |  |  |  | 6.94 | 10690 | 10 | 7420 |  |  |  |  | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 |  | 4740 |  | 0.8 | 752 | 75.6 | 0.2311 | 900 | 600 |  | 33.66 |  |  | 7.6 | 200 | 135 |  |  |  |  | 7.1 | 11040 | 5 | 9310 |  |  |  | 640 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 2.8481 | 97.1519 |  | 1 |  | 2.8481 | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 |  |  |  | 0.5 | 528 |  | 0.221 | 1300 | 850 |  | 29.85 |  | 4 | 7 | 210 |  |  |  |  | 6.72 | 7.01 | 11650 | 10 | 8040 |  |  |  | 880 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 7.47 | 230 |  |  |  |  | 7.39 | [8 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.66 |  | 4920 |  | 0.4 | 519 | 70 | [6 empty] | 3.8 | [15 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 3 | [15 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8 |  |  |  | 0.62 | 672 | 72.8 | 0.216 | 1000 | 650 |  | 30.42 |  | 4.1 | 7 | 280 | 170 | 4 |  |  | 7.5 | 6.82 | 14600 | 62 | 9950 |  |  |  |  | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.77 |  | 4850 |  | 0.61 | 624 | [8 empty] | 7.22 | 250 | [5 empty] | 6.9 | 13900 |  | 9950 |  |  |  | 1840 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 |  |  |  | 0.94 | 640 | 75.04 | 0.2411 | 900 | 600 |  | 30.2 |  | 4.2 | 7.22 | 250 |  | 8 |  |  |  | 6.54 | 12090 | [5 empty] | 1160 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 |  | 5020 |  | 2.5 | 1024 | 74.2 | 0.201 | 910 | 600 |  | 29.1 |  | 3.6 | [15 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.43 |  |  |  | 2.4 | 880 |  | 0.196 | 980 | 640 |  | 33.6 |  |  | 7.14 | 309 | 180 | 4 |  |  | 7.75 | 6.05 | 12730 | 52 | 8960 |  |  |  | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.66 |  |  |  | 1.8 | 848 | 61.6 | 0.246 | 1000 | 620 |  | 30.1 |  | 3.8 | 6.95 | 279 | [5 empty] | 6.46 | 14780 | 30 | 9860 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.66 | [13 empty] | 6.75 | 314 | [5 empty] | 6.59 | 13300 | [5 empty] | 1600 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 |  | 5380 |  | 2 | 784 | [7 empty] | 4.5 | 6.75 | 314 | [5 empty] | 6.56 | 13570 | 76 | 11840 |  |  |  | 1680 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 |  | 5210 |  | 2.08 | 768 | [7 empty] | 3.9 | 7.19 | 436 |  | 16 |  |  | 8.96 | [8 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.92 |  | 4530 |  | 0.9 | 880 | [7 empty] | 3.6 | 7.62 | 213 |  | 4 |  |  |  | 6.3 | 12400 |  | 9260 |  |  |  |  | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.99 |  | 4093.3 |  |  | 720 | [8 empty] | 6.57 | 206 |  | 4 |  |  |  | 6.78 | 12530 | 156 |  |  |  |  | 1600 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.79 |  | 4280 |  | 0.8 | 800 | [15 empty] | 6.25 | 16110 |  | 13770 |  |  |  | 2000 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.47 |  | 4210 |  |  | 640 | [8 empty] | 7 | 308 | 140 | 8 |  |  | 8.73 | 7.42 | 11150 | 289 | 7870 |  |  |  | 1360 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 3.3254 | 96.6746 |  | 1 |  | 3.3254 | Normal
7.8 |  |  |  | 0.9 | 624 | [8 empty] | 7.1 | 214 |  | 12 |  |  |  | 6.76 | 12640 | [5 empty] | 1200 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.9 |  |  |  |  | 560 | [8 empty] | 7.59 | 220 |  | 8 |  |  | 9.18 | [8 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 |  | 4850 |  | 0.86 | 600 | 78.4 |  | 850 | 400 |  |  |  |  | 7 | 230 | 115 | 4 |  |  |  | 6.57 | 11670 | 23 | 7960 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 2.3711 | 97.6289 |  | 1 |  | 2.3711 | Normal
[13 empty] | 2.9 | 7.4 | 219 | 100 |  |  |  | 9.63 | 7.21 | 15360 | 20 | 8920 |  |  |  | 2200 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.37 |  |  |  |  | 880 | 92.4 | [7 empty] | 7.15 | 237 | 130 | 4 |  |  |  | 6.52 | 10580 |  | 9150 |  |  |  | 1800 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 |  | 5100 |  |  | 880 | [8 empty] | 7.26 | 240 |  | 8 |  |  | 8.96 | 5.98 | 13090 |  | 11620 |  |  |  | 1960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.66 |  | 5226 | 6 |  | 1240 | 91 | [7 empty] | 7.3 | 290 |  | 4 |  |  |  | 6.16 | 11000 | 89 | 5100 |  |  |  | 1880 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.68 |  | 5210 |  | 0.82 |  | 89.6 | [7 empty] | 6.62 | 371 | 160 |  |  |  | 10.08 | 5.85 | 13200 | 54 | 9020 |  |  |  |  | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  | 3.071 | 96.929 |  | 1 |  | 3.071 | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.88 |  | 5330 |  | 0.91 | 1040 |  | 0.206 | 700 | 350 |  | 30.4 |  |  | 7.5 | 265 |  | 16 |  |  | 10.08 | 6.6 | 14230 | 223 | 11180 |  |  |  | 1960 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.88 |  | 5560 |  | 0.84 | 760 |  | 0.176 | 1000 | 750 |  | 27.6 | [17 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.88 |  |  |  | 0.93 | 800 | 81.2 | [7 empty] | 7.7 | 350 | [5 empty] | 6.64 | 16370 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.81 |  |  |  |  | 840 | [8 empty] | 7.49 | 276 | [5 empty] | 6.7 | 15090 | 396 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8.01 |  |  |  |  | 920 |  | 0.2001 | 920 | 600 |  | 26.4 |  |  | 7.01 | 376 | [5 empty] | 6.72 | 16630 | 324 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[23 empty] | 188 | [5 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.48 |  | 5950 |  |  | 800 | [7 empty] | 4.1 | 7.3 | 298 |  | 28 |  |  | 8.87 | 6.6 | 13400 |  | 10530 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.62 |  |  |  | 0.84 | 840 | 86.8 |  | 1250 | 900 |  |  |  |  | 7.25 | 302 |  | 4 |  |  |  | 6.57 | 14780 | [5 empty] | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.62 |  | 7620 |  | 1.2 | 800 |  | 0.2041 | 1300 | 1000 |  | 20.4 |  |  | 7.2 | 344 | [5 empty] | 6.4 | 15750 | 13 | 11200 |  |  |  |  | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.72 |  | 6800 |  | 0.99 | 640 | [15 empty] | 7.53 | 14450 |  | 11860 |  |  |  | 1480 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.4 |  |  |  |  | 560 | 61.6 | 0.1861 | 1400 | 1100 |  | 26.7 |  |  | 7.3 | 300 |  | 8 |  |  | 9 | 6.22 | 13100 | 11 |  |  |  |  | 1080 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.66 |  | 5830 |  | 0.67 | 640 | [8 empty] | 7 | 340 | [5 empty] | 6.89 | 12000 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.98 |  |  |  |  | 840 | [8 empty] | 7.33 | 340 |  | 4 |  |  | 8.73 | 6.39 | 20300 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.83 |  | 5560 |  | 0.95 | 720 | 61.04 | [7 empty] | 6.6 | 450 |  | 4 |  |  | 8.6 | 5.56 | 9070 | [5 empty] | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.83 |  | 5560 |  | 0.92 | 720 | 61.04 | [7 empty] | 6.6 | 450 | [5 empty] | 5.56 | 9070 |  | 7850 |  |  |  | 1280 | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 |  |  |  |  | 760 | [8 empty] | 6.78 | 373 | [5 empty] | 6.62 | 11200 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 51.9231 |  |  | 1.5 | 1 | 2.7 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 21 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 47.3684 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.75 |  |  |  |  | 680 |  | 0.1621 | 1200 | 900 |  | 25 |  |  | 7.83 | 407 | [5 empty] | 6.46 | 12400 | [6 empty] | 23 | 22 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 49.0566 |  |  | 1 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.92 |  |  |  |  | 600 | 76.72 | [7 empty] | 7.61 | 330 | [5 empty] | 7.05 | 11200 | 77 | 7620 |  |  |  | 760 | 24 | 22 | 5.7 | 2.6 | 2.9 | 45.614 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.74 |  |  |  |  | 800 |  |  | 1100 | 850 |  | 29.5 |  |  | 7.45 | 290 |  | 12 |  |  |  | 5.53 | 11340 | [6 empty] | 25 | 22.5 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 48.1481 |  |  | 2.5 | 1 | 2.6 |  | Fouling / Clogging
7.69 | [13 empty] | 7.2 | 309 | [5 empty] | 5.63 | 11690 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 47.3684 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.72 |  |  |  |  | 720 |  | 0.17 | 1200 | 800 |  | 32.6 |  |  | 7.57 | 361 | [13 empty] | 23 | 22 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 48.0769 |  |  | 1 | 1 | 2.5 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.57 |  |  |  |  | 1120 | [8 empty] | 6.64 | 295 | [5 empty] | 6.62 | 14140 | 136 | 11358 |  |  |  | 2200 | 22 | 20 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.83 |  |  |  |  | 640 | [8 empty] | 7.4 | 312 |  | 20 |  |  |  | 6.57 | 16230 | [6 empty] | 22 | 20 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 57.8947 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.89 |  |  |  |  | 440 |  | 0.136 | 1100 | 700 |  | 30.4 |  |  | 7 | 378 | [5 empty] | 5.7 | 11690 | [5 empty] | 840 | 21 | 20 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 58.9286 |  |  | 1 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.62 |  |  |  |  | 520 | [8 empty] | 7.16 | 345 |  | 32 |  |  | 15.68 | 6.1 | 12400 | 70 | [5 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 3.3 | 2 | 60 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.46 |  |  |  |  | 600 | 84 | [7 empty] | 6.8 | 339 |  | 12 |  |  |  | 6.2 | 12740 | [6 empty] | 23 | 21.5 | 5.6 | 3.2 | 2.3 | 57.1429 |  |  | 1.5 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.35 |  | 6580 |  | 0.98 | 840 | 67.2 | [7 empty] | 6.9 | 398 |  | 12 |  |  | 12.32 | 6.4 | 13790 | 271 | 10960 |  |  |  |  | 22 | 21 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 59.6491 |  |  | 1 | 1 | 3.4 |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 56.1404 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
8.02 |  |  |  | 0.67 | 920 | [8 empty] | 8.48 | 366 |  | 8 |  |  |  | 6.97 | 11800 | 111 | 10630 |  |  |  | 1680 | 24 | 23 | 5.5 | 3 | 2.6 | 54.5455 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
8.12 |  | 6390 |  | 0.76 | 840 | [8 empty] | 8.06 | 396 |  | 8 |  |  | 9.63 | 6.98 | 13800 | 360 | 11040 |  |  |  | 1640 | 25 | 22 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 51.8519 |  |  | 3 | 1 | 2.8 |  | Fouling / Clogging
[14 empty] | 8.01 | 400 | [5 empty] | 7.24 | 12480 | 207 | 8560 |  |  |  |  | 28 | 25 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 |  |  | 3 | 1 | 2.7 |  | Fouling / Clogging
7.56 | [5 empty] | 83.72 | [7 empty] | 7.6 | 360 | [5 empty] | 6.47 | 11800 | 120 | 9800 |  |  |  | 1080 | 36 | 35 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.49 |  | 7860 |  |  | 760 | [8 empty] | 7 | 370 | [13 empty] | 25 | 23 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 48.0769 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.58 |  | 8990 |  |  | 960 | [8 empty] | 7.1 | 360 | [13 empty] | 20 | 18.5 | 5.7 | 3.1 | 2.8 | 54.386 |  |  | 1.5 | 1 | 3.1 |  | Normal
[14 empty] | 7 | 340 | [13 empty] | 24 | 22.5 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 58.9286 |  |  | 1.5 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.4 |  |  |  |  | 560 | [8 empty] | 7.17 | 389 | [5 empty] | 6.49 | 14460 | [5 empty] | 560 | 21 | 20 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 57.1429 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.71 |  |  |  |  | 640 | [8 empty] | 7.56 | 337 | [13 empty] | 23 | 22 | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 56.3636 |  |  | 1 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.4 |  | 7850 |  | 0.98 | 520 | 88.48 | [7 empty] | 7.32 | 290 | 170 |  |  |  | 10.08 | 6.5 | 13450 | 209 | 10380 |  |  |  | 1200 | 26 | 24 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 57.8947 | 2.1656 | 97.8344 | 2 | 1 | 3.3 | 2.1656 | Normal
7.5 |  | 5650 |  | 0.69 | 520 | [8 empty] | 6.21 | 535 | 290 | 4 |  |  |  | 6.5 | 13780 | 335 | 10510 |  |  |  | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 55.3571 | 5.1327 | 94.8673 | 2 | 1 | 3.1 | 5.1327 | Membrane Damage or Scaling
7.7 |  |  |  |  | 680 | [8 empty] | 6.2 | 570 |  |  |  |  | 14.11 | 6.7 | 14390 | 257 | 11200 |  |  |  | 1320 | 23 | 22 | 5.6 | 3 | 2.8 | 53.5714 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
[14 empty] | 7 | 355 | [5 empty] | 6.73 | 14600 | [6 empty] | 23 | 22 | 5.6 | 2.8 | 3 | 50 |  |  | 1 | 1 | 2.8 |  | Normal
[14 empty] | 7.1 | 360 | [13 empty] | 23 | 21 | 5.7 | 3 | 2.8 | 52.6316 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.9 |  | 6660 |  |  | 680 | [8 empty] | 6.5 | 320 |  | 12 |  |  |  | 6.88 | 15000 | 229 | 12090 |  |  |  | 1240 | 24 | 23 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 49.0909 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
8.12 |  |  |  |  | 880 | [8 empty] | 7.8 | 479 |  | 8 |  |  |  | 6.98 | 13200 | [5 empty] | 8 | 23 | 21.5 | 5 | 3.2 | 2.5 | 64 |  |  | 1.5 | 1 | 3.2 |  | Normal
8.02 |  | 6634.7826 |  |  | 640 | [8 empty] | 7.83 | 484 | 85 |  |  |  |  | 5.5 | 12600 | 426 | 10680 |  |  |  | 1680 | 20 | 18 | 4.9 | 2.3 | 3.4 | 46.9388 | 1.2811 | 98.7189 | 2 | 1 | 2.3 | 1.2811 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.92 |  | 6460.8696 |  |  | 320 | [23 empty] | 18 | 16.5 | 5 | 2 | 3.6 | 40 |  |  | 1.5 | 1 | 2 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.89 |  |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 7.79 | 327 |  |  |  |  | 8.6 | 6.97 | 11600 | [6 empty] | 20 | 19 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 52.0833 |  |  | 1 | 1 | 2.5 |  | Normal
8.02 |  | 6043.4783 |  |  | 720 | [8 empty] | 7.22 | 389 | [5 empty] | 6.99 | 11000 | 668 | 8020 |  |  |  |  | 19 | 18 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | 65.3061 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 19 | 4.8 | 3 | 2.6 | 62.5 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
8.21 |  | 6434.7826 | [11 empty] | 7.77 | 327 | [13 empty] | 22 | 20.5 | 5 | 1.4 | 3 | 28 |  |  | 1.5 | 1 | 1.4 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 22 | 20 | 4.9 | 1.1 | 3 | 22.449 |  |  | 2 | 1 | 1.1 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 22 | 20 | 4.9 | 1.1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8.01 |  | 6000 |  | 0.67 | 440 | 81.2 | [7 empty] | 7.27 | 317 |  | 4 |  |  | 8.62 | 6.94 | 10200 | [6 empty] | 22 | 20 | 4.9 | 1.1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8.14 |  | 5624.3478 |  | 0.8 | 440 | [23 empty] | 24 | 23 | 5 | 3.1 | 2.8 | 62 |  |  | 1 | 1 | 3.1 |  | Normal
8.1 |  |  |  |  | 480 | [8 empty] | 7.85 | 214 | [5 empty] | 7.03 | 11640 | [6 empty] | 20 | 19 | 5.4 | 3 | 2.4 | 55.5556 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 25 | 23 | 5.4 | 3.3 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.97 |  | 6234.7826 |  | 0.7 | 480 | [23 empty] | 18 | 16.5 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 1.5 | 1 | 3 |  | Normal
8.1 | [20 empty] | 7.58 | 9360 | [6 empty] | 18 | 16.5 | 5.9 | 3 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8 |  | 5408.6957 |  |  | 760 | [15 empty] | 7.4 | 8470 | [6 empty] | 22 | 22 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 |  |  | 0 | 1 | 3.4 |  | Normal
8.14 | [13 empty] | 6.92 | 220 | [5 empty] | 6.8 | 10550 | [5 empty] | 1440 | 20 | 20 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | Normal
8.25 |  | 3936 |  | 1.2 |  | 69.4 | [7 empty] | 7.54 | 233 |  |  |  |  | 9.4 | 6.8 | 11580 | 296 | 9488 |  |  |  |  | 20 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | Normal
8.21 | [28 empty] | 21 | 20 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 |  |  | 1 | 1 | 3.3 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 6.1 | 3.3 | 2.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8 |  | 4286.9565 | [18 empty] | 6.48 | 9300 | [6 empty] | 20 | 18 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
8.08 |  | 5382.6087 | [11 empty] | 7.44 | 210 | [5 empty] | 6.49 | 12300 | 224 | 10588 |  |  |  | 1480 | 20 | 19 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 |  |  | 1 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.99 |  |  |  | 1.2 | 480 | [8 empty] | 7.33 | 210.6 |  | 8 |  |  |  | 6.52 | 11990 | 163 | 9908 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
8.21 | [13 empty] | 7.69 | 182.5 | [13 empty] | 20 | 18 | 6 | 3.3 | 2.7 | 55 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.9 |  | 5373.913 |  |  | 640 | [8 empty] | 7.69 | 178 | [5 empty] | 6.34 | 9120 | 206 | 7150 |  |  |  | 1000 | 23 | 21 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 54.8387 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.8 | [13 empty] | 7.8 | [14 empty] | 23 | 22 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 58.7302 |  |  | 1 | 1 | 3.7 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 |  |  | 1 | 1 | 3.5 |  | Normal
7.9 |  | 4513.0435 |  | 0.9 | [9 empty] | 7.46 | 200 | [5 empty] | 6.41 | 10200 | [6 empty] | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
7.3 | [13 empty] | 7.48 | 180 | [5 empty] | 6.32 | 9650 | [6 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 19 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 55.9322 |  |  | 1 | 1 | 3.3 |  | Normal
8.04 | 6180 |  |  | 0.9 |  | 51.8 | [7 empty] | 7.29 | 184.2 | [5 empty] | 6.99 | 10890 | [6 empty] | 20 | 19 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 56.8966 |  |  | 1 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.29 | 6960 |  |  |  | 1760 | [8 empty] | 7.32 | 177.4 |  | 16 |  |  |  | 6.74 | 11070 | 888 |  |  |  |  | 2240 | 20 | 19 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 57.1429 |  |  | 1 | 1 | 3.6 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 21 | 6.8 | 3.8 | 3 | 55.8824 |  |  | 1 | 1 | 3.8 |  | Normal
8.06 | 6840 |  |  |  | 1080 | 57.4 | [7 empty] | 7.17 | 202.9 |  | 8 |  |  |  | 6.74 | 12300 | 782 | 11640 |  |  |  | 2280 | 21 | 20 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 56.9231 |  |  | 1 | 1 | 3.7 |  | Normal
8.02 | 7010 | [12 empty] | 7.89 | 254 | 165.1 | 4 |  |  |  | 6.88 | 11840 | 672 | 9520 |  |  |  |  | 21 | 20 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 55.5556 |  |  | 1 | 1 | 3.5 |  | Normal
8.16 | 5760 | [12 empty] | 7.9 | 250 | [5 empty] | 6.74 | 12900 | [6 empty] | 22 | 21 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 |  |  | 1 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.92 | 6060 |  |  | 1.29 | 1400 | [8 empty] | 6.91 | 169.4 | [5 empty] | 6.26 | 11720 | 158 | 11110 |  |  |  | 2920 | 23 | 22 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | 55.1724 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.94 | 5670 | 5216 |  | 1.44 | 760 | [8 empty] | 7.4 | 181.2 |  | 16 |  |  | 3.92 | 7.03 | 9850 | 374 | 8870 |  |  |  | 1560 | 24 | 22.5 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 |  |  | 1.5 | 1 | 3.5 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 59.0164 |  |  | 2 | 1 | 3.6 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 57.377 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
7.89 | 6790 |  |  | 1.71 |  | 46.2 | [7 empty] | 7.15 | 177.1 | [5 empty] | 6.12 | 12370 | 864 | 11910 |  |  |  | 1960 | 20 | 18 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 53.2258 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.96 | 6100 |  |  |  | 920 | [5 empty] | 31.22 |  |  | 7.56 | 173.9 |  | 20 |  |  |  | 6.32 | 6710 | [6 empty] | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 56.4516 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
7.83 | 6330 |  |  | 1.23 | 1160 | [8 empty] | 7.76 | 179.6 | [5 empty] | 6.67 | 9200 | 262 | 7075 |  |  |  | 2040 | 20 | 18 | 6.1 | 3.4 | 2.7 | 55.7377 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 6 | 3.3 | 2.7 | 55 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 22 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 1 | 1 | 3.4 |  | Normal
6.74 | 6290 |  |  | 1.09 | 760 | [7 empty] | 5.2 | 6.4 | 206.4 |  | 16 |  |  | 5.6 | 6.14 | 7830 | 434 | 7750 |  |  |  | 1080 | 22 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 1 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.59 | 6800 | 6120 |  | 0.402 | 760 | [7 empty] | 4.43 | 7.12 | 246 | 172.2 |  |  |  |  | 7.07 | 9990 | 550 | 10505 |  |  |  |  | 22 | 20 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 53.9683 | 2.8137 | 97.1863 | 2 | 1 | 3.4 | 2.8137 | Normal
6.75 | 6100 | [12 empty] | 7.05 | 183 | [5 empty] | 6.48 | 10580 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 41.8182 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.86 | 6310 |  |  | 0.309 | 520 | 33.6 |  |  |  |  | 25.61 |  |  | 6.99 | 159.7 |  | 20 |  |  |  | 6.28 | 11860 | 154 | 11510 |  |  |  | 1040 | 22 | 20 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.55 | 5900 | [11 empty] | 4.5 | 6.68 | 215 | [5 empty] | 6.42 | 6840 | [6 empty] | 24 | 22 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.84 | 6610 | [12 empty] | 7.47 | 179.8 | [5 empty] | 6.36 | 8860 | [6 empty] | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.9 | 6440 | 5796 |  | 0.42 | 720 | 42 | [7 empty] | 7.34 | 184.9 | [5 empty] | 6.48 | 11410 | 174 | 12935 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.7 | 6540 |  |  | 0.35 | 440 | [8 empty] | 7.23 | 240 |  |  |  |  | 4.25 | 6.5 | 10900 | 382 | 10560 |  |  |  |  | 23 | 21 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
7.75 | 6230 | 5498 | [11 empty] | 6.99 | 205 | 136 |  |  |  |  | 6.48 | 10600 | [6 empty] | 22 | 20 | 6.5 | 3.5 | 3 | 53.8462 | 2.4736 | 97.5264 | 2 | 1 | 3.5 | 2.4736 | Normal
[13 empty] | 4.1 | [15 empty] | 21 | 19 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 19 | 6.2 | 3.2 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 55.5556 |  |  | 2 | 1 | 3.5 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.71 | 8490 |  |  | 0.72 | 520 | 72.8 |  | 1400 | 1000 |  |  |  |  | 6.82 | 199.7 |  | 8 |  |  |  | 7.02 | 12600 | 438 | 9575 |  |  |  | 800 | 22 | 20 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.67 | 8300 |  |  |  | 480 | [8 empty] | 7.55 | 227 | 76 | 4 |  |  | 6.6 | 6.92 | 12380 | 600 | 8675 |  |  |  | 760 | 22 | 20 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.76 | 7810 |  | 30 | 1.41 | 280 | 74.2 | [7 empty] | 7.52 | 205 |  | 4 | 12 |  |  | 6.87 | 11830 | 148 | 7895 |  |  |  | 520 | 22 | 20 | 6.6 | 3.6 | 3 | 54.5455 |  |  | 2 | 1 | 3.6 |  | Normal
[13 empty] | 4.05 | [15 empty] | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
8.04 | 7220 |  | 86 | 0.26 | [9 empty] | 6.62 | 186.6 | [5 empty] | 7.16 | 10889 | [6 empty] | 23 | 21 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.55 | 8060 |  | 80 | 0.5 | 560 | [8 empty] | 6.31 | 198 | [5 empty] | 6.82 | 11080 | 114 | 7815 |  |  |  |  | 23 | 21 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.9 | 8690 | 6285 |  | 0.75 | 1080 | [5 empty] | 36.98 |  |  | 5.9 | 192.9 | [5 empty] | 7.11 | 10800 | 252 | 7895 |  |  |  |  | 23 | 21 | 6.4 | 3.4 | 3 | 53.125 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.46 | 9130 |  |  |  | 920 | [8 empty] | 6 | 300 |  | 16 |  |  |  | 5.84 | 10290 | 76 | 8250 |  |  |  |  | 23 | 21 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 52.8302 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.48 | 10130 | 6440 | 54 | 1.32 | 840 |  |  | 1250 | 1100 |  |  |  | 4.7 | 7.01 | 273 |  |  |  |  | 8.6 | 6.04 | 19400 | 246 | 11960 |  |  |  | 1680 | 25 | 23 | 6.3 | 3.3 | 3 | 52.381 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.7 | 10200 | 7420 |  | 0.89 | [9 empty] | 7.55 | 220 | [5 empty] | 6.73 | 20400 | 84 | 15364 |  |  |  |  | 25 | 23 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 57.8947 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.71 | 10130 | 6955 |  | 0.72 | 920 | 75.6 |  | 1250 | 900 |  |  |  |  | 7.57 | 278 | [5 empty] | 6.8 | 20300 | 306 | 14835 |  |  |  | 1680 | 25 | 23.5 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 53.9683 |  |  | 1.5 | 1 | 3.4 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[13 empty] | 4.5 | [15 empty] | 22 | 20 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 56.8966 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
8.04 | 9760 | 7300 | 91 | 0.82 | 800 | [8 empty] | 7.01 | 197.2 |  |  |  |  | 7.92 | 6.94 | 17370 | 44 | 13375 |  |  |  | 1920 | 22 | 20 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 54.0984 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.58 | 9800 | 6745 | 17 | 1.72 | 720 | [8 empty] | 7.09 | 413 | 365 |  |  |  |  | 6.67 | 22200 | 356 | 15495 |  |  |  | 1640 | 23 | 21 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 5.4114 | 94.5886 | 2 | 1 | 3.2 | 5.4114 | Membrane Damage or Scaling
7.54 | 10060 | 7040 | 15 | 0.55 | 720 | [8 empty] | 7.83 | 267 |  |  |  |  | 6.62 | 6.45 | 17850 | 300 | 12180 |  |  |  | 1400 | 23 | 21 | 5.9 | 3.2 | 2.7 | 54.2373 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.52 | 9860 | [11 empty] | 4.6 | 7.12 | 246 |  | 8 |  |  |  | 6.4 | 16600 | [6 empty] | 23 | 21 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.49 | 9440 | [12 empty] | 7.05 | 183 | [13 empty] | 23 | 21 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
[14 empty] | 6.99 | 159.7 |  | 20 | [11 empty] | 23 | 21 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.14 | 10410 | 8270 | 116 | 0.97 | 720 | 112 |  | 1300 | 1000 |  |  |  |  | 6.68 | 215 | [5 empty] | 7.05 | 15400 | 626 | 13270 |  |  |  | 1280 | 23 | 21 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.32 | 10400 | 8510 | 63 | 0.47 | 1480 | [5 empty] | 60.42 |  | 3.82 | 7.47 | 179.8 | [5 empty] | 7.08 | 16930 | [5 empty] | 1560 | 25 | 23 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.19 | 10510 |  |  | 1.6 | [6 empty] | 55.86 |  | 3.8 | [7 empty] | 7.14 | 19900 | [5 empty] | 2280 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.08 | 10690 |  |  |  | 1080 | [7 empty] | 5 | 7.34 | 184.9 | [5 empty] | 5.4 | 22100 | [6 empty] | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.14 | 10660 | 9295 | 148 |  | 1080 | 142.8 | [6 empty] | 4 | 7.23 | 240 |  |  |  |  | 4.25 | 5.48 | 21900 | [5 empty] | 1920 | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.24 | 10460 | 9395 | 123 |  | 1480 | [8 empty] | 6.99 | 205 | [5 empty] | 6.02 | 20400 | [6 empty] | 22 | 20 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.65 | 8570 | 7840 | 90 | 0.71 | 800 | 39.2 | [6 empty] | 4.6 | 8.12 | 253 |  | 28 |  |  |  | 7.26 | 17610 | 432 | 15680 |  |  |  | 1720 | 22 | 20 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.52 | 8780 | 8035 | 155 | 0.62 | 400 | [8 empty] | 8.58 | 183 |  | 20 |  |  |  | 7.65 | 11380 | 784 | 10570 |  |  |  | 800 | 20 | 18 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.3 | 8190 | 6550 | 140 | 0.55 | 760 | [8 empty] | 7.23 | 172 | [5 empty] | 6.09 | 11500 | 978 | 10595 |  |  |  | 1200 | 20 | 18 | 6.1 | 3.1 | 3 | 50.8197 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.78 | 8170 | 6725 | 60 | 0.42 | 680 | [7 empty] | 4.3 | 6 | 244 |  | 20 |  |  | 4.56 | 6.59 | 10970 | 1182 | 9990 |  |  |  |  | 22 | 20 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.65 | 9600 |  |  | 0.55 | 1600 | [7 empty] | 5 | 7.25 | 219 | [5 empty] | 6.8 | 17300 | [5 empty] | 2200 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.62 | 9600 | [12 empty] | 7.03 | 279 | [5 empty] | 6.82 | 16870 | [6 empty] | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 22 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.81 | 7390 | 8640 | 120 |  | 600 |  |  | 960 | 600 | [11 empty] | 6.87 | 12970 | [6 empty] | 23 | 22 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 44.4444 |  |  | 1 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.64 | 9640 | 7800 | 60 |  | 640 | [7 empty] | 3.36 | 7.5 | 360 |  | 28 |  |  |  | 6.94 | 17420 | 120 | 13340 |  |  |  | 2320 | 23 | 22 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 1 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.23 | 9670 | 6575 | 99 | 1.8 | 880 | [7 empty] | 3.027 | 6.75 | 410 | [5 empty] | 6.2 | 17410 | [6 empty] | 23 | 22 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 1 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.15 | 10660 | 7015 | 81.6 | 1.09 |  | 95.2 | [7 empty] | 7.07 | 371 | [5 empty] | 6.55 | 20400 | 826 | 14010 |  |  |  | 2440 | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
7.1 | 10520 | 7175 | 73.3 | 0.8 | 640 | [7 empty] | 4 | 6.8 | 420 | [5 empty] | 6.88 | 16380 | [6 empty] | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 25 | 24 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
6.78 | 10550 | 6910 | 125 | 0.91 | 880 | 89.6 |  | 2400 | 2300 |  |  |  |  | 7.26 | 381 | [5 empty] | 7.14 | 10790 | 510 | 7570 |  |  |  | 1720 | 25 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
6.94 | 10630 | 7800 | 110 |  | 800 | [7 empty] | 4.6 | 7.28 | 400 | [5 empty] | 5.84 | 11100 | [6 empty] | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 40 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.14 | 10290 | 6680 | 88.6 | 0.52 | 1240 | 84 | [7 empty] | 7.08 | 361 | [5 empty] | 6.65 | 16320 | [6 empty] | 23 | 21 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
6.69 | 10410 | 7185 | 69 | 1.09 | 840 |  |  | 2000 | 1250 |  |  |  |  | 6.87 | 404 | [5 empty] | 6.05 | 18760 | [6 empty] | 25 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
6.9 | 9380 | 6675 | 100 | 0.91 | 880 | [7 empty] | 4.2 | 7.5 | 393 | [5 empty] | 7.25 | 14320 | 646 | 10900 |  |  |  | 1280 | 25 | 23 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 43.6364 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.74 | 8620 | 7345 | 110 | 0.81 | 1040 | [8 empty] | 6.98 | 374 | 162 | 8 |  |  | 4 | 7.58 | 15760 | 780 | 14195 |  |  |  |  | 24 | 22 | 6 | 3 | 3 | 50 | 2.2056 | 97.7944 | 2 | 1 | 3 | 2.2056 | Normal
[29 empty] | 25 | 23 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.64 | 8280 | [11 empty] | 3.9 | 6.12 | 360 | [5 empty] | 6 | 15200 | [6 empty] | 24 | 22 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.56 | 8190 | 6115 | 60 |  | 720 | [8 empty] | 6.15 | 392 | [5 empty] | 6.76 | 15140 | 424 | 10700 |  |  |  |  | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.8 | 8030 | 5680 | 115 | 0.98 | 760 | 64 | [6 empty] | 4 | 5.41 | 383 | 120 | 8 |  |  | 4.25 | 6.59 | 11040 | 802 | 7775 |  |  |  | 1240 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 | 2.1127 | 97.8873 | 2 | 1 | 3.2 | 2.1127 | Normal
7.99 | 7620 | 5625 | 98 |  | 920 | [8 empty] | 6 | 340 |  |  |  |  | 5.04 | 6.86 | 14820 | 480 |  |  |  |  | 1160 | 22 | 20 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
8 | 7120 | 5640 | 96 | 1.1 | 840 | [7 empty] | 4.7 | 6 | 346 | [5 empty] | 6.1 | 11490 | 754 | [5 empty] | 20 | 18 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.93 | 7050 |  | 85 | 1.2 | 880 | [8 empty] | 6.62 | 338 |  | 4 |  |  | 6 | 5.86 | 11540 | [5 empty] | 1600 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 23 | 21 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 53.2258 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
7.7 | 6920 | 5050 | 136 | 1.3 | 720 | 95.2 | [6 empty] | 4.5 | 7.27 | 393 |  |  |  |  | 5 | 6.86 | 12290 | 980 | 8355 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 55.9322 |  |  | 2 | 1 | 3.3 |  | Normal
[13 empty] | 4.3 | 6.84 | 394 | [5 empty] | 6.88 | 12570 | 940 | [5 empty] | 21 | 19 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 57.6271 |  |  | 2 | 1 | 3.4 |  | Normal
7.68 | 7860 |  |  |  | 680 | [7 empty] | 4 | 6.78 | 363 |  | 12 |  |  | 4.5 | 6.88 | 13840 | [5 empty] | 1080 | 21 | 19 | 0 | 3.4 | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.78 | 7640 | 5270 | 94 | 1.28 | 600 | 72.8 | [7 empty] | 7 | 380 |  |  |  |  | 4.7 | 6.86 | 12040 | 1060 | 7945 |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 0 | 3.4 | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.25 | 7480 |  | 64 | 1.2 | 1280 | [8 empty] | 6.96 | 481 |  |  |  |  | 4.8 | 6.79 | 12660 | [6 empty] | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.4 | 6040 | 4030 | 140 | 1.16 | 600 | 70 | [22 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 1 | 1 | 2.8 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 0 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.77 | 6910 | 5610 | 107 | 1.81 | 960 | 71.4 | [22 empty] | 21 | 20 | 0 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.54 | 6600 | 4550 | 123 |  | 920 | [8 empty] | 5.9 | 363 |  |  |  |  | 5.04 | 6.87 | 10600 | 1200 | 7205 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.76 | 6130 | 4350 | 84 | 1.01 | 920 | 56.9 | [7 empty] | 6.18 | 330 | [5 empty] | 6.75 | 12660 | 804 | 8825 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.58 | 6450 |  | 104 | 0.89 | 960 | [8 empty] | 5.89 | 360 |  |  |  |  | 4.48 | 6.74 | 14200 | [5 empty] | 1560 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.34 | 6200 | 3200 | 40 | 0.98 | 1120 | 56 | [7 empty] | 5.92 | 350 | [5 empty] | 6.86 | 11280 | 764 | 8550 |  |  |  |  | 20 | 18 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.57 | 6080 | 4925 | 128 | 0.9 | 1240 | [8 empty] | 6.53 | 382 |  |  |  |  | 3.36 | 7.1 | 10550 | 1466 | 9485 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.66 | 5800 | 4570 | 146 | 0.69 | 960 | 52.7 | [7 empty] | 7.29 | 385 |  | 12 |  |  |  | 7.22 | 11760 | [5 empty] | 2400 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.2 | 5670 |  |  | 0.42 | 480 | [8 empty] | 7.31 | 392 | [5 empty] | 7.48 | 7540 | [5 empty] | 2360 | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.29 | 5300 |  |  | 0.82 | 400 | 49.4 | [7 empty] | 7.21 | 389 | [5 empty] | 7.22 | 7990 | [6 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 44.8276 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.64 | 4550 | 3665 | 110 | 1.1 | 880 | 70 | [7 empty] | 7.33 | 370 | [5 empty] | 7.2 | 7980 | 1160 | 7720 |  |  |  | 1440 | 24 | 23 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.54 | 4330 | 3260 | 94 | 0.29 | 800 | [8 empty] | 6.87 | 456 |  |  |  |  | 8.96 | 6 | 7200 | 816 | 6175 |  |  |  | 1920 | 20 | 18 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.44 | 4900 |  | 66 | 1.09 | 1000 | 47.6 |  | 500 | 240 |  |  |  |  | 6.1 | 340 | [5 empty] | 6.47 | 6430 | 780 |  |  |  |  | 1600 | 22 | 20 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
8.12 | 4650 |  | 128 | 1.24 | 800 | [8 empty] | 6 | 348 |  | 12 |  |  |  | 6.9 | 8900 | 640 | 6230 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.5 | 4640 |  |  | 1.29 | 1080 | 49 | [6 empty] | 4.5 | 7.29 | 436 |  |  |  |  | 5.6 | 6 | 8400 | [6 empty] | 21 | 20 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | 52.5424 |  |  | 1 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.88 | 4410 | 2485 | 120 | 0.98 |  |  |  | 560 | 250 |  |  |  |  | 6.96 | 385 |  |  |  |  | 5.6 | 6.76 | 7150 | 660 | 5320 |  |  |  | 1720 | 20 | 19 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 |  |  | 1 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.64 | 4280 |  | 85.3 | 0.83 | 840 | 41.4 | [6 empty] | 4.3 | 6.2 | 380 |  |  |  |  | 5.4 | 6.81 | 7120 | [6 empty] | 20 | 18 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.48 | 4570 | 3150 | 98 | 0.91 | 880 | 35.84 | [7 empty] | 7.21 | 379 | [5 empty] | 6.75 | 7090 | 540 | 4890 |  |  |  | 1600 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.49 | 5780 | 3930 | 96 | 1.13 | 640 | 45.08 | [7 empty] | 7.51 | 372 | [5 empty] | 7.11 | 8760 | 764 | 5865 |  |  |  | 1400 | 20 | 19 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 1 | 1 | 2.9 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 19 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.01 | 5680 |  | 120 | [9 empty] | 4 | 7.41 | 356 |  |  |  |  | 4.48 | 6.51 | 9550 | [6 empty] | 20 | 19 | 0 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.42 | 5890 | 4225 | 98 |  |  | 47.6 | [7 empty] | 6.5 | 340 | [5 empty] | 6.8 | 8900 | [6 empty] | 20 | 18 | 6 | 3.2 | 2.8 | 53.3333 |  |  | 2 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.89 | 5120 |  |  |  | 880 | [8 empty] | 7.58 | 322 | [5 empty] | 6.9 | 9510 | [6 empty] | 20 | 19 | 6.2 | 3.2 | 3 | 51.6129 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.93 | 4980 | 3435 | 116 |  |  | 56 | [7 empty] | 7.5 | 315 |  |  |  |  | 5.6 | 6.9 | 9170 | 306 | 6140 |  |  |  |  | 21 | 20 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 |  |  | 1 | 1 | 3.1 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 1 | 1 | 2.8 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 21 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.71 | 4640 | 3205 | 140 | 0.97 | 800 | [6 empty] | 1.88 | 4.6 | 7.46 | 307 |  | 12 |  |  | 3.5 | 6.91 | 9300 | 544 | 6320 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.83 | 4560 | 3080 | 84 | 1.12 | 600 | 56 | [7 empty] | 7.6 | 312 |  |  |  |  | 4.5 | 7.14 | 8800 | [6 empty] | 20 | 19 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 52.459 |  |  | 1 | 1 | 3.2 |  | Normal
7.78 | 4560 | 2575 | 87 | 1.07 | 800 | [8 empty] | 7.6 | 314 |  | 20 |  |  | 4 | 6.8 | 8600 | [6 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
8.1 | 5200 | 3060 |  | 1.3 | 560 | [6 empty] | 2 | 4.2 | 7.85 | 317 | [5 empty] | 7.9 | 6720 | [6 empty] | 20 | 18 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
7.68 | 5490 | 3135 | 140 | 1.6 | 816 | 67.2 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 7.72 | 358 | 95 |  |  |  | 4 | 6.96 | 6410 | 498 | 4620 |  |  |  | 1240 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 3.0303 | 96.9697 | 2 | 1 | 2.9 | 3.0303 | Normal
7.72 | 5810 |  |  | 2.67 | 784 | [5 empty] | 25.8 |  |  | 7.52 | 112 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.68 | 4810 | 3645 | 80 | 2.41 | 720 |  |  | 750 | 450 |  | 20.4 | 1.8 | 3.9 | 7.3 | 101 |  | 12 |  |  |  | 7.21 | 7950 | 420 | 5000 |  |  |  | 1200 | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.92 | 5520 | 3165 | 114 | 2.1 | 560 | 47.6 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7.68 | 138 | 60 |  |  |  | 3.5 | 7.16 | 6960 | [6 empty] | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 1.8957 | 98.1043 | 2 | 1 | 2.8 | 1.8957 | Normal
[14 empty] | 7 | 140 |  | 8 |  |  |  | 7.45 | 9630 | 872 | [5 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.81 | 6180 | 3595 | 114 | 0.97 | 720 | 53.2 |  | 800 | 500 |  | 21.5 | 2.52 |  | 7.54 | 147 | 68 |  |  |  | 3.5 | 7 | 10880 | 802 | 6275 |  |  |  | 1480 | 20 | 18 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 | 1.8915 | 98.1085 | 2 | 1 | 3.1 | 1.8915 | Normal
7.97 | 6760 | 3970 | 132 | 1.92 | 688 | [8 empty] | 7.65 | 152 |  | 12 |  |  | 2.7 | 7.05 | 11510 | 356 | 7170 |  |  |  | 1120 | 21 | 19 | 5.8 | 3 | 2.8 | 51.7241 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.94 | 6310 | 4420 | 119 | 0.69 | 720 | 67.2 |  | 900 | 600 |  | 27.7 | 1.82 |  | 7.19 | 165 | 90 |  |  |  | 3.5 | 6.78 | 12000 | [6 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 2.0362 | 97.9638 | 2 | 1 | 3 | 2.0362 | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.6 | 6420 | 4345 | 96 | 1.88 | 800 | 72.8 |  | 1000 | 600 |  |  | 1.82 |  | 6.8 | 148 | 80 | 12 |  |  | 2.8 | 6.8 | 11620 | 568 | 7785 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 | 1.8412 | 98.1588 | 2 | 1 | 3 | 1.8412 | Normal
7.32 | 7090 | 3730 | 105 | 2.64 | 720 | 67.2 |  |  |  |  | 47.55 |  |  | 7.4 | 183 |  |  |  |  | 3.5 | 7 | 13280 | 654 | 7015 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.88 | 7210 | 3800 | 96 | 1.12 | 736 | 106 | [5 empty] | 1.88 | [16 empty] | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
8 | 7550 |  | 72 | 1.43 | 800 | 79.5 |  |  |  |  | 27.65 |  |  | 7.2 | 152 | 80 | 8 |  |  | 3.8 | 6.61 | 14510 | 560 | 9720 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
8 | 8800 | 5265 | 98 | 1.4 | 704 |  |  | 1300 | 900 |  |  | 1.94 |  | 7.81 | 187 | [5 empty] | 6.3 | 18080 | 480 |  |  |  |  | 1400 | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.72 | 8810 |  | 60 | 2.64 | [6 empty] | 47.9 | 1.84 | [16 empty] | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.72 | 8960 |  |  | 0.97 |  | 154 |  | 1600 | 1200 |  |  |  |  | 7.5 | 221 | [13 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.7 | 9820 | 7005 | 94 | 1.64 | 784 | [8 empty] | 7.61 | 256 |  |  |  |  | 3.5 | 6.99 | 23000 | 456 | 15930 |  |  |  | 2000 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.67 | 7860 | 6570 | 114 | 0.76 | 928 | 126 | [7 empty] | 7.66 | 300 |  |  |  |  | 4.5 | 7.5 | 15900 | 294 | 8460 |  |  |  |  | 22 | 20 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
7.68 | 10330 | 5840 | 111 |  | 704 | 179 | 0.37 | 1150 | 850 |  | 47.2 | 3.024 |  | 8.44 | 254 |  | 8 | 6 |  |  | 7.01 | 19300 | 516 | 11290 |  |  |  | 1280 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.54 | 9230 |  | 96 |  | 720 | [8 empty] | 6 | 260 | 100 | 12 | 3 |  | 4.5 | 6.8 | 18900 | [5 empty] | 1640 | 21 | 19 | 6 | 3.1 | 2.9 | 51.6667 |  |  | 2 | 1 | 3.1 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.57 | 10840 | 6795 | 88 |  | 784 | 148.4 |  | 1050 | 750 |  | 53 |  |  | 6.6 | 280 | 110 |  |  |  | 4.5 | 6.8 | 19900 | 480 | 12850 |  |  |  | 1800 | 20 | 18 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 1.6188 | 98.3812 | 2 | 1 | 2.9 | 1.6188 | Normal
7.56 | 10620 | 6045 | 106 |  | 720 | 168 | 0.2 |  |  |  |  | 1 |  | 6.71 | 240 | 150 |  |  |  | 5.6 | 5.73 | 20800 | 474 | 10695 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 | 2.4814 | 97.5186 | 2 | 1 | 2.9 | 2.4814 | Normal
7.56 | 9850 | 6510 | 98 |  | 784 |  | 0.26 | 1900 | 1000 |  | 53.1 |  |  | 6.6 | 240 |  |  |  |  | 6.72 | 6 | 19900 | 380 | 12900 |  |  |  | 2680 | 20 | 19 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | Normal
7.47 | 9890 | 7090 | 83 |  | 720 | 126 | [5 empty] | 1.49 |  | 6.86 | 238 | [5 empty] | 6.13 | 12620 | [6 empty] | 21 | 19 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.8 | 3 | 2.8 | 51.7241 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 50 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.5 | 9950 | 6673 | 94 |  | 928 | 114.8 |  | 1900 | 1500 |  | 38.1 | 1.57 |  | 6.4 | 230 |  | 8 |  |  | 5.6 | 6.81 | 14240 | 612 | 9960 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.9 | 3 | 2.9 | 50.8475 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.28 | 8330 | 6235 | 86 |  | 736 |  | 0.12 |  |  |  | 51.85 |  |  | 7.38 | 273 | 180 |  |  |  | 6.9 | 7.12 | 19390 | 500 | 12991 |  |  |  |  | 20 | 18 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 | 2.8869 | 97.1131 | 2 | 1 | 2.5 | 2.8869 | Normal
7.01 | 9780 | 5895 | 110 |  | 688 | 140 |  | 2100 | 1400 |  | 53.1 | 1.73 |  | 6.83 | 235 |  |  |  |  | 5.6 | 6.9 | 13300 | [5 empty] | 1960 | 21 | 19 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.4 | 9670 | 6870 | 104 |  | 800 |  | 0.15 |  |  |  | 53 |  |  | 6 | 260 | 150 | 8 |  |  |  | 6.2 | 12670 | [6 empty] | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1834 | 97.8166 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1834 | Normal
7.57 | 9660 | 6665 | 114 |  | 800 | 109.2 |  | 2000 | 1200 |  | 52.45 |  |  | 7.59 | 273 |  |  |  |  | 5.2 | 6.96 | 16760 | 320 | 10750 |  |  |  | 1320 | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.6 | 10310 | 6895 | 90 |  | 640 | 98 |  |  |  |  | 52.35 | 1.392 |  | 7.6 | 280 | 198 | 8 |  |  | 10.6 | 6.83 | 14000 | 416 | 10385 |  |  |  |  | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 2.8716 | 97.1284 | 2 | 1 | 2.7 | 2.8716 | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.7 | 10200 |  | 82 |  | 592 | [8 empty] | 6 | 280 |  |  |  |  | 8 | 6.8 | 16120 | 380 | [5 empty] | 20 | 18 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.84 | 9930 | 5780 | 98 |  | 752 | 123.3 |  | 1750 | 1250 |  |  |  |  | 6.83 | 290 | 160 | 16 |  |  |  | 6.15 | 16320 | 264 | 10055 |  |  |  | 1720 | 20 | 18 | 5.5 | 2.6 | 2.9 |  | 2.7682 | 97.2318 |  | 1 |  | 2.7682 | Normal
7.98 | 10000 | 6600 | 110 |  | 864 |  | 0.09 |  |  |  | 48.4 | 3.5 |  | 6.6 | 260 |  |  |  |  | 10.3 | 6.28 | 13640 | 320 | 8900 |  |  |  |  | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 50 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | Normal
7.84 | 9580 | 6330 | 160 |  | 640 | 112 |  |  |  |  | 22.7 | 2.06 |  | 7.07 | 252 |  | 4 |  |  |  | 6.31 | 15250 | 300 | 9125 |  |  |  | 1080 | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
7.84 | 9760 | 6525 | 98 |  | 752 |  |  | 1600 | 800 |  |  |  |  | 6.74 | 267 | 150 | 16 |  |  | 7.5 | 6.08 | 17780 | 320 | [5 empty] | 20 | 18 | 5.9 | 2.9 | 3 | 49.1525 | 2.2989 | 97.7011 | 2 | 1 | 2.9 | 2.2989 | Normal
7.93 | 11040 | 7200 | 96 |  | 640 | 112 | [22 empty] | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
[13 empty] | 5.4 | [15 empty] | 20 | 18 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 49.1228 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.27 | 11010 | 7280 | 96 |  | 848 | [5 empty] | 58.8 | 2.06 | 3.2 | 7.34 | 219 | 120 | 32 |  |  | 6.72 | 6.74 | 16860 | 340 | 11200 |  |  |  | 1320 | 20 | 18 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 50.9434 | 1.6484 | 98.3516 | 2 | 1 | 2.7 | 1.6484 | Normal
7.98 | 9700 | 5880 | 80 |  | 608 | 94.08 | [6 empty] | 5.5 | 7.17 | 194 | 100 | 4 |  |  | 8.96 | 6.8 | 15960 |  | 9925 |  |  |  | 1800 | 20 | 18 | 5.5 | 3 | 2.5 | 54.5455 | 1.7007 | 98.2993 | 2 | 1 | 3 | 1.7007 | Normal
7.9 | 9570 | 5390 | 118 |  | 704 |  |  | 1550 | 1200 |  | 60.3 |  | 5.4 | 6.8 | 280 | 150 | 12 |  |  | 6.72 | 7.01 | 14510 | 662 | 9305 |  |  |  | 1240 | 20 | 18 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 | 2.7829 | 97.2171 | 2 | 1 | 2.7 | 2.7829 | Normal
[29 empty] | 21 | 19 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 50.8772 |  |  | 2 | 1 | 2.9 |  | Normal
8.18 | 9920 | 7165 | 116 |  | 720 | 117.6 |  | 1400 | 1000 |  | 57.6 | 1.09 | 4.2 | 6.7 | 300 | 165 | 8 |  |  | 5.6 | 6.86 | 16600 | 428 | 10850 |  |  |  | 1800 | 21 | 19 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 49.1228 | 2.3029 | 97.6971 | 2 | 1 | 2.8 | 2.3029 | Normal
7.89 | 10040 | 5765 | 92 |  | 704 | 103.6 | [7 empty] | 7.59 | 232 | 130 |  |  |  |  | 7 | 17950 | [6 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 50.9091 | 2.255 | 97.745 | 2 | 1 | 2.8 | 2.255 | Normal
[29 empty] | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.48 | 10020 | 6245 | 84 |  | 640 |  |  | 1500 | 1200 |  | 49.9 | 1.23 | 4.5 | [15 empty] | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.98 | 10430 | 6115 | 108 |  | 704 | 98 | [7 empty] | 6 | 260 |  |  |  |  | 6 | 6.19 | 13410 | 226 | 7430 |  |  |  | 720 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.57 | 10880 | 7072 | 110 |  | 704 |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  |  | 7.12 | 279 | 120 | 8 |  |  | 6.72 | 6.71 | 19400 | 340 | [5 empty] | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.6968 | 98.3032 | 2 | 1 | 2.6 | 1.6968 | Normal
7.88 | 9360 | 5735 | 98 |  | 624 | 117.6 |  |  |  |  | 42.9 |  |  | 6.56 | 190 |  | 20 |  |  |  | 6.22 | 15600 | 688 | 9865 |  |  |  | 1080 | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.88 | 9230 | 6100 | 98 |  | 528 |  |  | 1300 | 900 |  |  | 1.573 |  | 6.8 | 220 | 120 | 8 |  |  | 6.7 | 6.9 | 15900 | 310 | 10760 |  |  |  |  | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 1.9672 | 98.0328 | 2 | 1 | 2.5 | 1.9672 | Normal
7.86 | 9340 | 6085 | 110 |  | 560 | 109.2 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 7.32 | 187 | 100 |  |  |  | 5.6 | 6.92 | 14780 | 512 | 9970 |  |  |  | 800 | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.6434 | 98.3566 | 2 | 1 | 2.6 | 1.6434 | Normal
[29 empty] | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
[29 empty] | 21 | 19 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[5 empty] | 592 | [5 empty] | 33.2 | [17 empty] | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.86 | 10400 |  | 98 |  |  | 89.6 |  | 1600 | 1100 |  | 36.3 | 2.011 | [16 empty] | 20 | 18 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 45.283 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.95 | 9840 | 6395 | 100 |  | 672 | 95.2 | [22 empty] | 20 | 18 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 47.1698 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
8.13 | 9130 | 5960 | 112 |  | 688 | 109.2 |  | 1400 | 900 |  | 43 | 1.801 | [16 empty] | 20 | 19 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 |  |  | 1 | 1 | 2.7 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 47.1698 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.7 | 9300 | 6100 | 88 |  | 800 |  |  | 1000 | 600 |  | 40.3 | 3.024 | 4.9 | 6 | 360 | 185 | 8 |  |  | 7.6 | 5.43 | 10260 | 460 | 6800 | 3000 | 2000 | 200 | 1200 | 20 | 18 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 48.1481 | 3.0328 | 96.9672 | 2 | 1 | 2.6 | 3.0328 | Normal
7.64 | 9940 | 6500 | 95 | 0.9 | 768 | 117.6 | [7 empty] | 6.13 | 442 | [5 empty] | 6.7 | 10980 |  |  | 3100 | 2100 | 200 |  | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.66 | 10440 | 6795 | 74 |  | 816 |  |  | 1200 | 700 |  | 33.1 | 1.231 |  | 6.78 | 297 | 160 | 8 |  |  | 5.6 | 7.52 | 11560 | 524 | 7514 | 3600 | 2400 | 300 | 1560 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 2.3547 | 97.6453 | 2 | 1 | 2.3 | 2.3547 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.38 | 10500 | 7020 | 98 |  | 960 | 112 | [22 empty] | 23 | 21 | 5 | 2 | 3 | 40 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.44 | 8960 | 6000 | 110 |  | 928 | 112 | [7 empty] | 6.5 | 150 | 80 | 24 |  |  |  | 6.83 | 12890 | 834 | 8890 | 3700 | 2500 | 400 | 1520 | 23 | 21 | 4.9 | 1.9 | 3 | 38.7755 | 1.3333 | 98.6667 | 2 | 1 | 1.9 | 1.3333 | Flow Decline - Fouling/Compaction
6.96 | 10370 | 6740 | 114 | 1.4 | 1040 | 100.8 |  | 1300 | 1000 | 240 | 27 | 0.85 | 5 | 5.83 | 163 | 100 |  | 18 | 10 |  | 6.33 | 15150 | 840 | 10300 | 3700 | 2500 | 300 |  | 23 | 21 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 1.4837 | 98.5163 | 2 | 1 | 2.5 | 1.4837 | Normal
[29 empty] | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.15 | 9770 | 6400 | 116 |  | 976 |  |  | 1360 | 800 |  | 24.1 | 2.412 |  | 6.8 | 240 |  |  |  |  | 4.48 | 6.43 | 15300 | [6 empty] | 22 | 20 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | 44.2308 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.31 | 7360 | 4930 | 98 |  | 800 | 70 | [6 empty] | 5.2 | 6.68 | 123 | [5 empty] | 5.42 | 8620 | 620 | 5800 | 2400 | 1600 | 200 | 2000 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.15 | 8210 |  | 70 |  | 928 |  | 0.2748 | 1250 | 1000 | 220 | 31.8 | 1.261 |  | 6.55 | 135 |  | 20 |  |  |  | 6.61 | 11900 | [6 empty] | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.21 | 8940 | 5900 | 89 |  | 800 |  |  | 1750 | 1450 | 400 |  |  | 5.2 | 6.92 | 119 | 80 |  |  | 12 | 6 | 6.6 | 12050 | 740 | 8195 | 2800 | 1900 | 300 | 1920 | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.3559 | 98.6441 | 2 | 1 | 2.3 | 1.3559 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.25 | 8660 | 5660 | 97 |  | 704 |  | 0.1844 |  |  |  |  | 0.24 |  | 6.04 | 134 |  | 24 |  |  |  | 5.75 | 12450 | [5 empty] | 1360 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.31 | 9170 |  | 116 |  | 720 | [5 empty] | 19.25 |  |  | 6.25 | 150 | [5 empty] | 5.35 | 13610 | [6 empty] | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.21 | 10050 | 6950 | 118 |  | 928 | 86.5 | 0.0362 | 2300 | 2000 |  | 41.6 | 0.788 | 5 | 7 | 174 |  | 4 |  |  |  | 6.55 | 16260 |  |  | 3000 | 2000 | 320 | 1520 | 20 | 19 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 1 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.23 | 10210 | 9050 | 110 |  | 960 | [8 empty] | 6.55 | 145 |  | 20 | 20 | 10 | 5.6 | 5.96 | 17890 | [5 empty] | 1600 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.46 | 9200 | 7150 | 153 |  | 832 | 70 | [22 empty] | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7 | 9470 | 6165 | 110 |  | 848 | 84 | 0.2811 | 2100 | 2500 | 1700 | 46.8 | 0.432 |  | 6.14 | 216 | 130 |  |  |  | 12.6 | 6.2 | 17430 |  | 12025 | 3100 | 2200 | 280 |  | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.1087 | 97.8913 | 2 | 1 | 2.6 | 2.1087 | Normal
7.19 | 10290 | 7455 | 106 |  | 896 | [7 empty] | 5.1 | 6.8 | 240 |  | 8 | 40 | 20 |  | 6.74 | 15170 | 600 | 11910 |  |  |  | 1400 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.29 | 10120 |  |  |  | 848 | [5 empty] | 26 | 0.624 | [8 empty] | 6.88 | 15000 | [6 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 49.0909 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.56 | 10050 | 6532 | 110 |  | 896 | 81.2 | 0.3025 |  |  |  |  | 0.448 | 4.8 | 6 | 250 | 145 | 8 |  |  | 3.36 | 7.11 | 14870 |  |  | 2900 | 1800 | 310 | 1600 | 22 | 20 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 45.283 | 2.2198 | 97.7802 | 2 | 1 | 2.4 | 2.2198 | Normal
7.4 | 9840 | 6795 | 109 |  | 640 | 103.6 |  |  | 1700 | 800 | 11 |  |  | 7.42 | 190 | 100 | 24 | 72 | 40 | 5.6 | 7.11 | 12200 | 432 | 9190 |  |  |  | 1200 | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 | 1.4717 | 98.5283 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4717 | Normal
[7 empty] | 0.2664 | 2000 | 1100 | 500 |  | 0.684 | [8 empty] | 7.03 | 13690 |  |  | 2800 | 1800 | 280 |  | 22 | 20 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 47.2727 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.46 | 9280 | 5740 | 106 |  | 928 | 95.2 |  |  |  |  | 24.6 |  |  | 7.4 | 280 |  | 8 |  |  | 5.9 | 7.48 | 12050 | 850 | 6590 |  |  |  | 1280 | 23 | 21 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.56 | 9580 | 6580 | 96 |  | 944 | [7 empty] | 5.1 | 7.6 | 193 | 110 |  |  |  |  | 6.9 | 12260 | 740 | 8330 | 3300 | 1700 | 270 |  | 23 | 21 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 | 1.6717 | 98.3283 | 2 | 1 | 2.5 | 1.6717 | Normal
7.5 | 9590 |  | 121 |  | 800 | 78.4 |  | 2100 | 1200 | 680 | 32.2 | 0.548 |  | 7.48 | 231 |  | 0 |  |  | 6.75 | 7.23 | 15500 | [5 empty] | 1000 | 23 | 21 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
[13 empty] | 4.7 | [15 empty] | 23 | 21 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 46.2963 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.42 | 9150 | 5960 | 100 |  | 832 |  | 0.3232 | 3400 | 1300 | 640 | 14.9 | 0.752 | [16 empty] | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.33 | 8390 | 5535 | 160 |  | 912 | 89.6 | [7 empty] | 6.8 | 220 | 130 | 12 | 60 | 30 | 5.6 | 7.36 | 10630 |  |  | 2400 | 1400 | 320 | 1392 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 2.3487 | 97.6513 | 2 | 1 | 2.4 | 2.3487 | Normal
7.48 | 8900 | 5960 | 126 |  | 912 | [7 empty] | 5.2 | 5.6 | 145 |  | 8 |  |  | 5 | 7.31 | 11050 | 906 |  |  |  |  | 1200 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.48 | 9180 | 6055 | 110 |  | 880 | 75.6 | 0.175 | 1700 | 1320 | 700 |  | 3.8 |  | 6.4 | 141.9 |  | 8 | 50 | 20 |  | 6.72 | 13800 | 442 |  |  |  |  | 1440 | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.42 | 7960 | 5330 | 111.5 |  | 912 | [7 empty] | 5.4 | 5.96 | 162 | 95 |  |  |  | 4.5 | 6.96 | 14200 |  | 9795 | 2600 | 1500 | 300 |  | 24 | 22 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.7824 | 98.2176 | 2 | 1 | 2.4 | 1.7824 | Normal
7.4 | 9360 |  |  |  | 736 | 74.5 |  | 1500 | 1200 | 600 | [18 empty] | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
[29 empty] | 20 | 18 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 |  |  | 2 | 1 | 2.8 |  | Normal
7.89 | 9920 |  | 98 |  | 848 |  | 0.2425 | 1000 | 850 | 500 |  | 3.3 |  | 6.8 | 210 |  | 12 | 60 | 30 |  | 7.2 | 16200 | 540 |  |  |  |  | 2120 | 20 | 18 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
7.8 | 9980 | 5905 | 109.5 |  | 704 | [5 empty] | 31.1 |  | 5.1 | 7.42 | 355 | 195 |  |  |  | 5.4 | 7.17 | 15630 |  | 10780 | 3000 | 2400 | 240 | 3600 | 23 | 21 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 | 3.3023 | 96.6977 | 2 | 1 | 2.5 | 3.3023 | Normal
7.74 | 10220 | 6805 | 191 |  | 816 | 60 | 0.4402 | 980 | 750 | 450 | 34.6 | 2.48 |  | 7.75 | 210 | 140 | 24 | 50 | 40 | 4.5 | 7.15 | 15010 | 398 | 10355 |  |  |  |  | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 2.0573 | 97.9427 | 2 | 1 | 2.6 | 2.0573 | Normal
7.79 | 10320 | 6705 | 133 |  | 768 | [7 empty] | 5.3 | 6.4 | 220 | 120 | 8 |  |  |  | 6.88 | 16120 | 902 | 11100 | 2900 | 2100 | 250 | 1200 | 22 | 20 | 5.8 | 2.8 | 3 | 48.2759 | 1.7897 | 98.2103 | 2 | 1 | 2.8 | 1.7897 | Normal
7.5 | 10780 | 7110 | 96 |  | 912 | 68 | 0.452 | 1200 | 840 | 480 |  |  |  | 7.48 | 195 | 125 |  | 70 | 30 | 5.8 | 7.17 | 13920 |  | 9600 |  |  |  | 1640 | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 | 1.7581 | 98.2419 | 2 | 1 | 2.7 | 1.7581 | Normal
[29 empty] | 22 | 20 | 5.7 | 2.7 | 3 | 47.3684 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
[13 empty] | 5.4 | [15 empty] | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.93 | 10730 | 7080 | 113 |  | 1040 | 71 | [7 empty] | 6.92 | 195 | 105 | 16 | 40 | 20 |  | 5.41 | 13950 | 316 | 11095 | 3100 | 2200 | 340 | 1360 | 22 | 20 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 | 1.4831 | 98.5169 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4831 | Normal
7.7 | 11420 |  | 106 |  | 1328 |  | 0.6112 |  |  |  | 39.7 |  |  | 7.6 | 219 |  | 12 |  |  | 5.6 | 6.43 | 16380 | 452 |  |  |  |  | 1248 | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.6 | 11570 | 7865 | 110 |  | 1040 |  | 0.836 | 1500 | 800 | 400 | 43.8 | 1 |  | 6.9 | 280 | 150 |  |  |  |  | 7.01 | 13780 | 600 | 9645 |  |  |  |  | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.9072 | 98.0928 | 2 | 1 | 2.4 | 1.9072 | Normal
7.95 | 11100 | 7960 | 111 |  | 1120 | 100.8 | 0.896 |  |  |  |  | 3.76 | 5 | 7.37 | 224 | 130 |  |  |  |  | 7.42 | 15290 | 438 | 11250 |  |  |  |  | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.6332 | 98.3668 | 2 | 1 | 2.3 | 1.6332 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.91 | 10720 | 8010 | 112 |  | 1104 |  | 0.7 | [6 empty] | 6.9 | 250 | [5 empty] | 7.27 | 14580 | [6 empty] | 23 | 21 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.79 | 10070 | 8070 | 96 |  | 1040 |  |  | 1000 | 500 | 450 |  |  |  | 7.7 | 200 |  |  | 20 | 10 |  | 7.4 | 15110 | 336 |  | 2400 | 1400 | 300 |  | 24 | 22 | 5.2 | 2.2 | 3 | 42.3077 |  |  | 2 | 1 | 2.2 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 21 | 19 | 5.6 | 2.6 | 3 | 46.4286 |  |  | 2 | 1 | 2.6 |  | Normal
[7 empty] | 0.6438 |  |  |  | 46.4 | 4.5 | 5.1 | [15 empty] | 22 | 20 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 |  |  | 2 | 1 | 2.4 |  | Normal
7.85 | 11570 |  | 110 |  | 960 |  |  | 1550 | 1150 | 400 |  |  |  | 6.8 | 240 |  |  |  |  | 5.4 | 7.17 | 15280 |  |  | 2300 | 1400 | 460 |  | 22 | 20 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.4 | 11590 | 8620 | 125 |  | 880 | 106.4 | [5 empty] | 0.44 |  | 6.68 | 240 | 130 |  |  |  |  | 6.92 | 15400 | 318 | 11990 |  |  |  | 1600 | 22 | 20 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 | 1.5081 | 98.4919 | 2 | 1 | 2.3 | 1.5081 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.8 | 11230 | 7550 | 101 | 2.1 | 912 | [8 empty] | 7.75 | 190 | 110 | 8 |  |  | 6 | 6.88 | 12800 | [5 empty] | 1152 | 23 | 21 | 5.4 | 2.4 | 3 | 44.4444 | 1.457 | 98.543 | 2 | 1 | 2.4 | 1.457 | Normal
7.58 | 10190 | 6620 | 115 |  | 992 |  | 0.522 | 1600 | 1200 | 500 | 46.71 | 2.61 | 4.9 | 7.6 | 260 | 155 |  |  |  | 5.6 | 7.7 | 13400 | 720 | 9920 | 2000 | 1000 | 440 |  | 23 | 21 | 5.2 | 2.2 | 3 | 42.3077 | 2.3414 | 97.6586 | 2 | 1 | 2.2 | 2.3414 | Flow Decline - Fouling/Compaction
7.6 | 11600 |  | 109 |  | 960 | 86 | [7 empty] | 7.4 | 210 |  | 0 |  |  |  | 7.33 | 12980 | [5 empty] | 1440 | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 24 | 22 | 5.3 | 2.3 | 3 | 43.3962 |  |  | 2 | 1 | 2.3 |  | Flow Decline - Fouling/Compaction
[29 empty] | 24 | 22 | 5.5 | 2.5 | 3 | 45.4545 |  |  | 2 | 1 | 2.5 |  | Normal
7.07 | 11930 |  |  |  | 760 | 156.8 | 0.382 | 1500 | 1000 | 400 | 40.21 | 4.12 | 4.9 | 7.33 | 208 |  | 4 |  |  | 5.6 | 6.37 | 17640 | [5 empty] | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 48.2143 |  |  | 2 | 1 | 2.7 |  | Normal
6.99 | 12150 | 7895 | 110 | 1.6 | 976 | [8 empty] | 7.8 | 205 | 110 |  | 30 | 10 | 4.5 | 6.53 | 20100 | 420 | 14070 | 2600 | 1200 | 480 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.3933 | 98.6067 |  | 1 |  | 1.3933 | Normal
7.6 | 12070 |  | 106 |  | 944 | 117.6 | 0.267 | 1700 | 1000 |  | 48.72 | 3.88 |  | 6.39 | 237 | [5 empty] | 7.11 | 13310 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.58 | 11120 | 7450 | 96 |  | 960 | 112 | [6 empty] | 5 | 7.7 | 240 | 144 | 16 | 20 | 10 | 5.6 | 7.15 | 17630 | 516 | 12340 |  |  |  | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9329 | 98.0671 |  | 1 |  | 1.9329 | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 11800 | 8360 | 111 | 0.8 | 960 |  |  | 2000 | 1800 |  | 39.2 |  |  | 6.94 | 180 | 115 | 12 | 10 |  |  | 5.96 | 14600 |  | 11165 | 2300 | 1000 | 400 | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.3756 | 98.6244 |  | 1 |  | 1.3756 | Normal
7.62 | 11890 | 7725 | 100 |  | 992 | 117.6 | 0.611 | 1800 | 1200 | 300 |  | 1.12 | 4.8 | 7 | 220 | [5 empty] | 6.57 | 13100 | 400 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.64 | 13180 | 8570 | 98 |  | 960 | [8 empty] | 7.21 | 190 | 110 | 12 | 20 | 10 | 4.48 | 6.67 | 16700 |  | 11690 | 2500 | 1200 | 500 | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.2835 | 98.7165 |  | 1 |  | 1.2835 | Normal
7.76 | 13630 | 8995 | 89 |  | 1072 | 98 |  | 1800 | 1300 | 400 | 39.69 |  |  | 6 | 218 |  |  |  |  | 6 | 6.69 | 18700 | 480 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 13390 | 8220 | 112 |  | 880 | 84 | 0.478 |  |  |  |  | 2.61 | 5 | 6.7 | 300 | 180 | 0 |  |  | 5.5 | 5.83 | 16210 | [5 empty] | 1056 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.1898 | 97.8102 |  | 1 |  | 2.1898 | Normal
7.61 | 13560 | 8810 | 116 |  | 1248 | 98 |  | 2000 | 1300 | 500 | 41.12 |  |  | 6.5 | 280 | 175 | 12 | 11 | 5 |  | 5.78 | 16800 | 680 | 12600 | 3300 | 1600 | 600 | 2320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9864 | 98.0136 |  | 1 |  | 1.9864 | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.96 | 13100 | 8640 | 96 | 1.1 | 1904 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.83 | 11740 | 7505 | 112 |  | 1720 | 106.4 |  | 2100 | 1400 | 500 | 86 | 4.63 | 4.6 | 7.38 | 167.7 | 100 | 12 | 10 | 5 |  | 7.01 | 17560 | 310 | 11350 | 3000 | 1500 | 500 | 3320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.3324 | 98.6676 |  | 1 |  | 1.3324 | Normal
7.87 | 11860 |  |  |  | 1680 | [8 empty] | 7.18 | 222 |  |  |  |  | 5.7 | 7.32 | 16450 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 12170 |  | 133 |  | 960 | 117.6 |  | 3000 | 1900 | 300 |  |  |  | 7.5 | 312 | [5 empty] | 6.52 | 22600 | 536 |  | 4000 | 3000 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 4.7 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 | 13770 | 8310 | 118 |  | 864 |  | 0.5252 | 2000 | 1300 | 500 | 48.3 | 4 |  | 7.56 | 374 | 220 | 8 | 10 | 5 | 5.6 | 6.85 | 22400 | 674 | 13300 |  |  |  | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.6474 | 97.3526 |  | 1 |  | 2.6474 | Normal
7.78 | 13980 | 8965 | 100 | 0.9 | 912 | 128 | [7 empty] | 7.45 | 350 | [5 empty] | 7.1 | 19200 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.81 | 14730 | 9865 | 110 |  | 1040 |  | 0.4824 | 2700 | 1700 | 400 | 43.7 | 4.31 |  | 6.8 | 480 | [5 empty] | 6.5 | 18860 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 | 15580 | 9435 | 111 |  | 1020 | 117.6 |  | 2400 | 1900 | 500 |  |  | 5.1 | 7.01 | 559 | 335 | 8 | 30 | 10 |  | 6.58 | 19580 | 400 | 13705 | 2800 | 1900 | 400 | 1800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.5506 | 96.4494 |  | 1 |  | 3.5506 | Normal
7.7 | 15560 | 10425 | 70 |  | 1120 |  | 0.2795 | [6 empty] | 7.12 | 380 | 210 | 8 |  |  | 6.1 | 6.81 | 19380 | 668 | 13175 |  |  |  | 2040 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.0144 | 97.9856 |  | 1 |  | 2.0144 | Normal
7.67 | 15600 | 9730 | 114 |  | 880 |  |  | 3200 | 2400 | 400 | 37.2 | 3.9 |  | 7.16 | 303 |  |  |  |  | 5.5 | 6.5 | 24100 | 726 | 15305 | 4500 | 3600 | 700 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 | 14040 |  | 90 |  | 1088 | [7 empty] | 5 | 7.72 | 305 |  | 0 | 50 | 20 |  | 7.2 | 23300 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[8 empty] | 3200 | 2200 | 400 | [14 empty] | 3500 | 2900 | 600 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.58 | 14470 | 9690 | 121 |  | 768 | [8 empty] | 7.1 | 800 |  | 4 |  |  |  | 6.8 | 19800 | [5 empty] | 1440 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 15320 | 9955 | 111.5 | 1.2 | 992 | 128.8 |  | 2800 | 2000 | 300 |  |  |  | 8.1 | 847 | 465 |  | 80 | 40 |  | 7.05 | 20400 | 284 | 14280 | 3600 | 2800 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 4.671 | 95.329 |  | 1 |  | 4.671 | Normal
7.7 | 13940 | 9010 |  |  | 1040 | [5 empty] | 35.2 | 3.5 |  | 7.47 | 327 | 68 | 8 |  |  | 7 | 7.07 | 18540 | [5 empty] | 1328 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 0.75472 | 99.2453 |  | 1 |  | 0.75472 | Normal
7.6 | 14020 | 9200 | 118 |  | 840 |  |  | 3200 | 2100 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 14200 |  | 133 |  | 880 | 123.2 |  |  |  |  | 40.2 | 4.1 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.63 | 14560 |  | 75 |  | 720 | 184.8 |  | 3300 | 2300 | 400 |  |  |  | 7.16 | 710 |  | 4 | 60 | 30 | 6.5 | 6.54 | 22300 | [5 empty] | 1120 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.54 | 15510 | 9650 |  |  | 920 | [8 empty] | 8.4 | 798 | 296 |  |  |  |  | 6.76 | 21800 | 290 | 13960 | 3700 | 2900 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.0674 | 96.9326 |  | 1 |  | 3.0674 | Normal
7.56 | 14800 | 9800 | 127.5 |  | 600 |  |  | 2900 | 2000 | 300 | 36.5 | 3.4 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 14260 |  |  |  | 760 | [8 empty] | 7.32 | 324 |  |  | 50 | 20 |  | 6.8 | 18170 | 224 |  |  |  |  | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.76 | 14640 | 8960 |  |  | 720 | [5 empty] | 35.1 | 2.9 | 4.8 | 8.2 | 800 | 448 | [7 empty] | 13190 | 3900 | 3000 | 600 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 5 | 95 |  | 1 |  | 5 | Normal
7.67 | 14820 |  |  |  | 640 | 140 |  | 3000 | 1800 | 200 |  |  |  | 7.4 | 712 |  |  |  |  | 5.6 | 6.76 | 16540 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.72 | 15170 | 9350 | 111.5 |  | 896 | [5 empty] | 30.2 | 4.2 |  | 7.45 | 672 | 465 | 16 | 70 | 40 |  | 6.9 | 17710 | 576 | 10785 | 3600 | 2800 | 500 | 1264 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 4.9733 | 95.0267 |  | 1 |  | 4.9733 | Normal
7.98 | 15178 | 8860 | 63 |  | 880 | [8 empty] | 7.6 | 750 | 350 |  |  |  |  | 6.99 | 18900 |  | 14850 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.9503 | 96.0497 |  | 1 |  | 3.9503 | Normal
7.92 | 14910 |  | 154.5 |  | 1160 | 112.6 |  | 2700 | 1600 | 200 | 28.4 | 4.4 |  | 6.85 | 637 |  | 4 |  |  | 5.6 | 7.09 | 23800 | 838 |  |  |  |  | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 4.6 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.63 | 14620 | 8360 |  |  | 600 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 14150 | 9030 | 77.5 |  | 560 | 117.6 | 2.66 | 2000 | 1300 | 200 | 14.4 |  |  | 7.14 | 710 | 400 |  | 50 | 20 | 6.72 | 6.6 | 20100 | 173 | 13870 | 3600 | 2800 | 400 | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 4.4297 | 95.5703 |  | 1 |  | 4.4297 | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 14970 | 9000 | 75 |  | 720 | 137.2 |  |  |  |  | 18.9 | 2.17 |  | 7.61 | 705 | 250 |  |  |  | 5.04 | 7.36 | 21700 | 133.5 | 13860 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.7778 | 97.2222 |  | 1 |  | 2.7778 | Normal
7.6 | 15150 | 10010 |  |  | 600 |  |  | 2900 | 1800 | 200 |  |  |  | 6.7 | 710 | 252 |  | 60 | 30 |  | 6.92 | 17430 |  |  | 3300 | 2600 | 400 | 1440 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.5175 | 97.4825 |  | 1 |  | 2.5175 | Normal
7.72 | 14680 |  |  |  | 640 | [7 empty] | 4.8 | 7.7 | 697 | [5 empty] | 7.43 | 21700 | [5 empty] | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 | 13320 | 7950 | 126.5 |  | 560 |  |  | 2100 | 1200 | 300 | 25 | 1.75 |  | 7.69 | 556 |  |  | 50 | 20 | 5.6 | 7.53 | 17160 | 141 | 10120 | 3000 | 2400 | 300 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.89 | 13300 |  | 96 |  | 520 | 128.8 | 2.844 |  |  |  | 15.2 | 2.4 |  | 7.47 | 517 |  | 8 |  |  | 6.9 | 7.43 | 15110 | 92 |  |  |  |  | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.92 | 12490 | 7490 | 104 |  | 720 |  |  | 2400 | 1400 | 300 |  |  |  | 7.14 | 619 | [5 empty] | 6.78 | 13800 | 116 | 8820 | 2900 | 2200 | 200 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8.01 | 12190 | 7440 | 110 |  | 480 | 117.6 | 3.21 | 1900 | 1300 | 200 | 23 | 2.48 |  | 7.1 | 450 | 228 |  | 40 | 10 |  | 7.12 | 17800 |  | 9800 | 3300 | 2500 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.0645 | 96.9355 |  | 1 |  | 3.0645 | Normal
7.83 | 13110 |  |  |  | 600 | 140 | [6 empty] | 3.9 | 6.8 | 440 | [5 empty] | 7.29 | 18300 | [5 empty] | 960 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.9 | 13090 | 7540 | 95 | 2.1 | 560 | 140 | 2.941 | 2200 | 1300 | 300 |  |  |  | 7.67 | 664 | 290 | 20 | 20 |  |  | 7.14 | 16510 | 553 | 8150 | 3000 | 2200 | 300 | 1024 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.8462 | 96.1538 |  | 1 |  | 3.8462 | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[11 empty] | 11.2 | 2.6 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 14310 |  |  |  | 608 |  |  | 2600 | 1500 | 300 |  |  |  | 8.03 | 690 | [5 empty] | 7.18 | 24000 |  |  | 4000 | 3200 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 3.7 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 | 13190 | 7970 | 108 |  | 880 | 134.4 | 2.56 | 1200 | 950 | 250 | 32.5 | 2.8 |  | 7.6 | 500 | 250 | 8 | 40 | 10 | 6.3 | 7.4 | 18600 | 470 | 13020 | 2000 | 1000 | 500 | 2200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 3.1368 | 96.8632 |  | 1 |  | 3.1368 | Normal
7.6 | 12990 | 8095 | 92 | 1.8 | 752 | 123.2 | [7 empty] | 7.54 | 258 | 154 | 4 |  |  |  | 7.01 | 16670 | 432 | 9910 |  |  |  | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9024 | 98.0976 |  | 1 |  | 1.9024 | Normal
7.69 | 14330 |  | 110 |  | 800 |  | 1.3 | 2400 | 1300 | 300 | 25.6 | 2.67 |  | 7.11 | 451 |  |  |  |  | 6 | 7.06 | 15780 |  |  | 3200 | 2000 | 300 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.77 | 18000 | 7185 | 90 |  | 640 | [8 empty] | 7.57 | 337 | 202 | 8 | 50 | 20 | 7 | 7.01 | 15590 | 662 | 10500 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.8114 | 97.1886 |  | 1 |  | 2.8114 | Normal
7.67 | 15860 | 7115 | 66 |  | 656 | 113.6 | 0.6868 | 1800 | 980 | 250 |  |  | 2.2 | 7.42 | 210 | 140 | 8 |  |  | 6.8 | 7.29 | 23500 | 388 | 12505 | 2200 | 1200 | 260 | 2000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9677 | 98.0323 |  | 1 |  | 1.9677 | Normal
7.75 | 14300 | 8125 | 120 | 2.6 | 880 | 128 |  |  |  |  | 40.8 | 2.04 |  | 7.29 | 196 | [5 empty] | 7.16 | 18980 | 420 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.62 | 15060 |  | 116.5 |  | 768 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 15450 | 8960 | 105 |  | 784 | 134.4 |  | 1500 | 1250 | 300 |  |  |  | 7.49 | 241 |  | 0 | 60 | 30 |  | 7.24 | 18510 |  |  | 1800 | 1500 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.54 | 15580 | 9505 | 136.5 | 1.3 | 528 | [6 empty] | 2.11 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.51 | 16030 | 8840 | 110 |  | 720 | 137.2 |  | 2000 | 1000 | 300 | 70.7 |  |  | 7.24 | 225 | 174 | 16 | 40 | 20 | 5.6 | 6.48 | 17260 | [5 empty] | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9683 | 98.0317 |  | 1 |  | 1.9683 | Normal
7.7 | 15850 |  | 110.5 |  | 704 | 128.8 | [6 empty] | 3.5 | 7.52 | 363 |  |  |  |  | 8.7 | 6.9 | 21990 | 458 |  | 2000 | 1100 | 300 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 15540 | 10567 | 111.5 |  | 656 | 128.8 |  | 1900 | 990 | 250 |  |  |  | 7.44 | 318 | 174 | 4 |  |  |  | 7.14 | 19710 | 436 | 11115 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.6466 | 98.3534 |  | 1 |  | 1.6466 | Normal
7.65 | 15600 | 8530 | 103 | 1.2 | 960 | 140 |  |  |  |  | 60.4 |  | 5.1 | 8.21 | 290 |  | 16 | 30 | 10 | 6 | 7.21 | 21700 | 466 | 11195 | 2300 | 1400 | 300 | 2600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 16780 |  |  |  | 864 | 117.6 | [7 empty] | 7.92 | 374 |  | 20 |  |  |  | 7.56 | 24100 | [5 empty] | 2160 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.69 | 17150 | 9200 | 107 |  | 736 | [7 empty] | 5 | 7.93 | 467 | 242 | 36 | 30 | 10 | 5.6 | 7.59 | 27700 | 558 | 14400 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.6304 | 97.3696 |  | 1 |  | 2.6304 | Normal
7.72 | 17130 | 8805 | 88.5 | 1.5 | 720 | 134.4 | 0.4503 | 1800 | 900 | 400 | 52.8 | 3.16 |  | 8 | 351 | 196 | 8 |  |  |  | 6.9 | 25400 | 480 | 14500 | 2400 | 1200 | 500 | 2240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.226 | 97.774 |  | 1 |  | 2.226 | Normal
7.47 | 16620 |  | 96 |  | 880 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.39 | 16570 | 9915 | 114 |  | 720 | 140 | 0.3936 | 2000 | 1200 | 500 |  |  |  | 5.78 | 315 | 230 | 12 | 50 | 20 |  | 6.32 | 21000 | 490 | 13080 | 2000 | 1100 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.3197 | 97.6803 |  | 1 |  | 2.3197 | Normal
7.64 | 16850 |  |  |  | 608 | [5 empty] | 54.1 | 1.56 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 18000 | 10880 | 139 |  | 400 | 145.6 | 0.372 | 2300 | 1700 | 200 |  |  |  | 7.3 | 340 |  |  | 40 | 20 | 6.72 | 7.26 | 25000 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 18300 | 9295 | 118.5 | 1.6 | 816 | [5 empty] | 59.4 | 1.78 | 5.6 | 7.79 | 373 | 90 | 12 |  |  | 5.6 | 7.26 | 29300 | 712 | 16045 | 3000 | 2100 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 0.96826 | 99.0317 |  | 1 |  | 0.96826 | Normal
7.5 | 18600 |  | 143.5 |  | 512 | 134.4 |  | 2800 | 2300 | 200 |  |  |  | 6.98 | 407 | [5 empty] | 6.88 | 30900 | 766 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.62 | 18570 | 12440 | 134 |  | 560 | [8 empty] | 6.69 | 331 |  | 8 | 50 | 20 | 6.5 | 6.75 | 24700 |  |  | 2800 | 2000 | 300 | 800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 17810 | 10000 | 102.5 | 1.4 | 720 | 140 | 0.7 | [5 empty] | 4.3 | 7.72 | 392 | 106 |  |  |  |  | 6.42 | 21300 | 668 | 12140 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.06 | 98.94 |  | 1 |  | 1.06 | Normal
7.59 | 18550 | 12400 | 124 |  | 784 | 117.6 |  | 3100 | 2600 | 300 | 59.21 | 2.2 | 2.5 | 7.67 | 379 | 226 | 12 | 40 | 20 | 5.6 | 7.29 | 33700 | 848 | 22915 | 3300 | 2400 | 400 | 1760 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.8226 | 98.1774 |  | 1 |  | 1.8226 | Normal
[13 empty] | 4.2 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.46 | 18930 |  | 98 |  | 560 | 128.8 | 0.268 | 3200 | 2700 | 300 | 61.2 | 1.7 |  | 6.76 | 370 |  | 12 | 40 | 20 | 8.96 | 6.75 | 24400 | 640 |  |  |  |  | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.57 | 17930 | 9860 | 109.5 | 1.1 | 688 | [8 empty] | 6.6 | 320 | [5 empty] | 6.85 | 23500 | 420 | 12150 | 4000 | 3100 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 15180 | 10110 | 89 |  | 800 | 117.6 |  | 3400 | 2800 | 400 | 52.1 | 1.9 | 4.3 | 6.91 | 278 | 142 | 20 | 20 | 10 | 5.6 | 6.96 | 20500 | 498 | 13020 |  |  |  | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.4045 | 98.5955 |  | 1 |  | 1.4045 | Normal
7.42 | 15150 | 9090 | 115 |  | 720 | 123.2 | [7 empty] | 7.32 | 300 | [5 empty] | 7.14 | 24900 | 738 | 15045 | 5000 | 3400 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 15120 | 9365 | 104.5 | 1.21 | 688 |  |  | 3000 | 2600 | 300 | 53.7 | 1.72 | 4 | 6.86 | 319 | 180 | 8 | 40 | 20 |  | 6.98 | 17910 | 354 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.9221 | 98.0779 |  | 1 |  | 1.9221 | Normal
7.4 | 15590 |  |  |  | 1328 | 112 | 0.3221 | [5 empty] | 4.7 | 7.29 | 313 |  | 4 |  |  |  | 7 | 19100 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 4.8 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.51 | 13700 | 8745 | 103.5 | 2.1 | 720 | 120.2 |  | 2700 | 2100 | 300 |  |  | 4.5 | 7.32 | 345 | 122.5 | 0 | 40 | 20 | 6.25 | 6.35 | 14800 | 534 | 10170 | 4600 | 3500 | 400 | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.4008 | 98.5992 |  | 1 |  | 1.4008 | Normal
7.36 | 14400 |  | 103 |  | 880 | [8 empty] | 6.27 | 269 | [5 empty] | 6.1 | 14760 | 480 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.51 | 15210 | 9110 | 101 |  | 656 | 112 | 0.402 | 3600 | 3000 | 300 | 61.1 | 2 |  | 6.9 | 283 | 134 | 0 | 40 | 20 | 6.16 | 6.57 | 18480 | 454 | 10125 | 4700 | 3800 | 400 | 1200 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.4709 | 98.5291 |  | 1 |  | 1.4709 | Normal
7.34 | 14680 |  |  |  | 672 | 100.8 |  |  |  |  | 46.1 | 1.824 |  | 6.86 | 312 | [13 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.46 | 16530 |  | 98 | 1.9 | 896 | [8 empty] | 7.29 | 297 | [5 empty] | 6.09 | 23000 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.31 | 14650 | 9815 | 110 |  | 960 | 117.6 | 0.3032 | 3000 | 2700 | 400 |  |  | 3.2 | 7.19 | 347 |  |  | 50 | 30 | 7.84 | 6.06 | 23100 | 240 | 16170 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 15110 | 9880 | 58 | 1.5 | 960 | [5 empty] | 51.2 | 2.64 |  | 8.03 | 280 | 140 | 6 |  |  |  | 7.46 | 23700 | 676 | 16590 | 5500 | 4000 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.417 | 98.583 |  | 1 |  | 1.417 | Normal
7.6 | 16300 | 10595 | 117.5 |  | 912 | 114.8 |  | 3100 | 2900 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 17550 | 11580 | 139.5 | 2.2 | 944 | 92.4 |  | 4000 | 3200 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.52 | 18870 | 11800 | 106 |  | 880 | [7 empty] | 5 | 7.34 | 344 | 172 | 8 | 30 | 10 | 7.6 | 6.83 | 28500 | 800 | 19960 | 5600 | 4500 | 400 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.4576 | 98.5424 |  | 1 |  | 1.4576 | Normal
[14 empty] | 6.62 | 397 | [13 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.69 | 22100 | 13845 | 111 | 2.4 | 896 |  |  | 5000 | 4200 | 400 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
8.04 | 21600 | 14250 | 104.5 |  | 1088 | 109.2 |  |  |  |  | 27.3 |  |  | 7.38 | 376 | 206 | 4 | 20 | 10 | 6.5 | 7.03 | 29100 | 491 | 16895 | 5700 | 4700 | 500 | 1840 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.4456 | 98.5544 |  | 1 |  | 1.4456 | Normal
7.87 | 25100 |  | 103.5 | 1.6 | 1152 | 106.4 |  | 4500 | 3600 | 300 |  |  | 5 | 7.91 | 510 | 254 |  |  |  |  | 7.16 | 28200 | 391 | 21150 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 21600 | 17230 | 107.5 |  | 1280 | 106 | 0.81 |  |  |  |  | 1.92 |  | 8.5 | 465 |  | 12 | 50 | 20 | 8.96 | 7.56 | 36500 | 540 |  | 6100 | 5000 | 500 | 2080 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 | 24300 | 19340 | 110 | 2.1 | 1264 | 106.4 |  | 4300 | 3500 | 400 | 33.2 |  |  | 7.12 | 200 | 110 | 20 |  |  |  | 7.23 | 24200 | [5 empty] | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 0.56877 | 99.4312 |  | 1 |  | 0.56877 | Normal
7.7 | 24000 | 17990 | 106.5 |  | 960 | 112 | 0.933 | [21 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 7.4 | 318 |  | 4 |  |  |  | 6.65 | 26700 | 223.5 | 19150 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 20700 | 12795 | 103.5 | 2.5 | 1152 |  | 1.1216 | 4400 | 3300 | 300 | 37.9 | 1.335 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 19900 |  |  |  | 1152 | 98 | [6 empty] | 4.2 | 7.54 | 375 |  | 12 | 30 | 10 | 7.16 | 6.96 | 29900 | 772 | 18480 | 6000 | 5200 | 400 | 1480 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 19430 |  | 107.5 | 1.7 | 944 |  | 0.934 | 4500 | 3300 | 400 |  |  |  | 7.6 | 345 | [5 empty] | 7.5 | 35000 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 6.85 | 312 | 156 |  | 40 | 20 |  | 6.43 | 21200 | 261 | 14545 | 5400 | 4300 | 400 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 | 19330 | 12755 | 110 |  | 864 | [5 empty] | 61.9 | 1.75 |  | 7.18 | 390 | [5 empty] | 6.6 | 24300 | 922 | 16070 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.78 | 18980 |  | 110 | 2 | 1040 | 106.4 | [7 empty] | 7.25 | 220 |  | 16 |  |  | 6.5 | 7.25 | 28000 | [5 empty] | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[13 empty] | 5.1 | 7.76 | 361 | 180 |  |  |  |  | 7.54 | 21200 | 484 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.83 | 19600 | 13610 | 131 |  | 800 |  |  | 3800 | 2500 | 300 |  | 1.42 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 | 19980 | 13925 | 70 | 2.5 | 1136 | 109.2 | 2.101 | [6 empty] | 7.69 | 451 | 152 | 12 | 30 | 10 | 6.16 | 7.27 | 25100 | 300 | 16450 | 5100 | 4000 | 400 | 1240 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.0916 | 98.9084 |  | 1 |  | 1.0916 | Normal
7.85 | 21600 |  | 175 |  | 1056 | [5 empty] | 38.9 | 2.87 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.61 | 19220 |  | 103 |  | 1056 | 120.8 |  | 3900 | 2400 | 300 | 29.7 |  | 5 | 7.5 | 503 |  | 20 |  |  | 11.2 | 6.69 | 28700 | [5 empty] | 1600 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 25300 | 17985 | 103.8 | 2.2 | 1008 |  | 1.274 |  |  |  |  | 2.07 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 26000 |  | 179 |  | 1568 |  |  | 3800 | 2600 | 300 | 31.2 |  |  | 7.54 | 522 | 280 |  |  |  | 8.9 | 6.76 | 33800 |  | 23320 | 6000 | 5100 | 500 | 1920 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.53 | 26000 |  | 139.5 |  | 1376 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.99 | 24000 | 16000 | 128.5 | 1.9 | 1400 | 112 |  | 4200 | 2700 | 400 |  | 1.06 | 4.5 | [15 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.75 | 23300 |  | 140 |  | 1200 | 106 |  | 4000 | 2500 | 400 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.68 | 15200 | 9880 | 144 | 2.3 | 1040 | 123.2 | [7 empty] | 6.9 | 440 | 240 | 40 | 20 | 10 |  | 7.63 | 29900 | 480 | 20930 | 5000 | 4000 | 400 | 1680 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.4291 | 97.5709 |  | 1 |  | 2.4291 | Normal
7.7 | 15700 | 11785 | 104.5 |  | 928 |  |  | 3800 | 2200 | 300 |  |  | 5 | 6.61 | 276 |  |  |  |  | 10 | 6.72 | 21000 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.85 | 15500 | 11765 | 106 | 2 | 992 | 112 | [7 empty] | 5.96 | 258 | 140 |  | 30 | 10 | 8.96 | 7.32 | 22500 | 420 | 15750 | 5600 | 4400 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.19 | 98.81 |  | 1 |  | 1.19 | Normal
7.7 | 15280 | 10080 | 98 |  | 992 |  | 0.7928 | [6 empty] | 7.8 | 230 | [5 empty] | 7.45 | 20500 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 7 | 260 | 140 | 16 |  |  | 5.6 | 5.81 | 18900 | 540 | 13230 |  |  |  | 1800 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 15350 | 12300 | 120 |  | 1072 | 111.4 |  | 4000 | 3300 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.63 | 15230 | 10050 | 145.5 | 1.7 | 1104 |  | 0.56 | [5 empty] | 4.6 | 7.09 | 269 | 160 | 12 | 20 | 10 | 5.6 | 6.87 | 21500 | 415 | 15050 | 5700 | 4300 | 300 | 1280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.592 | 98.408 |  | 1 |  | 1.592 | Normal
7.65 | 16400 | 12585 | 98.5 |  | 1056 | 112 | [7 empty] | 7.01 | 250 | 150 |  |  |  |  | 7.81 | 22800 | 320 | 15960 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.1919 | 98.8081 |  | 1 |  | 1.1919 | Normal
7.61 | 16410 |  | 100.5 |  | 960 |  | 1.488 | 4900 | 3200 | 400 |  | 3.108 |  | 6.8 | 280 | [5 empty] | 6.71 | 22400 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.72 | 16760 | 14355 | 104 |  | 912 | 134.4 | 0.4192 | [6 empty] | 8.21 | 328 |  |  | 28 |  |  | 7.05 | 26600 |  |  | 6700 | 4500 | 400 | 2280 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.58 | 17140 | 11320 | 110 | 2.1 | 1040 |  | 1.417 |  |  |  |  | 1.81 |  | 7.65 | 270 | [5 empty] | 6.89 | 23300 |  | 16200 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 6.8 | 360 |  | 20 |  |  | 8.96 | 7 | 24200 | [5 empty] | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 15830 | 10440 | 126.5 |  | 944 | 123.2 | 0.0096 | 5000 | 4200 | 200 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.58 | 15870 | 10310 | 142.5 | 2.5 | 944 | [6 empty] | 2.21 | 4.9 | 7.63 | 311 | 170 | 8 | 20 | 10 | 8.4 | 6.87 | 22500 |  | 15700 | 6800 | 5000 | 300 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.6489 | 98.3511 |  | 1 |  | 1.6489 | Normal
7.4 | 14570 |  |  |  | 800 |  | 0.738 |  |  |  |  | 1.728 |  | 6.98 | 293 | 170 |  |  |  |  | 6.91 | 23100 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.54 | 15320 | 8490 | 104 |  | 960 | 109.2 |  | 5800 | 3900 |  |  | 3.11 |  | 7.07 | 267 |  | 8 |  |  |  | 6.1 | 21300 | [5 empty] | 1160 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 16580 | 8675 | 149.5 | 1.2 | 976 | [8 empty] | 7.07 | 281 | 202 |  |  |  |  | 6.2 | 24600 | 620 | 15200 | 7100 | 5100 |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.3285 | 97.6715 |  | 1 |  | 2.3285 | Normal
7.56 | 16780 |  |  |  | 1056 | 133.4 | 0.821 | [6 empty] | 7.76 | 340 | 160 |  |  |  |  | 6.41 | 25300 | 160.5 | 13195 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 6.98 | 342 |  | 4 |  |  | 9.2 | 6.99 | 25900 | [5 empty] | 2640 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[12 empty] | 2.64 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 16520 | 13950 | 101 |  | 880 | 134.4 | [22 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.69 | 17060 | 11335 | 132 | 1.9 | 928 |  |  | 5800 | 4400 | 400 |  | 2.82 | 5.1 | 7.85 | 332 |  | 12 |  |  |  | 7.18 | 23500 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.69 | 18400 |  | 98.5 |  | 1040 | 128.8 | 1.206 | [6 empty] | 6.78 | 336 |  |  | 30 | 22 |  | 7.3 | 23500 | 418 | 17510 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 19200 |  | 124 |  | 1008 | [6 empty] | 2.26 |  | 7.6 | 298 |  | 4 |  |  |  | 6.94 | 25600 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.74 | 20400 | 14080 | 155.5 | 2.2 | 992 |  |  | 5500 | 4100 | 200 |  |  |  | 7.65 | 335 | [5 empty] | 6.65 | 22100 | 550 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 6.72 | 296 | 174 | 20 | 20 | 10 | 6.16 | 6.83 | 23500 |  | 17620 | 6700 | 5500 | 400 | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 17050 | 13790 | 130 |  | 1040 | 109.2 | 1.35 | 6000 | 4700 | 300 |  | 2.16 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 | 17200 | 11868 | 84.6 | 1.7 | 928 | 123.2 |  | 4700 | 4000 |  |  |  | 4.2 | 7.65 | 314 |  |  | 22 | 16 |  | 6.89 | 22100 | 506 | 1540 | 6200 | 5300 | 300 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.4 | 16480 |  | 102 |  | 912 |  |  | 5100 | 4000 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.49 | 16480 |  | 131.6 |  | 1024 |  | 1.37 |  |  |  |  | 2.684 |  | 7.61 | 314 |  | 12 | 20 | 10 |  | 6.9 | 25200 | 555 |  | 6600 | 5700 | 300 | 1360 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 | 16200 | 11700 | 127.6 | 2.3 | 992 | 123.2 |  | 4400 | 3700 | 300 |  |  |  | 7.56 | 354 | [5 empty] | 6.41 | 19900 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 | 15940 | 12960 | 166.5 |  | 520 | [6 empty] | 2.372 |  | 7.87 | 350 |  |  | 22 | 16 | 8.4 | 6.52 | 21300 | 460 | 15700 | 6200 | 5500 | 200 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.48 | 15630 | 13050 | 146 |  | 853 | 128.8 |  | 4000 | 3100 | 200 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.45 | 15360 | 12330 | 108.3 |  | 746 | 128.8 |  | 4300 | 3500 | 300 |  |  |  | 6.54 | 418 | 220 | 8 |  |  | 7.5 | 6.6 | 22800 | 357 | 18240 | 6600 | 5700 | 300 | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.7843 | 98.2157 |  | 1 |  | 1.7843 | Normal
7.61 | 16760 | 12560 | 136 | 1.8 | 933.1 |  | 0.6605 |  |  |  |  | 2.245 |  | 6.32 | 384 | 140 | 8 | 20 | 10 | 8.96 | 6.95 | 22500 | 17160 |  | 6400 | 5200 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.1146 | 98.8854 |  | 1 |  | 1.1146 | Normal
7.49 | 15510 |  | 120 |  | 853 | 103.6 |  | 4500 | 3800 | 500 |  |  |  | 6.6 | 380 | 220 | 12 |  |  |  | 7.1 | 23000 | 652 | 20015 |  |  |  | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.16 | 16470 | 12840 | 114 |  | 693 |  | 0.78 | [6 empty] | 5.6 | 470 |  |  | 40 | 20 |  | 6.61 | 19600 |  |  | 5700 | 4800 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.29 | 18930 | 13260 | 126 | 1.5 | 986 | 131.6 | [7 empty] | 7 | 360 | 200 | 8 |  |  | 6 | 7.16 | 23800 | 501 | 19000 |  |  |  | 1080 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.5083 | 98.4917 |  | 1 |  | 1.5083 | Normal
[14 empty] | 7.32 | 408 | 240 | 12 |  |  | 6.5 | 6.78 | 26400 | 440 | 19800 |  |  |  | 1520 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.3 | 13600 |  | 84.3 |  | 719 |  |  | 4600 | 3700 | 300 |  | 1.52 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.45 | 13320 | 11915 | 107.3 | 0.9 | 666.67 | 106.4 | 0.2644 | [6 empty] | 7.58 | 310 |  | 20 | 20 | 10 | 7.5 | 6.92 | 22200 | 358 |  | 5500 | 4400 | 400 | 1000 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.32 | 13300 | 10960 | 157 |  | 480 | [8 empty] | 6.8 | 330 | 200 |  |  |  |  | 6.96 | 21600 | 369 | 17750 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.8248 | 98.1752 |  | 1 |  | 1.8248 | Normal
7.58 | 13900 |  | 72.5 |  | 853 | [8 empty] | 7.14 | 367 |  | 0 | 40 | 20 |  | 7 | 20600 | [5 empty] | 760 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.45 | 14060 | 10850 | 79.6 | 0.8 | 746 | 109.76 | 0.84 | 4500 | 3500 | 400 |  | 1.44 |  | 7.82 | 350 | [5 empty] | 7.14 | 20500 |  |  | 5200 | 4100 | 400 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[14 empty] | 8.23 | 359 | 210 |  |  |  | 7.84 | 7.11 | 21900 | 360 | 18100 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.3 | 13100 | 10590 | 75.6 |  | 746.48 | 102.48 |  | 4400 | 3400 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.45 | 13420 | 8860 | 53.3 | 1 | 666 | [6 empty] | 1.065 |  | 6.2 | 273 |  |  |  |  | 7.28 | 7.05 | 20500 | 421 | 15000 |  |  |  | 1320 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 13950 | 10745 | 75.3 |  | 1160 | 106.4 | 0.3892 | [6 empty] | 8 | 360 | 200 | 18 | 50 | 20 | 6.5 | 7.14 | 22100 | [5 empty] | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.8613 | 98.1387 |  | 1 |  | 1.8613 | Normal
7.6 | 13910 | 9600 | 104.5 | 0.8 | 640 | 117.6 |  | 4200 | 3200 | 200 |  | 1.548 |  | 6.25 | 315 | 180 |  |  |  | 6.8 | 6.98 | 24100 | 380 | 18075 | 5600 | 4400 | 300 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.875 | 98.125 |  | 1 |  | 1.875 | Normal
[14 empty] | 6.56 | 314 | [5 empty] | 6.14 | 21800 | 480 | 15300 |  |  |  |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.41 | 14500 |  | 98 |  | 586 | 98 | 0.3532 | 4000 | 3100 | 300 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 16200 | 11340 | 118 |  | 558.6 | [8 empty] | 7.3 | 371 |  |  |  |  | 7 | 7.01 | 22300 | [6 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.58 | 13030 | 9121 | 117 | 1.2 | 798 | 89.6 |  | 3900 | 3100 | 200 |  | 1.52 |  | 7.18 | 283 | 160 | 20 | 40 | 20 |  | 7.36 | 19300 | 400 | 14480 | 5400 | 4100 | 300 | 1400 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.7542 | 98.2458 |  | 1 |  | 1.7542 | Normal
7.47 | 13340 |  |  |  | 798 | 92.4 | [7 empty] | 7.32 | 266 | 115 |  |  |  | 6.5 | 6.92 | 19210 | 360 | [5 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.63 | 13280 |  | 79 |  | 879 | 109.2 | 0.82 | 4300 | 3600 | 400 |  | 1.068 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 13350 | 11200 | 122.33 | 0.9 | 544 | [8 empty] | 7.38 | 268 |  |  | 30 | 20 | 7.28 | 7.63 | 21100 | 390 | 18200 | 5300 | 4000 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.8 | 14590 | 11850 | 88 |  | 512 | 110.9 | 0.1416 | [21 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.61 | 14250 | 1175 | 78.3 | 0.5 | 718 |  | 0.1124 |  |  |  |  | 1.052 |  | 6.7 | 263 |  |  |  |  | 7.84 | [8 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.6 | 13920 | 10750 |  |  | 666.5 | 109.2 |  | 5300 | 4500 | 500 |  |  |  | 7 | 259 | 120 | 8 |  |  | 6.9 | 7.5 | 20200 | 502 | 18700 |  |  |  | 920 | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  | 1.1163 | 98.8837 |  | 1 |  | 1.1163 | Normal
7.7 | 13600 |  | 118 | 0.8 |  |  | 0.6048 | 3600 | 3000 |  |  | 1.216 |  | 7.1 | 346 |  |  | 40 | 20 |  | 7.5 | 20310 |  |  | 6000 | 5700 | 500 |  | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 14640 | 10240 | 70.6 |  | 585 | 112 |  | 5800 | 4800 | [19 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.65 | 15380 | 10760 | 79.3 |  | 665 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.56 | 14070 | 11256 | 56 |  | 931 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.7 | 15270 | 15970 | 71.3 | 1 | 832 | 94.6 |  | 4400 | 3700 | 400 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.46 | 15030 | 12770 | 75.6 |  | 800 |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.055 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.57 | 14900 |  |  | 0.8 | 800 | 92.4 |  | 5000 | 4100 | 500 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.5 | 16630 | 12500 | 90 |  | 640 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.36 | 14890 | 12055 | 73 | 1.2 | 560 | 123.2 | 0.29 | 4500 | 3200 | 300 |  | 1.256 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.13 | 16510 | 11485 | 70 |  | 496 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.24 | 14980 | 12810 | 95.6 |  | 640 | 107.5 | 0.6744 | 4400 | 3600 | 360 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.11 | 15280 | 12980 | 80 | 0.9 | 720 | [6 empty] | 1.468 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.19 | 11660 | 9500 | 80 |  | 672 | 91.2 | 0.8 | 4600 | 3700 | 400 |  | 1.1 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.29 | 11670 |  | 87 | 0.8 | 560 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.67 | 16490 | 13100 | 90 |  | 592 | 107.5 | [22 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.06 | 10850 | 8130 | 75 |  | 512 |  | 0.518 | 5600 | 3400 | 400 |  | 0.676 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.28 | 11710 | 8660 | 118 | 0.5 | 480 | 109.2 | [22 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.01 | 10970 |  | 78 |  | 768 |  | 0.6 | 5200 | 3300 | 560 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.95 | 11990 |  | 80 |  | 800 | 103.6 | [5 empty] | 1.2 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.71 | 11510 | 8550 | 120 | 0.8 | 800 |  | 0.362 | 4100 | 2500 | 380 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.33 | 10460 | 7935 | 84.6 |  | 624 | 117.6 | 0.22 | 2900 | 1800 | 420 |  | 0.9 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.22 | 8360 |  | 77.3 | 1.1 | 600 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.05 | 8370 | [6 empty] | 3900 | 2500 | 320 |  | 0.5 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.47 | 7490 | 6670 | 84 |  | 640 | 107.5 | [22 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.36 | 7740 | 6280 | 80.6 |  | 464 | [23 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.26 | 8190 | 6140 | 62 |  | 400 | 83.44 |  | 3000 | 2000 | 200 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.28 | 6940 | 5530 | 60 |  | 480 | [6 empty] | 0.4 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.3 | 6940 | 4060 | 58.6 |  | 464 | 84 |  | 2500 | 1900 | 200 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[12 empty] | 0.36 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.05 | 8640 | 7480 | 78 |  | 432 | 89.6 |  | 2300 | 1800 | 200 |  | 0.32 | [16 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
[29 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.13 | 6860 | 6010 | 67.6 |  | 400 | 56 | [22 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.54 | 6840 | 6410 | 82 |  | 360 |  |  | 1900 | 1700 | [19 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
6.64 | 7000 | 6915 | 109 |  | 440 | 50.4 | 0.0606 | 2100 | 1800 | 200 | [18 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.01 | 7900 | 7325 | 140 |  | 400 |  |  | 1800 | 1700 | [19 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal
7.04 | 6860 | 7670 | 55 |  | 288 | 50.4 | 0.048 | [21 empty] | 24 | 22 | 5.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | Normal